一、总体要求：提供一种可以在安全距离下对故障开关柜进行遥控紧急分闸，保证操作者安全。装置通过缓冲和反作用力传导结构，吸收活塞的反冲，同时，推杆具有惯性防跳重块，来抵消撞击分闸按钮时的反作用力，而不需要靠装置的重量来减轻反冲，保证了装置的紧凑轻盈，方便保存、运输和取用。装置有强制保险功能，在储能完成时就会锁定装置，在操作人员抵达安全位置后，解除保险方可进行分闸，防止误触发。针对不同类型的开关柜调节按压力度和对面板的距离，装置可便捷调整弹簧弹力和作用距离，来适应各种不同的开关柜类型。装置带有折叠式储能把手，利用杠杆省力原理，方便操作者发力，同时保证了装置的紧凑。装置具有遥控操作结构，同时保留了机械式操作系统（刹车线、鲍登线、莫尔斯线、液压）的连接接口，确保在电磁环境复杂或装置缺电的情况下也能可靠工作。装置带有储能指示，方便操作者直观的了解装置的状态；触发装置亦有杠杆省力结构，在弹簧力较大的情况下仍能确保可靠触发，而不会卡死。

二、细分要求

1、装置通过缓冲和反作用力传导结构，吸收活塞的反冲，同时，推杆具有惯性防跳重块，来抵消撞击分闸按钮时的反作用力，而不需要靠装置的重量来减轻反冲，保证了装置的紧凑轻盈，方便保存、运输和取用

2、装置有强制保险功能，在储能完成时就会锁定装置，在操作人员抵达安全位置后，解除保险方可进行分闸，防止误触发。实现强制保险功能的零件同时兼做活塞缓冲器的缓冲簧导杆和滑动导轨，一个零件实现多种功能，简化结构

3、针对不同类型的开关柜调节按压力度和对面板的距离，装置可便捷调整弹簧弹力和作用距离，来适应各种不同的开关柜类型

4、装置带有折叠式储能把手，利用杠杆省力原理，方便操作者发力，同时保证了装置的紧凑

5、装置具有遥控操作结构，同时保留了机械式操作系统（刹车线、鲍登线、莫尔斯线、液压等）的连接接口，确保在电磁环境复杂或装置缺电的情况下也能可靠工作

6、装置带有储能指示，方便操作者直观的了解装置的状态；触发装置亦有杠杆省力结构，在弹簧力较大的情况下仍能确保可靠触发，而不会卡死。

