## Sheet1
技术要求及报价明细单
项目名称名称：ACF电容器在线监测装置研零星采购
资质要求：满足以下条件均可。 ①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照； ②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织； ③近三年完成过超高压输电公司项目业绩
技术要求： 1.技术服务内容（含工作量）： 本项目拟研发的ACF电容器监测传感器系统由电容器单元传感器、数据汇集单元，数据显示模块组成，其中电容单元传感器在每个电容单元安装一个，数据汇集单元收集各传感器数据，显示模块对数据进行分析和显示，可以根据现场电容器数量的不同，灵活调整系统内传感器的数量。 （1）电容器单元传感器研制。电容器单元传感器采用高压感应取电、无线数据传输、耐高温、微型化和抗电磁干扰设计，将取电，整流和稳压模块，电流和温度测量传感器，计算模块，无线通信模块，天线等集成设计到环形电路板上，再装入传感器外壳内灌胶密封。电容器单元传感器结构上与电容器单元紧密配合，从绝缘性能和电容器接线方面都没有影响。 （2）数据汇集单元及后台模块研制。数据汇集单元负责对电容单元传感器进行无线通信，收集电容传感器测量数据，数据查询，与后台通信等功能，采用DC12V或者24V供电，采用RJ45或者串口与后台模块进行数据通信。后台模块可以对传感器数据包括电流值，温度值，测量时间，对应电容器编号等实时显示，方便查询。 （3）异常电容单元预警方法研究。电容器带电运行后，监测单元电流传感器通过磁场取能自启动，周期性的测量流经电容单元的电流和安装位置的温度，并将电流值和温度值通过无线方式发送至数据汇集单元，数据汇集单元将收到的数据转发至监控模块。监控模块对各电容单元电流值、温度值分别采用K-Means聚类分析算法找出异常值，核心思想是：电容器组各电容单元的电流或者温度数据会形成紧密且大的簇，而异常电容器电流或温度值会远离该簇或者形成非常小的孤立簇，计算每个样本点到簇中心的距离，若超过预设值，则认为是异常值，对应电容器单元存在异常。对电容传感器进行身份编码，当发现某个传感器数据异常时，根据异常数据编号可以对所安装位置的电容器进行预警，比如，根据检修试验规程，当某个传感器电流值偏离聚类中心值5%以上时，认为对应位置的电容器故障，需要更换，当某个传感器电流值偏离聚类中心值3%以上时，认为对应电容电容值异常，内部存在元件击穿情况，需要特别关注。 （4）电容单元传感器关键性能指标： ➤最高承受电压等级：500kV ➤工作电流范围：40~100A ➤电流测量精度：≥0.5% ➤传感器无线通信距离：50m ➤运行温度范围：-20℃~70℃ ➤测温精度＜±0.4℃ ➤电磁兼容性能：4级 （5）预期成果： ➤研制ACF电容器在线监测装置1套，并提供第三方检测报告； ➤编制ACF电容器监测传感器系统使用说明书1份； ➤撰写与项目研究内容相关发明专利稿件1项。 2.涉及服务的相关仪器设备型号规格：无 3.技术服务质量要求及验收标准：通过职创项目验收。
商务要求：1、发票要求：报价单位需提供符合规定税率的全额增值税发票； 2、售后服务响应：售后服务的响应时间为24小时内。 3、交付时间：2026年12月10日前。质保3年（一定要明确服务期）
序号 | 分项内容名称 | 分项特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 材料费 | 研制ACF电容器在线监测装置1套；编制ACF电容器监测传感器系统使用说明书1份 | 套 | 1
2 | 测试化验加工费 | 测试并提供第三方检测报告 | 份 | 1
3 | 劳务费 |  | 项 | 1
4 | 专家咨询费 |  | 项 | 1
5
6
7
8
本页小计
备注：报价需包含完成采购工作内容所需的全部费用，包含但不限于主材费、辅件费、人工费、机械费、措施费、规费、施工人员保险费、管理费、利润、税金等全部费用。
联系人姓名： |  |  |  | 报价单位：
联系人电话： |  |  |  | 报价日期：