## 问题质询
广州供电局2026年第5批专项信息软硬件（数据中心专用蓄电池组、防病毒设备（管理信息大区）等）物资公开询比澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 关于该标的的技术条件书（9_2026年边缘数据中心升级改造-变电三所精密空调技术条件书），参数需求内容与与需求设备类型不符，麻烦提供符合设备类型的技术条件书 | *** | 专用技术 | 标的 | 信息机房、信息设备间精密空调 | 2026-06-26 10:06:24 | 技术条件书有更新，以更新的技术条件书为准
2 | 可以提供一下word版技术规范书吗，谢谢！ | *** | 通用技术 | 标的 | 信息机房机柜（管理信息大区） | 2026-06-26 13:48:59 | 不提供
3 | 可以提供一下word版技术规范书吗，谢谢！ | *** | 通用技术 | 标的 | 机房UPS不间断电源 | 2026-06-26 13:49:02 | 不提供
4 | 可以提供一下word版技术规范书吗，谢谢！ | *** | 通用技术 | 标的 | 信息机房、信息设备间精密空调 | 2026-06-26 13:49:05 | 不提供
5 | 可以提供一下word版技术规范书吗，谢谢！ | *** | 通用技术 | 标的 | 数据中心专用蓄电池组 | 2026-06-26 13:49:08 | 不提供
6 | 关于变电二所80套站端调度发令系统工作站购置技术规范书技术参数中在机型参数的 机箱、主板、处理器、内存、显卡、显示器都属于桌面式台式机，但在操作系统技术参数里属于服务器操作系统参数，台式机硬件参数需求与服务器操作系统参数相矛盾。 | *** | 专用技术 | 标的 | 站端调度发令系统工作站 | 2026-06-29 15:17:44 | 我方本次采购设备为高性能专业工作站，产品定位介于普通台式PC与机架服务器之间，不属于常规办公台式机：设备搭载工业级稳定硬件；工作站硬件原生适配各类服务器系统，软硬件无兼容矛盾，原规范判定的参数冲突源于设备品类归类偏差。
7 | 关于调度发令系统工作站技术规范书中操作系统技术参数：6) ★系统具备自主知识产权的配套安全加固工具，拥有网络安全专用产品安全检测证书，产品类型为主机安全加固，级别达到增强级，提供有效期内的证书并加盖原厂商公章; 此参数为服务器操作系统，能否改成 6)★系统具备自主知识产权的配套安全加固工具，提供产品软著并加盖原厂商公章; 或删除星号。 | *** | 通用技术 | 标的 | 站端调度发令系统工作站 | 2026-06-29 15:36:42 | 本项目采购设备为高性能工作站，可适配国产桌面操作系统、服务器操作系统两类自研系统。 条款“6)”可修改为：配套安全加固工具提供自主知识产权软著并加盖原厂公章，既保留安全加固、自研产权强制要求，又适配工作站设备全场景供货需求；星标保留，不降低安全硬性指标。
8 | 技术规范书2026年边缘数据中心升级改造-变电三所精密空调 1、根据2.1的描述，变电三所9楼原有3台12KW精密空调制冷量不足，如今又换成6.35KW3台精密空调，制冷量下降了一半，制冷量需求不是更加不足？请明确新更换设备的制冷量。 2、行业通用配电逻辑：两路市电 + ATS 切换柜统一布置在机房低压配电间，ATS 属于独立配电设备，不属于精密空调本体标配部件；小型 6.35kW 机型定位末端小机房 / 配电室制冷，原厂几乎不集成内置 ATS。此项条款有明显的指向性，建议取消，或者另外增设ATS装置。 3、技术规范书3.主要条款参数要求，从输入电流谐波到工作温度均不属于精密空调的参数，应该是UPS的 参数，建议取消。 | *** | 专用技术 | 标的 | 信息机房、信息设备间精密空调 | 2026-06-29 16:41:20 | 1.根据2.1的描述，并非变电三所9楼原有3台12KW精密空调，以2.1描述为准。 2、3，技术条件书已更新，以技术条件书要求为准。
9 | 2026年边缘数据中心升级改造-客服中心精密空调 1、技术规范书内“★设备生产厂商必须通过 ISO9001，ISO14001，ISO45001，ISO27001 系列认证，认证范围必须包括制冷设备的设计、生产、运维服务；并提供相关认证证书。”认证证书范围每个厂家的范围均不同，针对运维服务，有另外证书，此项有指向性，建议更改为：“★设备生产厂商必须通过 ISO9001，ISO14001，ISO45001，ISO27001 系列认证，并提供相关认证证书。” 2、技术规范书内★设备生产厂商必须通过 ISO50001：2018 能源管理体系认证，认证范围必 须包括机房精密空调及配件生产所涉及的能源管理活动；并提供相关认证证书。认证证书范围每个厂家的范围均不同，此项有指向性，建议更改为：★设备生产厂商必须通过 ISO50001：2018 能源管理体系认证，并提供相关认证证书。 3、技术规范书内“★必须提供空调设备生产厂商的原厂安装维修服务，并且生产厂商必须具备 中国设备维修安装企业能力等级证书，资质等级：A/I 级，提供资质证书。”此项内容有指向性，建议更改为“★必须提供空调设备生产厂商的原厂安装维修服务，并且生产厂商必须具备 中国设备维修安装企业能力等级证书，资质等级：D/I 级，提供资质证书。” 4、★设备生产厂商 2024-2025 年在中国机房空调市场排名居前 10 名，提供 CCID 赛迪顾问数据及证明材料并加盖公章。此项内容有指向性，建议取消 | *** | 专用技术 | 标的 | 信息机房、信息设备间精密空调 | 2026-06-29 16:41:23 | 1.贵方反馈的问题已收悉。已删除认证范围，请按新技术规范书准备应答。 2.贵方反馈的问题已收悉。已删除认证范围，请按新技术规范书准备应答。 3.贵方反馈的问题已收悉。现将原条款改为：必须提供空调设备生产厂商的原厂安装维修服务，并且生产厂商必须具备中国设备维修安装企业能力等级证书，提供资质证书。请按新技术规范书准备应答。 4.贵方反馈的问题已收悉，本条已删除，请贵方按调整后的条款准备材料。
10 | 两个项目，每台精密空调设备，各需要多少铜管、电缆、排水管 | *** | 通用技术 | 标的 | 信息机房、信息设备间精密空调 | 2026-06-29 16:41:38 | 1.2026年边缘数据中心升级改造-变电三所精密空调：所需安装耗材，中标单位需根据现场实际情况提供。 2.2026年边缘数据中心升级改造-客服中心精密空调：现有设备的内外机冷媒铜管、线缆长度约60米/台，排水管10约米/台。