中央空调系统水质处理技术要求

- 一、设备概况

| 序号 | 项目名称 | 规格/数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双工况冷水机组（约克） | 3340KW/台×2 台 |  |
| 2 | 基载冷水机组（约克） | 1366.2 KW/台×1台 |  |
| 3 | 横流式冷却塔（BAC） | 500m3/h×4台 |  |
| 4 | 横流式冷却塔（BAC） | 400m3/h×1台 |  |
| 5 | 乙二醇系统 | 140 m3 |  |

- 二、空调水处理要求

- 签订合同后首先取冷却、冷冻水样，出具水质检测报告；

- 按年度要求对上述系统进行一次全面清洗：冷冻水及冷却水系统杀菌清洗及除浮锈、除油污化学清洗；按冷冻、冷却系统保有水量投加缓蚀剂；排水后拆洗Y型过滤器，并将冷却塔盘清洗干净；

- 冷冻、冷却水系统进行一次化学预膜处理，使管道形成一层均匀致密的保护膜，以控制系统的锈蚀速度；

- 冷却水系统日常维护，每周投加阻垢缓蚀剂和杀菌剂；

- 冷冻水系统日常维护，每季度投加非氧化型杀菌剂；

- 每月清洗冷却塔塔盘一次，必要时根据运行情况增加清洗频次，确保冷却塔清洁；

- 冷冻水系统每季度取一次水样，冷却水系统每月取一次水样，并提交自检报告；

- 第三方检测根据甲方选择时间取水样送“华测检测认证集团股份有限公司”检测一次，并于１０个工作日内提供水质检测报告。

- 三、水质检测标准

- 1、冷却循环水（控制标准：GB50050-2007）：

| PH值 | 6.8～9.5 |
| --- | --- |
| 浊度 | ≤20NTU |
| 钙硬度+甲基橙碱度 | ≤1100 mg/L(以CaCO3计) |
| 总铁 | ＜1.0 mg/L |
| 总铜 | ＜0.1 mg/L |
| 氯离子 | ＜1000 mg/L |
| 电导率 | ＜2500μs/cm |
| 异养菌总数 | ＜1×105个/mL |

- 2、冷冻循环水(控制标准：依照日本工业规格JIS K2234)：

| PH值 | 8.0~10.0 |
| --- | --- |
| 钢腐蚀率 | ≤0.6mg/cm2 |
| 铜腐蚀率 | ≤0.3mg/cm2 |
| 细菌数 | ＜1×105个/mL |