## 问题质询
南方电网公司海南-广东电力灵活互济工程海缆及附件专项招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容 | 备注
1 | 在《海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆系统及其附属设备技术规范书（第二根）》6.2工作特性中：除以上稳态载流量输送要求之外，还应满足多种负荷工况下的1小时过负荷要求，在过负荷工况下，海缆导体温度不应超过90℃。根据XLPE材料的特性和相关国家标准资料确定，当电缆在短期内（如几小时到几十小时）需要承载超过额定电流的负荷时，根据绝缘老化和热积累理论，短期允许温度可以高于90℃。对于XLPE绝缘， 105℃ 通常被作为 短期紧急过负荷 的安全上限，超过此温度会加速绝缘“水树”老化，导致寿命大幅缩短。因此，是否将海缆导体温度不应超过90℃改为105℃？ | 专用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第二根海缆设备与附件 | 本工程要求海缆导体温度不可超90℃，具体负荷工况详见规范书。
2 | 在《海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆系统及其附属设备技术规范书（第二根）》6.2工作特性中：投标方应提交海缆相关机械力学计算书，需包含海缆允许最大牵引力、海中段海缆敷设拉力、定向钻中海缆敷设拉力（定向钻纵断面设计见附件1与附件2）、海缆最大允许侧压力以及打捞状况下拉力等工况的完整力学计算书。其中海缆允许最大牵引力、海中段海缆敷设拉力、定向钻中海缆敷设拉力（定向钻纵断面设计见附件1与附件2），这些力都是作用于海缆的铠装金属丝上，金属丝的材质相同拉力相同，是否可以根据金属丝的材料设计合并提供拉力计算说明？ | 专用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第二根海缆设备与附件 | 按铜丝及钢丝铠装分别提供。
3 | 在《海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆系统及其附属设备技术规范书（第二根）》6.4.11中，外被层外侧应绕包黑黄相间标志带。因定向钻位置为铜丝铠装，为区别铜丝铠装和钢丝铠装，建议铜丝铠装的外被层绕包黑红相间标志带。 | 专用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第二根海缆设备与附件 | 颜色待设计联络会阶段确定。
4 | 在《海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆系统及其附属设备技术规范书（第二根）》6.6.7中，投标方应保证光缆接续盒40年使用寿命，如发生需维修或需更换的的故障，应及时响应并予以免费维修更换。因此项会影响到报价，建议改为若光纤接续盒因本身质量问题导致的需维修或更换的故障，由供货厂家免费维修更换。 | 专用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第二根海缆设备与附件 | 若光纤接续盒因本身质量问题导致的需维修或更换的故障，由投标方免费维修更换。
5 | 在《海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆系统及其附属设备技术规范书（第二根）》7.4.2中，对电缆系统进行短路电流试验，此试验需进行第三方进行，并且要与锚固配合，锚固加工时间要最少20天，此试验用完锚固是否可以重复使用，并且会增加一些试验成本。一般电缆系统中不进行此短路电流试验，都是通过模拟仿真或者计算得出是否符合电力设计，请确认是否必须进行此试验？ | 专用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第二根海缆设备与附件 | 本工程要求开展该项试验。
6 | 在《海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆系统及其附属设备技术规范书（第二根）》9.1.11中，投标方应提供其他绝缘料的同型号海缆（或依据规范可代替的海缆型号）与配套的海缆附件（或依据规范可代替的海缆附件型号）的型式和预鉴定试验报告。此试验是否型号相同，大截面替代小截面？是否要求必须有铜钢过渡？ | 专用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第二根海缆设备与附件 | 此试验满足GB/T41629等相关规范，铜钢过渡段满足“铠装”部分要求内容。
7 | 在《海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆系统及其附属设备技术规范书（第二根）》9.2.7第2条中，海缆热载流量与土壤（海底）热阻率、海缆埋深、土壤（水）温度的关系曲线，需确定不同土壤（海底）热阻率、海缆埋深、土壤（水）温度的参数，以便进行计算，并且确定数值的个数，以便组成关系图。 | 专用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第二根海缆设备与附件 | 基础要求为： 土壤热阻：除本工程要求计算的热阻值对应载流量结果外，还应提供0.6K*m/W与规范GB50217附录D分类特征中说明的0.8K*m/W、1.2K*m/W、1.5K*m/W、2K*m/W、3K*m/W的载流量计算结果，形成关系图。 海缆埋深：应对各种工况，以要求计算的埋深D为基准，推广至0-2D埋深范围，取值跨度不应大于0.2D。 土壤（水）温度：参考GB50217中温度取值情况，除要求计算的温度外，取20℃、25℃、30℃、35℃、40℃、45℃进行计算。 以上内容仅为基础要求，投标方可根据自身情况进一步细化。
8 | 在《海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆系统及其附属设备技术规范书（第二根）》9.2.11中，需提供海缆纵向阻水性能报告（如有），此报告在型式试验报告中有说明，是否提供型式试验报告即可？ | 专用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第二根海缆设备与附件 | 提供相关可靠的可证明阻水性能的报告等证明材料。
9 | 在《海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆系统及其附属设备技术规范书（第二根）》9.2.12中，需提供海缆设备碳足迹计算报告（如有），此报告是否可以用环评报告进行替代？ | 专用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第二根海缆设备与附件 | 投标方可依照技术规范书要求提供海缆原材料、海缆生产制造等过程的碳足迹计算报告。
10 | 在《海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆系统及其附属设备技术规范书（第二根）》9.3.6中，需提供海缆截面各层张力分布计算，请明确下是什么张力分布计算，此处描述不是很清楚。 | 专用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第二根海缆设备与附件 | 提供海缆内部结构各层在承受拉力时的受力分配情况计算。该计算书中标后提供，具体可在设计联络会进一步讨论。
11 | 在《海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆系统及其附属设备技术规范书（第二根）》10.4现场技术服务中，第2条，投标方提供海缆应力监测设备，协助施工方合理设定张力、弯曲应变等关键参数的报警阈值等，此海缆应力监测设备应为施工单位提供，投标单位可提供电缆牵引力和弯曲半径数值供施工单位参考。 | 专用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第二根海缆设备与附件 | 海缆施工过程中使用海缆内置光纤用于BOTDR监测，相应海缆应力监测设备由投标方提供。
12 | 在《海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆系统及其附属设备技术规范书（第一根）》6.2工作特性中：除以上稳态载流量输送要求之外，还应满足多种负荷工况下的1小时过负荷要求，在过负荷工况下，海缆导体温度不应超过90℃。根据XLPE材料的特性和相关国家标准资料确定，当电缆在短期内（如几小时到几十小时）需要承载超过额定电流的负荷时，根据绝缘老化和热积累理论，短期允许温度可以高于90℃。对于XLPE绝缘， 105℃ 通常被作为 短期紧急过负荷 的安全上限，超过此温度会加速绝缘“水树”老化，导致寿命大幅缩短。因此，是否将海缆导体温度不应超过90℃改为105℃？ | 专用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第一根海缆设备与附件 | 本工程要求海缆导体温度不可超90℃，具体负荷工况详见规范书。
13 | 在《海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆系统及其附属设备技术规范书（第一根）》6.2工作特性中：投标方应提交海缆相关机械力学计算书，需包含海缆允许最大牵引力、海中段海缆敷设拉力、定向钻中海缆敷设拉力（定向钻纵断面设计见附件1与附件2）、海缆最大允许侧压力以及打捞状况下拉力等工况的完整力学计算书。其中海缆允许最大牵引力、海中段海缆敷设拉力、定向钻中海缆敷设拉力（定向钻纵断面设计见附件1与附件2），这些力都是作用于海缆的铠装金属丝上，金属丝的材质相同拉力相同，是否可以根据金属丝的材料设计合并提供拉力计算说明？ | 专用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第一根海缆设备与附件 | 按铜丝及钢丝铠装分别提供。
14 | 在《海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆系统及其附属设备技术规范书（第一根）》6.4.11中，外被层外侧应绕包黑黄相间标志带。因定向钻位置为铜丝铠装，为区别铜丝铠装和钢丝铠装，建议铜丝铠装的外被层绕包黑红相间标志带。 | 专用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第一根海缆设备与附件 | 颜色待设计联络会阶段确定。
15 | 在《海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆系统及其附属设备技术规范书（第一根）》7.4.2中，对电缆系统进行短路电流试验，此试验需进行第三方进行，并且要与锚固配合，锚固加工时间要最少20天，此试验用完锚固是否可以重复使用，并且会增加一些试验成本。一般电缆系统中不进行此短路电流试验，都是通过模拟仿真或者计算得出是否符合电力设计，请确认是否必须进行此试验？ | 专用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第一根海缆设备与附件 | 本工程要求开展该项试验。
16 | 在《海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆系统及其附属设备技术规范书（第一根）》9.2.7第2条中，海缆热载流量与土壤（海底）热阻率、海缆埋深、土壤（水）温度的关系曲线，需确定不同土壤（海底）热阻率、海缆埋深、土壤（水）温度的参数，以便进行计算，并且确定数值的个数，以便组成关系图。 | 专用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第一根海缆设备与附件 | 基础要求为： 土壤热阻：除本工程要求计算的热阻值对应载流量结果外，还应提供0.6K*m/W与规范GB50217附录D分类特征中说明的0.8K*m/W、1.2K*m/W、1.5K*m/W、2K*m/W、3K*m/W的载流量计算结果，形成关系图。 海缆埋深：应对各种工况，以要求计算的埋深D为基准，推广至0-2D埋深范围，取值跨度不应大于0.2D。 土壤（水）温度：参考GB50217中温度取值情况，除要求计算的温度外，取20℃、25℃、30℃、35℃、40℃、45℃进行计算。 以上内容仅为基础要求，投标方可根据自身情况进一步细化。
17 | 在《海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆系统及其附属设备技术规范书（第一根）》9.2.11中，需提供海缆纵向阻水性能报告（如有），此报告在型式试验报告中有说明，是否提供型式试验报告即可？ | 专用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第一根海缆设备与附件 | 提供相关可靠的可证明阻水性能的报告等证明材料。
18 | 在《海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆系统及其附属设备技术规范书（第一根）》9.2.12中，需提供海缆设备碳足迹计算报告（如有），此报告是否可以用环评报告进行替代？ | 专用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第一根海缆设备与附件 | 投标方可依照技术规范书要求提供海缆原材料、海缆生产制造等过程的碳足迹计算报告。
19 | 在《海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆系统及其附属设备技术规范书（第一根）》9.3.5中，需提供海缆截面各层张力分布计算，请明确下是什么张力分布计算，此处描述不是很清楚。 | 专用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第一根海缆设备与附件 | 提供海缆内部结构各层在承受拉力时的受力分配情况计算。该计算书中标后提供，具体可在设计联络会进一步讨论。
20 | 在《海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆系统及其附属设备技术规范书（第一根）》10.4现场技术服务中，第2条，投标方提供海缆应力监测设备，协助施工方合理设定张力、弯曲应变等关键参数的报警阈值等，此海缆应力监测设备应为施工单位提供，投标单位可提供电缆牵引力和弯曲半径数值供施工单位参考。 | 专用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第一根海缆设备与附件 | 海缆施工过程中使用海缆内置光纤用于BOTDR监测，相应海缆应力监测设备由投标方提供。
21 | 1、技术规范“3.2 服务范围”第8款：本工程后续在站内GIS采取并联旁路的方式额外接入一段试验电缆，投标方需做好相关配合工作。 问题：请明确投标方需配合的相关具体工作内容，以便我单位评估是否有潜在费用产生。 | 通用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第二根海缆设备与附件 | 试验海缆采用并联终端站内GIS分支母线方式接入，并通过隔离开关实现投退，详见右侧附图。 投标方需配合完成试验海缆相关工作，包含但不限于协助开展线路参数计算、方案编制及评审、现场见证海缆电气试验等工作。 | =DISPIMG("ID_3EBBCA5712D84C2ABFC79373EAF593FF",1)
22 | 1、技术规范“3.2 服务范围”第9款：本工程后续如在站内GIS采取并联旁路的方式额外接入一段试验电缆，投标方需做好相关配合工作。 问题：请确认此项目是否有额外接入试验电缆，如有，请明确投标方需配合的相关具体工作内容，以便我单位评估是否有潜在费用产生。 | 通用技术 | 标的 | 海南-广东电力灵活互济工程第一根海缆设备与附件 | 试验海缆采用并联终端站内GIS分支母线方式接入，并通过隔离开关实现投退，详见右侧附图。 投标方需配合完成试验海缆相关工作，包含但不限于协助开展线路参数计算、方案编制及评审、现场见证海缆电气试验等工作。 | =DISPIMG("ID_9D9C75D8EA3F4C439E9E264704EBCD69",1)