## 澄清答复
南方电网公司2026年配网设备第一批框架招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 范围内容 | 回复内容
所有品类请务必重新下载EGPX文件，并按新的文件制作投标文件，否则会影响后续投标。
1 | 招标人主动澄清 | 报价 | 10kV预装式变电站（紧凑式）、10kV预装式变电站、10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控）、低压开关柜 | 10kV预装式变电站（紧凑式）、10kV预装式变电站、10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控）、低压开关柜修改了开标一览表，请务必重新下载EGPX文件，并按新的文件制作投标文件，否则会影响后续投标和评审；未按要求制作投标文件，造成后果由投标人自行承担。
2 | 同一个标包的商务、技术、报价投标文件是否可以用不同的CA证书（不同的证书编码）签章？ | 商务 | 南方电网公司2026年配网设备第一批框架招标项目 | 可以，加盖的电子印章满足招标文件要求即可。
3 | 请问资格预审申请文件中已提交过的文件是否可作为投标文件的一部分（如企业基本情况、检测报告、产品业绩），本次编辑投标文件是否需重复提交？如不需，是否接受对上述信息的补充或变更？ | 商务 | 南方电网公司2026年配网设备第一批框架招标项目 | 按招标文件对于投标文件格式的要求，需提供相关内容。
4 | “第七章 货物框架采购标准合同文本（订单合同）--[合同文本_货物框架采购标准合同文本（订单合同）] ” 书签标题显示货物框架采购标准合同文本（订单合同），但实际内容应为货物框架采购合同（框架协议），请确认投标应答时按照“第七章 货物框架采购标准合同文本（订单合同）--[合同文本_货物框架采购标准合同文本（订单合同）] ” 应答，还是可以直接更改为“第七章货物框架采购标准合同文本（框架协议）--[合同文本_货物框架采购标准合同文本（框架协议）] ” | 商务 | 南方电网公司2026年配网设备第一批框架招标项目 | 更改为实际内容：第七章货物框架采购标准合同文本（框架协议）--[合同文本_货物框架采购标准合同文本（框架协议）]。
5 | 1、“由于商务篇幅受限，国家企业信用信息公示系统，是否只提供“全国企业信用信息公示系统”中列入严重违法失信企业名单；查询截图即可？如需加上查询报告，关键页是否可以？ 2、“由于商务篇幅受限，信用中国，是否只提供，列入失信被执行人名单，查询截图即可？如需加上查询报告，关键页是否可以？ | 商务 | 南方电网公司2026年配网设备第一批框架招标项目 | 按招标文件要求提供。
6 | 1、投标人的母公司、子公司、安装公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩是否有效，若提供是否会对投标人的得分产生影响 | 商务 | 南方电网公司2026年配网设备第一批框架招标项目 | 仅认可本次投标主体供应商的同类产品业绩，非投标人制造的同类产品业绩为无效业绩，该部分业绩不计算得分。
7 | 2、高级工程师证书是否必须为人社局发证 | 商务 | 南方电网公司2026年配网设备第一批框架招标项目 | 按招标文件要求提供。
8 | 应急供应能力章节的应急供应量，10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜和10kVSF6全绝缘断路器自动化成套柜的计数标准分别是什么？ | 商务 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 开关柜设备折算为套填报，单位为套。
9 | 招标文件第53页（二）技术评分标准8.销售业绩评审标准中要求提供近三年的业绩证明材料，业绩数量和时间以合同为准（每份合同上传金额最大的1-3张发票）；同时在招标文件第2140页近3年同类产品业绩表，要求填写发票合计金额； 请问：1、发票合计金额是否按每份合同已开票金额填写？ 2、近3年同类产品业绩表中合计栏目是否为必填项，填报时是否需根据本表明细供货数量、供货金额、发票合计金额分栏汇总计算后填写？ | 商务 | 南方电网公司2026年配网设备第一批框架招标项目 | 1.对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。 2.是的。 3.如为出口业绩，需提供出口业绩报关单及其在海关系统上对应结关报关单内容页面截图、合同、发票，其中出口业绩合同提供中文版本或经公证后的中文译本，报关单应严格按照《中华人民共和国海关进出口货物报关单填制规范》进行填报，明确法定计量单位及数量，法定计量单位应以《中华人民共和国海关统计商品目录》中的计量单位为准，无法确定计量单位及数量的报关单业绩不予以认定；“仅供核对”单据、过程性单据不纳入业绩统计；业绩数量以结关报关单的供货数量为准，不以合同签订的供货数量为准，供货金额汇率核算以报关单出具日期为准。
10 | 根据招标文件要求，投标人按标的分别编制报价投标文件，按品类分别编制商务和技术投标文件。但在投标工具下载资料中，“报价文件_封面”“商务文件_封面”“技术文件_封面”均仅提供一个文件。请问上述情况是否正常？是否应提供与各标的对应的报价文件封面，以及与各品类对应的商务、技术文件封面？请予以明确，以便投标人准确编制和提交投标文件，谢谢。 | 商务 | 南方电网公司2026年配网设备第一批框架招标项目 | 请务必重新下载EGPX文件，并按新的文件制作投标文件，否则会影响后续投标和评审；未按要求制作投标文件，造成后果由投标人自行承担。
11 | 附件中“补充技术规范书”各个元器件的技术规范书，分别对应哪些投标品类做的补充? | 商务、技术 | 南方电网公司2026年配网设备第一批框架招标项目 | 请详细查看各品类技术规范书通用部分的“应遵循的主要标准”部分。
12 | 请问10kV柱上真空断路器自动化成套设备(安全可控) 低压开关柜主要元器件：同一元器件是否可以选用多个元器件供应商？ | 商务、技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 可以，供应商应明确主选元器件供货厂家，是否提供备选厂家由供应商自行考虑，但应确保不同产品的质量、技术水平、价格相同或接近。
13 | 10kVSCB 干式变压器标段是否有业绩台数要求？还是以资格预审通过的台数为准？ 已通过资格预审，是否还要单独上传业绩文件？ | 商务、技术 | 10kVSCB干式变压器 | 1.请供应商据实提供。 2.需要。
14 | 若我公司为二次设备厂家，配套厂家为一次设备厂家，请问，以A+B方式投标时，配套厂家（一次设备厂家）的自动化成套设备（与投标产品品类名称一致）的业绩，能否作为我方共同业绩一并认可？ | 商务、技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 仅认可本次投标主体供应商的同品类成套设备业绩。
15 | 业绩是否为成套自动化柜设备业绩，无需单独提供二次配电终端业绩？ | 商务、技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 供货业绩以成套柜进行认定，单独的配电终端供货合同不予认定。
16 | 业绩是否为成套自动化柜设备业绩，无需单独提供二次配电终端业绩？ | 商务、技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 供货业绩以成套柜进行认定，单独的配电终端供货合同不予认定。
17 | 主要元器件：同一元器件是否可以选用多个元器件供应商？ | 商务、技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 可以，供应商应明确主选元器件供货厂家，是否提供备选厂家由供应商自行考虑，但应确保不同产品的质量、技术水平、价格相同或接近。
18 | 同一元器件是否可以选用多个元器件供应商？ | 商务、技术 | 低压开关柜 | 可以，供应商应明确主选元器件供货厂家，是否提供备选厂家由供应商自行考虑，但应确保不同产品的质量、技术水平、价格相同或接近。
19 | 投标供货产品主要部件（原材料/元器件）一览表填报要求，同一规格元器件是否允许选用多家供应商参与响应（最多几个），是否仅限唯一供应商响应？ | 商务、技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电） | 可以选用多个元器件供货厂家，供应商应明确主选元器件供货厂家，是否提供备选厂家由供应商自行考虑，但应确保不同产品的质量、技术水平、价格相同或接近。
20 | 投标供货产品主要部件（原材料/元器件）一览表填报要求，同一规格元器件是否允许选用多家供应商参与响应（最多几个），是否仅限唯一供应商响应？ | 商务、技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 可以选用多个元器件供货厂家，供应商应明确主选元器件供货厂家，是否提供备选厂家由供应商自行考虑，但应确保不同产品的质量、技术水平、价格相同或接近。
21 | 投标供货产品主要部件（原材料/元器件）一览表填报要求，同一规格元器件是否允许选用多家供应商参与响应（最多几个），是否仅限唯一供应商响应？ | 商务、技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 可以选用多个元器件供货厂家，供应商应明确主选元器件供货厂家，是否提供备选厂家由供应商自行考虑，但应确保不同产品的质量、技术水平、价格相同或接近。
22 | 投标供货产品主要部件（原材料/元器件）一览表填报要求，同一规格元器件是否允许选用多家供应商参与响应（最多几个），是否仅限唯一供应商响应？ | 商务、技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 可以选用多个元器件供货厂家，供应商应明确主选元器件供货厂家，是否提供备选厂家由供应商自行考虑，但应确保不同产品的质量、技术水平、价格相同或接近。
23 | 投标供货产品主要部件（原材料/元器件）一览表填报要求，同一规格元器件是否允许选用多家供应商参与响应（最多几个），是否仅限唯一供应商响应？ | 商务、技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 可以选用多个元器件供货厂家，供应商应明确主选元器件供货厂家，是否提供备选厂家由供应商自行考虑，但应确保不同产品的质量、技术水平、价格相同或接近。
24 | 投标供货产品主要部件（原材料/元器件）一览表填报要求，同一规格元器件是否允许选用多家供应商参与响应（最多几个），是否仅限唯一供应商响应？ | 商务、技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 可以选用多个元器件供货厂家，供应商应明确主选元器件供货厂家，是否提供备选厂家由供应商自行考虑，但应确保不同产品的质量、技术水平、价格相同或接近。
25 | 投标供货产品主要部件（原材料/元器件）一览表填报要求，同一规格元器件是否允许选用多家供应商参与响应（最多几个），是否仅限唯一供应商响应？ | 商务、技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 可以选用多个元器件供货厂家，供应商应明确主选元器件供货厂家，是否提供备选厂家由供应商自行考虑，但应确保不同产品的质量、技术水平、价格相同或接近。
26 | 投标供货产品主要部件（原材料/元器件）一览表填报要求，同一规格元器件是否允许选用多家供应商参与响应（最多几个），是否仅限唯一供应商响应？ | 商务、技术 | 10kV预装式变电站 | 可以选用多个元器件供货厂家，供应商应明确主选元器件供货厂家，是否提供备选厂家由供应商自行考虑，但应确保不同产品的质量、技术水平、价格相同或接近。
27 | 投标供货产品主要部件（原材料/元器件）一览表填报要求，同一规格元器件是否允许选用多家供应商参与响应（最多几个），是否仅限唯一供应商响应？ | 商务、技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 可以选用多个元器件供货厂家，供应商应明确主选元器件供货厂家，是否提供备选厂家由供应商自行考虑，但应确保不同产品的质量、技术水平、价格相同或接近。
28 | 是否每份合同提供最大的1-3张发票即可认可该份合同所有业绩数量？ | 商务、技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。
29 | 是否每份合同提供最大的1-3张发票即可认可该份合同所有业绩数量？ | 商务、技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。
30 | 是否每份合同提供最大的1-3张发票即可认可该份合同所有业绩数量？ | 商务、技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。
31 | “企业技术能力说明”章节中对标准制修订情况要求：附佐证材料扫描件（附标准编制说明页或其他证明文件等）。 提问：标准制定文件是否可以提供关键页（证明我公司参与了标准的制定即可） | 商务、技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 按招标文件要求提供。
32 | 招标文件要求：提供近三年的业绩证明材料，业绩数量和时间以合同为准。每份业绩 证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票（每份合同上传金额最大的1-3张发票）等。 提问： 1、招标文件要求上传“1-3张”发票，若上传的发票数量大于3张，是否可以全部予以认可？ 2、若上传的发票数量发票数量大于3张不被认可，是否会因数量超出被视为不满足实质性要求？ | 商务、技术 | 10kV预装式变电站 | 1.每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 2.上传的发票数量可大于3张。
33 | 能否提供一下<电鸿生态兼容性产品名录>中的厂家名单； | 商务、技术 | 低压开关柜 | 详见技术规范书要求。
34 | 10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分）中，5.1.1基本参数所附表1中序号19、序号20，永磁机构对应的开关合、分闸时间要求分别≤40（开关动作固有时间）和≤5（开关动作固有时间），而专用技术规范中第2.2节所附表3中，第二部分-断路器基本参数的序号15、序号16分别要求≤50、≤15，二者不一致，请问以哪个为准？SF6户外开关箱以及户内、户外的常压密封空气断路器柜均有此问题 | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范书为准。
35 | 南方电网公司2026年配网设备第一批框架招标项目，这一次10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）专用技术规范新增了变压器冷却风机技术特性参数表和变压器冷却风机控制装置（电流型）技术特性参数表，却未明确在在何种情况下需要安装冷却风机。请招标方明确是按多少容量需要安装冷却风机，还是按照其他某种情况需要安装冷却风机。 | 专用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 本次项目的设备均不含冷却风机，无需响应。
36 | 1、招标清单中要求柜型为GCK3、GGD、GGR（K）型，是否必须同时响应以上三种柜型，可否用其中一种或其他柜型替代？ 2、招标清单中要求柜型为GCK3、GGD、GGR（K）型，是否必须同时提供三种柜型的试验报告？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 需同时响应3种柜型且提供3种柜型型式试验报告。
37 | 1、冷却风机装置强制性及容量范围澄清 《10kV 油浸式配电变压器技术规范书（通用部分）》补充了冷却风机装置的技术条款，现提请澄清两点： （1）本次招标范围内的 10kV 油浸式铜绕组配电变压器是否强制要求配置冷却风机装置？ 本次招标需要的 S20 系列高效能油浸式变压器自身损耗水平低，在额定运行工况下，采用自然冷却方式（ONAN）的顶层油温升、绕组平均温升及热点温升等均远低于规范书规定的温升限值，可满足全工况运行要求。 （2）若需强制配置冷却风机装置，请明确需配置的变压器额定容量范围（仅依据“表5.10 风机最大尺寸值”中50KVA、100KVA、200KVA这几个变压器容量配置，其它变压器容量不需要配置吗？）。 2、防腐蚀等级试验报告及等级覆盖性澄清 针对《10kV 油浸式铜绕组配电变压器技术规范书（专用部分）》表 2.2-1 S20 型技术参数表第 21 项 “防腐蚀等级” 的试验报告要求，请澄清以下两点： （1）试验报告的出具主体与类型：该报告是由油箱制造厂家出具包含防腐蚀等级检测项目的《油箱型式试验报告》，还是由变压器整机制造厂家出具包含防腐蚀等级检测项目的《变压器型式试验报告》？ （2）防腐蚀等级的覆盖效力：规范书列出 C3、C4、C5 三个可选防腐蚀等级，是否遵循 “高等级覆盖低等级” 的原则（即 C5 等级可覆盖 C3、C4 等级要求）？ | 通用技术 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 1.本次项目的设备均不含冷却风机，无需响应。 2.（1）由变压器整机制造厂家出具；（2）高等级可覆盖低等级。
38 | 1、冷却风机装置强制性及容量范围澄清 《10kV 油浸式配电变压器技术规范书（通用部分）》补充了冷却风机装置的技术条款，现提请澄清两点： （1）本次招标范围内的 10kV 油浸式铜绕组配电变压器是否强制要求配置冷却风机装置？ 本次招标需要的 S20 系列高效能油浸式变压器自身损耗水平低，在额定运行工况下，采用自然冷却方式（ONAN）的顶层油温升、绕组平均温升及热点温升等均远低于规范书规定的温升限值，可满足全工况运行要求。 （2）若需强制配置冷却风机装置，请明确需配置的变压器额定容量范围（仅依据“表5.10 风机最大尺寸值”中50KVA、100KVA、200KVA这几个变压器容量配置，其它变压器容量不需要配置吗？）。 2、防腐蚀等级试验报告及等级覆盖性澄清 针对《10kV 油浸式铜绕组配电变压器技术规范书（专用部分）》表 2.2-1 S20 型技术参数表第 21 项 “防腐蚀等级” 的试验报告要求，请澄清以下两点： （1）试验报告的出具主体与类型：该报告是由油箱制造厂家出具包含防腐蚀等级检测项目的《油箱型式试验报告》，还是由变压器整机制造厂家出具包含防腐蚀等级检测项目的《变压器型式试验报告》？ （2）防腐蚀等级的覆盖效力：规范书列出 C3、C4、C5 三个可选防腐蚀等级，是否遵循 “高等级覆盖低等级” 的原则（即 C5 等级可覆盖 C3、C4 等级要求）？ | 通用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 1.本次项目的设备均不含冷却风机，无需响应。 2.（1）由变压器整机制造厂家出具；（2）高等级可覆盖低等级。
39 | 永磁机构的通用部分开关合闸时间为≤40（开关动作固有时间），分闸时间为≤5（开关动作固有时间），专用部分开关合闸时间为≤50，开关分闸时间为≤15；以哪个为准 | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范书为准。
40 | 永磁机构的通用部分开关合闸时间为≤40（开关动作固有时间），分闸时间为≤5（开关动作固有时间），专用部分开关合闸时间为≤50，开关分闸时间为≤15；以哪个为准 | 专用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范书为准。
41 | 1. 10kV预装式变电站（紧凑式）-物资配置报价表。配件编码PJ-44，高压电压互感器(配熔断器)。 问题：这个配置组合的高压柜尺寸过大，会影响外箱尺寸变大。通用规范书环网型紧凑式外箱尺寸图和一次结线方案图纸也没要求安装这个PJ-44元件，但报价表有报价，实际上用不上。请招标方核实下是否需要取消这个元件PJ-44的报价。 | 技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 不取消，按招标方需求执行。
42 | 2. 10kV预装式变电站（紧凑式）-物资配置报价表。配件编码PJ-49，单元式环网柜组合，PT+KKD（D单元含继保装置。VV接线PT：10/0.1/0.22kV 0.5/3P 50/1000VA）。 问题：这个配置组合的高压柜尺寸过大，相当于4面高压柜，会影响外箱尺寸变大。通用规范书环网型紧凑式外箱尺寸图和一次结线方案图纸也没有这个PJ-49组合，但报价表有报价，实际上用不上。请招标方核实下是否需要取消这个高压柜组合PJ-49的报价。 | 技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 不取消，按招标方需求执行。
43 | 3. 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书（通用部分）。5.3.2.4对于环网型预装式变电站，应配置壁挂型分布式DTU（W600×D140×H900）的环网柜。 问题：这个分布式DTU如果是测控单元的尺寸装在高压柜上是没法安装的，请招标方核实下这个尺寸要求是指装在高压柜上的测控单元尺寸，还是指装在高压柜外的通讯单元尺寸？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 壁挂式DTU(W600*D140*H900)是装在高压柜外的尺寸，包含测控单元和通讯单元的所有功能，按照集中式DTU执行。
44 | 4. 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书（通用部分）。 附录B （资料性目录）设备标准配置表。序号1.3单元式环网/终端型组合柜，含开关、接地位置触点各2套、熔断触点、弹簧储能触点、气压表触点、远方/就地开关触点、DC48V、DC24V等电动操作机构），DTU（高宽深900mm*600mm*140mm）。 问题：请问这里说的DTU是指装在高压柜上的测控单元？还是指装在高压柜外的通讯单元尺寸？如果是指装在高压柜上的测控单元，这个尺寸不适合安装在高压柜上，是否考虑取消尺寸说明？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 壁挂式DTU(W600*D140*H900)是装在高压柜外的尺寸，包含测控单元和通讯单元的所有功能，按照集中式DTU执行。
45 | 5. 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书（通用部分）。 附录B （资料性目录）设备标准配置表。序号1.13 DTU壁挂型分布式高宽深900mm*600mm*140mm。 问题：（1）请问这里说的DTU是不是仅指装在高压柜外高压室内安装通讯单元的尺寸要求？ （2）请问如果箱内空间能满足DTU的深度安装尺寸，深度140mm这个尺寸可不可以大于140mm? | 通用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 是高压柜外的整体尺寸。满足安装尺寸时，深度可以大于140mm，按照集中式DTU执行。
46 | 监测装置招标文件是说甲供，中标厂家只负责安装，技术规范书补充文件里的《电力开源物联版油浸变压器状态监测装置技术规范书》是否要进行应答。 | 专用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 甲供物资仅需响应装配和调试相关的内容。
47 | 问题：油浸式变压器通用技术规范书第5.8“冷却风机尺寸”表5.10中罗列了50kVA，100kVA，200kVA，变压器配置风机的尺寸，没有400kVA，500kVA，630kVA风机的尺寸要求。 需要澄清的问题：400kVA，500kVA，630kVA容量的变压器是否也需要配置风机？如果需要请给出风机尺寸。 | 专用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 本次项目的设备均不含冷却风机，无需响应。
48 | 很多计量互感器单独一个编号，计量互感器是否供电局提供仅预留位置即可，如果计量互感器预留位置，那配置表内计量互感器的单价怎么填，能填0吗？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 计量互感器由招标方提供，提供仅预留位置即可，单价可填0。
49 | 低压柜配置表中有大量重复的元器件，如：电流表、电压表、发电车无感接入三遥接口、相同规格及技术要求的微型断路器、相同规格及技术要求的塑壳断路器、相同规格及技术要求的框架断路器等并不会因为用在不同柜内元器件的单价就不同，能不能把相同的元器件合并到一个编号精简配置表 | 专用技术 | 低压开关柜 | 以招标文件配置表为准。
50 | 针对10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kVSCB干式变压器品类 招标要求：技术规范书对应的专用技术规范书目录中，品类优化清单对应型号有一级能效（如S22/SBH25/SCB18)型号，与招标需求清单不一致（需求清单仅二级能效（如S20/SBH21/SCB14）型号）。 问题点：投标是否需要提供全量的一级能效型号对应的产品型式试验报告？ | 专用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 不需要，仅需要提供招标需求清单对应的型号。
51 | 永磁机构分合闸时间、避雷器电阻片直径等参数，专用规范和通用规范不一致，请问以哪个为准？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范书为准。
52 | 永磁机构分合闸时间、避雷器电阻片直径等参数，专用规范和通用规范不一致，请问以哪个为准？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范书为准。
53 | 通用技术规范：5.2.2.2 操作面板要求：具备检修功能或重合闸投入硬压板（按实际需求二选一定义），问题：检修压板和重合闸投入压板是否可以都配置，不作为二选一？供货时不确定哪些局需要检修压板还是重合闸投入，容易造成不必要的售后问题 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按技术规范书要求二选一定义，不增加硬压板配置，供货阶段根据需求据实配置。
54 | 通用技术规范：5.2.2.2 操作面板要求：具备检修功能或重合闸投入硬压板（按实际需求二选一定义），问题：检修压板和重合闸投入压板是否可以都配置，不作为二选一？供货时不确定哪些局需要检修压板还是重合闸投入，容易造成不必要的售后问题 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按技术规范书要求二选一定义，不增加硬压板配置，供货阶段根据需求据实配置。
55 | 通用技术规范：5.3.3 操作机构：施加测试电压为配电终端侧电压，问题：这里是指通过配电终端施加电压还是在终端侧施加测试电压？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 指的是在终端侧（包含二次线缆）施加测试电压到开关机构。
56 | 低压开关柜(GGR(K))技术规范书(专用部分)，表9.2 技术参数和性能要求响应表，所有内容引用了，0.4kV标准化低压开关柜技术规范书(专用部分)，表92 技术参数和性能要求响应表的所有内容(标准化技术书所要求的柜型为GGD与GCK柜型)，其所要求与GGR(GGR(K))技术规范书(通用部分)存大较大差异，请问低压开关柜(GGR(K))技术规范书(专用部分)，表9.2 技术参数和性能要求响应表是否可不用响应(因(GGR(K))技术规范书(专用部分)表3.1投标方应填写的技术规范表已作了主要技术参数响应要求)或按标准化技术书所要求的柜型响应即可? | 通用技术 | 低压开关柜 | 以表3.1为准。
57 | 10kV干式铜绕组配电变压器技术规范书（通用部分）中“5.2.1.4.2 在铭牌上标注的变压器型号应按照南方电网品类优化清单对应型号进行标注”。请问：如果中标厂家采用立体卷铁心结构，铭牌上标识的型号是否可以在南方电网品类优化清单对应型号的基础上增加“RL”标识？例如品类优化清单对应型号是SB20-M-630/10-NX2、SC(H)B14-800/10-NX2，如中标厂家采用立体铁心结构，则产品铭牌上的型号标识可否为SB20-M·RL-630/10-NX2、SC(H)B14-RL-800/10-NX2？ | 通用技术 | 10kVSCB干式变压器 | 可以。
58 | 10kV油浸式配电变压器技术规范书（通用部分）5.4.6 铭牌中要求“2）在铭牌上标注的变压器型号应按照南方电网品类优化清单对应型号进行标注。”请问：如果中标厂家采用立体卷铁心结构，铭牌上标识的型号是否可以在南方电网品类优化清单对应型号的基础上增加“RL”标识？例如品类优化清单对应型号是SB20-M-630/10-NX2、SC(H)B14-800/10-NX2，如中标厂家采用立体铁心结构，则产品铭牌上的型号标识可否为SB20-M·RL-630/10-NX2、SC(H)B14-RL-800/10-NX2？ | 通用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 可以。
59 | 10kV预装式变电站技术规范书（专用部分）中表4 标准技术特性参数表中“3.17 DTU技术参数”的分项序号为3.16.1、3.16.2……与“3.16 电缆附件技术参数”的分项序号重复了，请问：是否可以自行修正参数表中“3.17 DTU技术参数”的分项序号为3.17.1、3.17.2……？以便进行相关响应时能够引用的条款号具备唯一性。 | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 序号重复，可以修正。
60 | 1.《10kV油浸式配电变压器技术规范书(通用部分)》中6.1试验项目并无防腐蚀等级这一条目，企业提供的型式试验报告中需要体现么？ 2.《10kV油浸式配电变压器技术规范书(通用部分)》中5.3性能参数中有过负荷能力、过励磁能力要求，在6.1试验项目并相无关试验条目，企业提供的型式试验报告中需要体现么？ | 通用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 1.需要通过试验报告体现（有CNAS、CMA的第三方试验报告），但不强制要求是型式试验报告。 2.需要通过试验报告体现（有CNAS、CMA的第三方试验报告），但不强制要求是型式试验报告。
61 | 1、在《10kV油浸式铜绕组配电变压器技术规范书(专用部分)》技术参数表中有描述“变压器外壳涂层总干膜厚度标准参数值要求≥200μm、防腐蚀等级C3；C4；C5并要求提供试验报告佐证”，请问涂层干膜厚度≥200μm与防腐蚀等级有关联么？ | 专用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 有，目前油浸式配变外壳为Q235B热轧钢板，需要通过一定的涂层干膜厚度和涂层材料才能达到相应的防腐蚀等级。
62 | 10kV油浸式配电变压器技术规范书（通用部分）6.3.3温升试验；其中风机的温升试验，是否可用风机厂家的温升报告？还是变压器厂家要单独做型式试验报告？ | 通用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 本次项目的设备均不含冷却风机，无需响应。
63 | 10kV油浸式配电变压器技术规范书（通用部分）5.4.16 油浸式变压器冷却风机装置；其中的控制装置、风机装置是否是标配，价格是否要包含在变压器呢？如果不包含，那是否要针对控制装置、风机装置进行单独报价？ | 通用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 本次项目的设备均不含冷却风机，无需响应。
64 | 10kV油浸式配电变压器技术规范书（通用部分）5.4.16 油浸式变压器冷却风机装置；冷却风机装置为选配装置，是否需要单独报价，物资明细报价表无此项报价，报价工具是否要单独列出，投标单位该如何进行报价？ | 通用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 本次项目的设备均不含冷却风机，无需响应。
65 | “01-0.4kV低压开关柜（GGR（K））技术规范书（专用部分）”表9.2技术参数和性能要求响应表与表3.1 投标方应填写的技术规范表(例表)技术参数不一致且“01-0.4kV低压开关柜（GGR（K））技术规范书（专用部分）”表9.2引用的应该为招标范围内GGD、GCK低压开关柜的相关要求，按GGR（K）柜型的通用技术规范表9.2应该不适用此柜型（因GGR（K）柜型最大容量1250KVA对应母线电流2500A，但专用技术规范有框架断路器3200A的相关要求且短耐为80KA） 1、请明确GGR（K）是否按专用技术规范“表3.1 投标方应填写的技术规范表(例表)”技术参数应标？ 2、因表9.2技术参数不适用GGR（K）是否无需作答或以GCK、GGD报告作答？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 按专用技术规范“表3.1 投标方应填写的技术规范表(例表)”技术参数应标。
66 | 本次通用部分技术规范增加冷却风机装置要求、风机最大尺寸表及风机试验项（适用带风机的油变），专用部分技术规范增加冷却风机及控制装置技术参数。 问题1：带风机的油变主要应用于密闭配电室、通风不良区域、常年高温、高海拔、重载台区，本次招标未明确具体应用环境，请问本次是否可按不带风机方案响应？ 问题2：若按不带风机方案，专用部分有关风机及控制装置技术参数是否无需响应？ | 专用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 本次项目的设备均不含冷却风机，无需响应。
67 | 技术规范中外壳表面涂层明确具体喷涂漆，厚度由100μm改为200μm，厚度增加漆膜起层容易开裂，21~22年南网招标要求≥190μm，22年南网二批开始招标要求改回100μm，建议本次修改为100μm。 | 通用技术 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 不采纳，目前油浸式配变外壳为Q235B热轧钢板，需要通过一定的涂层干膜厚度和涂层材料才能达到相应的防腐蚀等级。
68 | 技术规范中外壳表面涂层明确具体喷涂漆，厚度由100μm改为200μm，厚度增加漆膜起层容易开裂，21~22年南网招标要求≥190μm，22年南网二批开始招标要求改回100μm，建议本次修改为100μm。 | 通用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 不采纳，目前油浸式配变外壳为Q235B热轧钢板，需要通过一定的涂层干膜厚度和涂层材料才能达到相应的防腐蚀等级。
69 | 技术规范书（通用部分）5.1.2.9运行状态智能监测功能（选配）测温装置和局放在线监测装置具体要求应满足中国南方电网公司最新版本相应传感器技术规范书要求，局放传感器有光学检测、空间特高频检测、暂态地电波/超声波联合检测三种技术方案，可选择其中一种。 请提供相关附件。 | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 补充光学局放传感器技术规范书详见附件2，按现场需求进行选配。
70 | 根据《10kVSF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分）》中5.2.7 安全可控相关要求提及“投标方应提供终端整机、安全可控芯片供应商关于设计、制造、封装国产化的两级承诺函”，请问“两级承诺函”具体是指哪两级？（是否指DTU终端整机厂商出具的承诺函，以及芯片原厂（设计/制造/封装厂商）出具的承诺函？） | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 两级承诺函为二次配电终端厂商所用三大关键类芯片（MCU、ADC、FLASH）的情况表及承诺函，与对应芯片厂家提供的承诺函。
71 | 根据《10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书（通用部分）》中“5.3.2.4对于环网型预装式变电站，应配置壁挂型分布式DTU（W600×D140×H900）的环网柜”，该DTU规格尺寸是否不合理？深度140mm，常规的分布式DTU也无法在其内安装。 | 通用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 壁挂式DTU(W600*D140*H900)是装在高压柜外的尺寸，包含测控单元和通讯单元的所有功能，按照集中式DTU执行。
72 | 《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（含安全可控）通用部分》中5.2 技术参数 表1 10kV安全可控柱上真空断路自动化成套设备技术参数表中：操作机构-2.3额定电压为DC24V（弹操）/DC220V（永磁），与《10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（含安全可控）（ZW32）（专用部分）》中2.2 标准技术特性参数表 表3 标准技术特性参数表中操作机构-2.3额定电压为DC24V前后冲突，请问柱上真空断路器为永磁时，操作电压是DC24V还是DC220V？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | DC24V为馈线终端输出的控制信号电压额定值，DC220V为驱动模块输出给操作机构操动开关的电压额定值。
73 | 《10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）通用部分》是在《10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（安全可控）（通用部分）》2025年V1.0版本基础上编制，但《10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（安全可控）（通用部分）》已修编至2026年V1.0版本，电容取电品类未同步修编，存在较多差异及冲突，通用基础部分是否仍参考《10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（安全可控）（通用部分）2025年V1.0版本》？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电） | 参考《10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（安全可控）（通用部分）2025年V1.0版本》。
74 | 《10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）通用部分》中“5.4.4操作机构”没有“提及弹簧操作机构应具备防跳跃装置”，防跳功能是否由断路器实现？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电） | 断路器或FTU实现均可。
75 | 《10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）通用部分》中“5.5.2.3备用电源”提及到“根据需求可选用磷酸铁锂电池、铅酸蓄电池及超级电容，应满足”其中“c）项中，交流失电后支持装置正常工作时间≥12小时，并可驱动开关分、合闸操作各3次。”。如果使用超级电容，按当前市面常规产品，放电时长难以超过12小时。关于“c）”项要求，是否为后备电源使用电池时的要求？超级电容要求放电时长为多少？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电） | 后备电源采用超级电容时，其容量应保证在交流失电驱动开关分、合闸操作各3次后，保证装置正常工作不少于15分钟，确保故障信息传输至主站端。
76 | 《10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）通用部分》中5.5.1.1总体要求提及需具备就地/远方压板，同时要求“参考《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）》5.4.1.1要求”。《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）》5.4.1.1远方/就地为转换开关，建议远方/就地使用转换开关，两个品类保持一致，且转换开关方便现场使用 | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电） | 可使用转换开关。
77 | 《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（含安全可控）通用部分》中附录G.3控制回路图保护、遥控共用一组出口，与“附录D.1端子功能定义及板卡布局出口板-端子中保护和遥控出口分开”矛盾，请问以哪个为准？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 保护和遥控出口功能定义按照附录D.1执行。
78 | 《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（含安全可控）通用部分》中附录D.8终端内部布局图，“1JD交流端子”排布上交流电L和N紧挨在一起具有短路风险，两者之间是否需要空一个端子？“1UD电压端子”从实际接线便捷考虑，排布上能否改为电源侧UA、UB、UC、UN、da、dn，负荷侧UA、UB、UC、UN、da、dn？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 按照附录D.8要求执行。
79 | 《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（含安全可控）通用部分》中附录C 设备标准配置表中1.5.1后备电源无超级电容选项，而5.4.2.3备用电源提及超级电容要求，请问控制器后备电源配置是否需考虑超级电容？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 按照5.4.2.3要求执行，后备电源可选用超级电容方案。
80 | 《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（含安全可控）通用部分》中5.4.3.1遥信功能要求 序号b)提交“具备SF6气压监视功能，具备气压低报警及闭锁控制器出口功能”，与5.3.1一般要求 序号b)提及“灭弧室采用真空灭弧”前后冲突，请问控制器遥信功能是否需要SF6气压监视功能？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 控制器应具备SF6气压监视功能，ZW20及ZW32无需配置，可改为备用遥信。
81 | 《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（含安全可控）通用部分》中5.4.1.3接口设计提及“所有航空插头线束满配”，8.2接插件要求 表7电气接口定义及接线要求中控制、信号接口航插引脚12/13/14是备用，电缆线束焊接的时候此3个备用引脚是可连接到26芯的任意备用引脚么？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
82 | 《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（含安全可控）通用部分》中5.4.1.2工艺文件 序号O)-5)提及“电源、电压端子使用试验端子”，实际是否为电流、电压端子使用试验端子？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 是电流、电压端子使用试验端子。
83 | "《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（含安全可控）通用部分》中5.4.4.5信息响应时间提及“信息响应时间满足DL/T 630-1997中4.5.5的规定。”该规定说到“重要遥测信息应在不大于3s的时间内传达到主站前置机”，且《10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（含安全可控）（ZW32）（专用部分）》表3 标准技术特性参数表中控制器-3.25变化遥测刷新时间≤3s 请问《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（含安全可控）通用部分》中5.2技术参数 表1 10kV安全可控柱上真空断路自动化成套设备技术参数表中：控制器-3.24变化遥测刷新时间≤2s是否改为变化遥测刷新时间≤3s" | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 变化遥测刷新时间应依据DL/T 721-2024标准要求，按≤2s执行。
84 | 物资配件报价表中动态电容柜的配置规格“SVG静止无功发生器（内置容量≥30kvar）”，容量不同价差很大，请确认填价容量，或者投标方统一按30kvarSVG填报投标单价，实际项目排产后别的容量单价另计？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
85 | PJ-36 无功补偿装置,含复合开关、补偿控制器的动态无功补偿 80kvar,请问该单价是否包含控制器？其它无功补偿装置同问，请贵方给予澄清答复。 | 专用技术 | 低压开关柜 | 包含控制器。
86 | PJ-34 动态补偿调节器是否指电容补偿的控制器还是指投切元件的动态补偿调节器，如果为调节器，数量为1组，请问容量是为多少？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 指电容补偿的控制器。
87 | GGR柜中PJ-168 动态无功补偿复合开关，报价单上数量为1组，请问1组是指1只复合开关，容量是否≥30kvar？PJ-326，PJ-247同问，请贵方给予澄清答复。 | 专用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。其余技术参数按技术规范书执行。
88 | 《物资明细报价表》中无冷却风机的项目，是否需要应答《01-10kV油浸式铜绕组配电变压器技术规范书（专用部分）》中表2.2-5 和表2.2-6 的技术特性参数 | 专用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 本次项目的设备均不含冷却风机，无需响应。
89 | 品类优化清单对应型号型号里面有NX1型号的变压器，但是报价清单没有NX1型号的价格，请问应答的时候需要应答NX1的资料吗？如果需要，那价格需要报吗？ | 专用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 按报价清单进行响应即可，没有的型号可以不响应。
90 | 品类优化清单对应型号型号里面有NX1型号的变压器，但是报价清单没有NX1型号的价格，请问应答的时候需要应答NX1的资料吗？如果需要，那价格需要报吗？ | 专用技术 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 按报价清单进行响应即可，没有的型号可以不响应。
91 | 10kV SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控) （通用部分）5.1.1 基本参数 25 SF6气体年泄漏率≤0.05% 10kV SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控) （专用部分）表3 关键技术特性参数表 SF6气体年泄漏率≤0.01% 请问漏气率以哪份规范为准？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范为准，SF6气体年泄漏率≤0.05%。
92 | 10kV户外开关箱配置SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控) （通用部分）5.1.1 基本参数 25 SF6气体年泄漏率≤0.05% 10kV户外开关箱配置SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控) （专用部分）表3 关键技术特性参数表 SF6气体年泄漏率≤0.01% 请问漏气率以哪份规范为准？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范为准，SF6气体年泄漏率≤0.05%。
93 | 10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分） 永磁机构分/合闸时间为≤5/≤40（开关动作固有时间），10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（专用部分）永磁机构分/合闸时间为≤15/≤50（开关动作固有时间） 请问以哪份技术规范为准？ | 专用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范书为准。
94 | 10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分）永磁机构分/合闸时间为≤5/≤40（开关动作固有时间） 10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（专用部分）永磁机构分/合闸时间为≤15/≤50（开关动作固有时间） 请问以哪份技术规范为准？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范书为准。
95 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（安全可控）（通用部分） 5.4.3.1遥信功能要求 b)具备SF6气压监视功能，具备气压低报警及闭锁控制器出口功能。 ZW20及ZW32无SF6气压监视功能，请问此条要求是否需要满足？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 控制器应具备SF6气压监视功能，ZW20及ZW32无需配置，可改为备用遥信。
96 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（通用部分） 5 技术要求 5.1 基本要求 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）基本技术条件应满足南方电网《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）》要求，如本技术规范书相关要求与南方电网《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）》不符时，以本技术规范书为准。 《00-10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（安全可控）（通用部分）》 5.4.1 外观结构 5.4.1.1 总体要求 i) 具备完善的防雷措施。 电容取电方案FTU无适用防雷措施，请问电容取电FTU是否无需配置防雷器？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 设备需具备相应技术措施，满足终端EMC检测要求及一二次整机雷冲检测要求。
97 | 我公司同时参与1、10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜、2、10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自 动化成套柜，两个品类投标。请问以上两个品类的联调试验报告，是否需要根据品类分别提供，还是提供 同一份即可？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 户内、户外可使用同一份联调报告。
98 | 我公司同时参与1、10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜、2、10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自 动化成套柜，两个品类投标。请问以上两个品类的联调试验报告，是否需要根据品类分别提供，还是提供 同一份即可？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 户内、户外可使用同一份联调报告。
99 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜，我司已有10kV SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜联调 报告，是否需要针对户外开关箱这个物资品类单独做联调报告？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 户内、户外可使用同一份联调报告。
100 | 物资配件报价表，本次DDDD和DDDDDD方案配件，和以往对比均增加了母线分段柜、站用变柜、配变出线柜的物资配件，根据户外开关箱的配置特性，新增加的这三个柜型用不上，请确认本次的物资配件表是否有误，如是请更新物资配件表及配置表 | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标方需求执行，以报价表为准。
101 | 物资配件报价表，本次KKKK和KKKKKK方案配件，和以往对比均增加了组合电器柜、站用变柜的物资配件，根据户外开关箱的配置特性，新增加的这两个柜型用不上，请确认本次的物资配件表是否有误，如是请更新物资配件表及配置表 | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按招标方需求执行，以报价表为准。
102 | 物资配件报价表，本次DDDD和DDDDDD方案配件，和以往对比均增加了母线分段柜、站用变柜、配变出线柜的物资配件，根据户外开关箱的配置特性，新增加的这三个柜型用不上，请确认本次的物资配件表是否有误，如是请更新物资配件表及配置表 | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标方需求执行，以报价表为准。
103 | 3、招标文件中物资明细报价表给出的10kV 油浸变压器（不含非晶）、10kV 非晶合金油浸式变压器明细均为二级能效变压器，但技术规范书中涵盖的型号除了对应的二级能效变压器外还有同容量的一级能效变压器，请确认一级能效部分的变压器参数是否需要进行响应？是否需要提供全容量覆盖的一级能效变压器型式试验报告？ | 专用技术 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 按报价清单进行响应即可，没有的型号可以不响应。
104 | 3、招标文件中物资明细报价表给出的10kV 油浸变压器（不含非晶）、10kV 非晶合金油浸式变压器明细均为二级能效变压器，但技术规范书中涵盖的型号除了对应的二级能效变压器外还有同容量的一级能效变压器，请确认一级能效部分的变压器参数是否需要进行响应？是否需要提供全容量覆盖的一级能效变压器型式试验报告？ | 专用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 按报价清单进行响应即可，没有的型号可以不响应。
105 | 2、10kV油浸式配电变压器技术规范书（通用部分）及10kV油浸式铜绕组配电变压器技术规范书（专用部分）中给出了关于变压器采用风冷时配置冷却风及相关设备的性能参数要求， 正常油浸式配电变压器冷却方式均为自冷，请确认本次招标是否不涉及风冷型变压器？如果不涉及，规范书中关于风冷部分的文字描述及技术参数特性表是否需要进行响应并提供相关材料？ | 专用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 按报价清单进行响应即可，没有的型号可以不响应。
106 | 1、招标文件中要求报价不含油浸变压器状态监测装置，但相关标的对应的专用技术规范中变压器部分要求提供试验报告或相关要求的满足情况作为证明材料。 油浸变压器状态监测装置属于甲备乙装，由建设单位选择油浸变压器状态监测装置供应商提供，我方只负责安装调试，若我方提供试验报告或其他证明材料，可能导致提供内容与建设单位最终提供产品不一致，请明确该部分的响应及证明材料具体需按什么标准执行？此外，补充协议中有单独的油浸变压器状态监测装置技术规范书，该部分技术规范是否需要技术响应及提供配套厂家资料？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 甲供物资仅需响应装配和调试相关的内容。
107 | 1、招标文件中要求报价不含油浸变压器状态监测装置，但相关标的对应的专用技术规范中变压器部分要求提供试验报告或相关要求的满足情况作为证明材料。 油浸变压器状态监测装置属于甲备乙装，由建设单位选择油浸变压器状态监测装置供应商提供，我方只负责安装调试，若我方提供试验报告或其他证明材料，可能导致提供内容与建设单位最终提供产品不一致，请明确该部分的响应及证明材料具体需按什么标准执行？此外，补充协议中有单独的油浸变压器状态监测装置技术规范书，该部分技术规范是否需要技术响应及提供配套厂家资料？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 甲供物资仅需响应装配和调试相关的内容。
108 | 1、招标文件中要求报价不含油浸变压器状态监测装置，但相关标的对应的专用技术规范中变压器部分要求提供试验报告或相关要求的满足情况作为证明材料。 油浸变压器状态监测装置属于甲备乙装，由建设单位选择油浸变压器状态监测装置供应商提供，我方只负责安装调试，若我方提供试验报告或其他证明材料，可能导致提供内容与建设单位最终提供产品不一致，请明确该部分的响应及证明材料具体需按什么标准执行？此外，补充协议中有单独的油浸变压器状态监测装置技术规范书，该部分技术规范是否需要技术响应及提供配套厂家资料？ | 专用技术 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 甲供物资仅需响应装配和调试相关的内容。
109 | 1、招标文件中要求报价不含油浸变压器状态监测装置，但相关标的对应的专用技术规范中变压器部分要求提供试验报告或相关要求的满足情况作为证明材料。 油浸变压器状态监测装置属于甲备乙装，由建设单位选择油浸变压器状态监测装置供应商提供，我方只负责安装调试，若我方提供试验报告或其他证明材料，可能导致提供内容与建设单位最终提供产品不一致，请明确该部分的响应及证明材料具体需按什么标准执行？此外，补充协议中有单独的油浸变压器状态监测装置技术规范书，该部分技术规范是否需要技术响应及提供配套厂家资料？ | 专用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 甲供物资仅需响应装配和调试相关的内容。
110 | GGR(K)低压开关柜表9.2技术参数表6电压表、电流表是要求指针式表还是数显表？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 二选一。
111 | 图6二次室仪表门布置图中可选压板的名称是否根据实际工程需求更改为检修压板或者重合闸投入压板，还是按图6直接打印可选压板？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按技术规范书要求二选一定义，不增加硬压板配置，供货阶段根据需求据实配置。
112 | 图E.5 重合闸逻辑图，图片最底下重合闸出口逻辑“与”条件缺失，缺失的逻辑“与”条件是否参照2025版技术规范书为“[自动化功能总出口软压板]投入”？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 显示错误。可双击（或右键-visio对象-打开）打开逻辑图，底部可显示缺失的“[自动化功能总出口软压板]投入”。
113 | "5.1.2.12.4 综合测控通信单元的二次室按需配置至少8电口的工业级交换机，5.2.3.5通信接口及规约2）综合测控通信单元宜具备不少于8个RJ45网络通信接口做交换机功能。物资配置报价表中有单独拆分“母线PT柜-综合测控通信单元”“母线PT柜-工业级交换机”和“进线PT柜-综合测控通信单元”“进线PT柜-工业级交换机” 1、请问综合测控通信单元已具备8口交换机功能，二次室还需配置额外交换机吗？ 2、综合测控通信单元已具备8口交换机功能，无需配置额外交换机时，物资配置表是否需要更新？" | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 1、采用8网口交换机功能的综合测控通信单元时，在满足现场实际应用需求的前提下，无需额外配置交换机。 2、无需更新，工业级交换机为选配物件。
114 | 户外开关箱物资配件表有分段柜和站用变柜、配变出线柜，但是户外物资明细报价表是DDDD和DDDDDD，这些柜型配不上，户外开关箱的物资配件表是否有误？如是请更新物资配件报价表。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标方需求执行，以报价表为准。
115 | 物资配件表上母线PT柜配置编码PJ-58 消谐装置是否指二次消谐装置？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 消谐装置为二次消谐装置。
116 | 物资配件报价表的10kV户外开关箱，配安全可控SF6全绝缘断路器自动化成套柜，DDDD，母线PT柜配置编码PJ-201和PJ-204配置名称都是电源管理模块，重复，PJ-204是否笔误应改成铅酸蓄电池？请更新物资配件报价表 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | PJ-204为铅酸蓄电池。已在报价表中修改，请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
117 | 图16中600宽PT柜二次小室底板开孔的位置尺寸为32与600宽PT柜机构上隔板开孔的位置尺寸50不一致，应该统一按照50尺寸，且二次底板后端开孔178改为160 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 开孔位置尺寸按照50，后端开孔按160。
118 | 图7中V柜二次底板开孔的位置尺寸为32与V柜机构上隔板开孔的位置尺寸50不一致，应该统一按照50尺寸，且二次底板后端开孔178改为160 | 通用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 该品类未涉及该问题。
119 | 5.4.3.1遥信功能要求b) 具备SF6气压监视功能，具备气压低报警及闭锁控制器出口功能。 但实际上ZW20A柱上断路器0表压，未配置气压表，并不具备低气压报警及闭锁控制器的功能。 | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 控制器应具备SF6气压监视功能，ZW20及ZW32无需配置，可改为备用遥信。
120 | 5.1.2.11.3 除湿器电源均为外部AC220V，厂家引至端子排。 但在航插定义表14中除湿器是通过母线PT柜提供，请问以哪个为准？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 外部AC220V指的母线PT柜提供的AC220V电压。
121 | 5.1.2.9 运行状态智能监测功能（选配）“对于配备智能网关的自动化成套柜，其运行状态的智能监测数据宜上传至全域物联网平台。” 在同时配备智能网关和综合通讯管理单元时，需要明确数据传输通道（智能网关还是管理单元？） | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 上传至全域物联网平台的数据由智能网关进行相关数据的上送。
122 | 5.1.2.12.3 除湿器电源均为外部AC220V，厂家引至端子排。 但在航插定义表14中除湿器是通过母线PT柜提供，请问以哪个为准？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 外部AC220V指的母线PT柜提供的AC220V电压。
123 | 5.1.2.9 运行状态智能监测功能（选配）“对于配备智能网关的自动化成套柜，其运行状态的智能监测数据宜上传至全域物联网平台。” 在同时配备智能网关和综合通讯管理单元时，需要明确数据传输通道（智能网关还是管理单元？） | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 上传至全域物联网平台的数据由智能网关进行相关数据的上送。
124 | 5.1.2.11.2“除湿器电源均为外部AC220V，厂家引至端子排”。 但在航插定义表14中除湿器是通过母线PT柜提供，请问以哪个为准？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 外部AC220V指的母线PT柜提供的AC220V电压。
125 | 5.1.2.9 运行状态智能监测功能（选配）“对于配备智能网关的自动化成套柜，其运行状态的智能监测数据宜上传至全域物联网平台。” 在同时配备智能网关和综合通讯管理单元时，需要明确数据传输通道（智能网关还是管理单元？） | 通用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 上传至全域物联网平台的数据由智能网关进行相关数据的上送。
126 | 5.1.2.2.4中“施加测试电压为配电终端侧电压”。 按国标GB/T 11022-2020要求，脱扣器测量供电电压位置应在端子处，本条要求不符合国标。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按本技术规范书执行，对于自动化开关成套设备应考虑一二次成套。
127 | 5.1.2.11.2“除湿器电源均为外部AC220V，厂家引至端子排”。 但在航插定义表14中除湿器是通过母线PT柜提供，请问以哪个为准？ | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 外部AC220V指的母线PT柜提供的AC220V电压。
128 | 5.1.2.9 运行状态智能监测功能（选配）“对于配备智能网关的自动化成套柜，其运行状态的智能监测数据宜上传至全域物联网平台。” 在同时配备智能网关和综合通讯管理单元时，需要明确数据传输通道（智能网关还是管理单元？） | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 上传至全域物联网平台的数据由智能网关进行相关数据的上送。
129 | 5.1.2.2.4中“施加测试电压为配电终端侧电压”。 按国标GB/T 11022-2020要求，脱扣器测量供电电压位置应在端子处，本条要求不符合国标。 | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按本技术规范书执行，对于自动化开关成套设备应考虑一二次成套。
130 | 5.1.2.11.3二次室配置加热片或冷凝式除湿器，立式安装在侧板下方，并与周围线缆保持足够距离。电缆室、PT室应安装独立的冷凝式除湿装置，工作时不得引起局放测试仪误报。除湿器电源均为外部AC220V，厂家引至端子排。但在航插定义表14中除湿器是通过母线PT柜提供，请问以哪个为准？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 外部AC220V指的母线PT柜提供的AC220V电压。
131 | 通用规范：表4：电流互感器（进出线：600/5(保护、测量，单绕组配置)，配变柜：5VA，100/5，0.5级，但是专用规范中电流互感器变比均为600/5，请问配变柜电流互感器变比是按照100/5配置？还是按照600/5配置？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 配变柜电流互感器变比按照通用技术规范要求进行配置：5VA，100/5，0.5级。
132 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控）-物资配件表上母线PT柜配置编码PJ-58和PJ-157 消谐装置是否指二次消谐装置？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 消谐装置为二次消谐装置。
133 | 《10kV户外开关箱配置常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（通用部分）》 P28中图6二次室仪表门布置图（常压柜Ⅰ型与Ⅱ标准化尺寸图）右下角中可选压板的名称是否根据实际工程需求更改为检修压板或者重合闸投入压板，还是按图6直接打印可选压板？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按技术规范书要求二选一定义，不增加硬压板配置，供货阶段根据需求据实配置。
134 | 《10kV户外开关箱配置常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（通用部分）》P25中图E.5 重合闸逻辑图，图片最底下重合闸出口逻辑“与”条件缺失，缺失的逻辑“与”条件是否参照2025版技术规范书为“[自动化功能总出口软压板]投入”？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 显示错误。可双击（或右键-visio对象-打开）打开逻辑图，底部可显示缺失的“[自动化功能总出口软压板]投入”。
135 | "《10kV户外开关箱配置常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（通用部分）》P25中5.1.2.12.3 综合测控通信单元的二次室按需配置至少8电口的工业级交换机，P34中5.2.3.5通信接口及规约2）综合测控通信单元宜具备不少于8个RJ45网络通信接口做交换机功能。而物资配置报价表中有单独拆分“母线PT柜-综合测控通信单元”“母线PT柜-工业级交换机”和“进线PT柜-综合测控通信单元”“进线PT柜-工业级交换机” 1、请问综合测控通信单元已具备8口交换机功能，二次室还需配置额外交换机吗？ 2、综合测控通信单元已具备8口交换机功能，无需配置额外交换机时，物资配置表是否需要更新？" | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 1、采用8网口交换机功能的综合测控通信单元时，在满足现场实际应用需求的前提下，无需额外配置交换机。 2、无需更新，工业级交换机为选配物件。
136 | 《10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控）》-物资明细报价表中只有4方案（标准Ⅰ型，DDDD；标准Ⅰ型，DDDDDD;标准Ⅱ型，DDDD;标准Ⅱ型，DDDDDD）而物资配件报价表中有母线分段柜和站用变柜、配变出线柜，请问物资报价表是否有误？如是请更新物资配件报价表。 | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，保持技术规范的一致性，供货阶段根据需求据实配置。
137 | 请问《补充技术规范书》，电力开源物联版配电物联电气传感终端技术规范书、电力开源物联版配电物联低压智能开关技术规范书、电力开源物联版智能拓扑识别模块技术规范书，是否需要做逐条技术响应？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 供应商对照低压开关柜中的技术规范书要求，相关物资需按要求响应补充技术规范书要求。
138 | 投标供货产品主要部件（原材料/元器件）一览表填报要求，同一规格元器件是否允许选用多家供应商参与响应（最多几个），是否仅限唯一供应商响应？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 可以选用多个元器件供货厂家，供应商应明确主选元器件供货厂家，是否提供备选厂家由供应商自行考虑，但应确保不同产品的质量、技术水平、价格相同或接近。
139 | 请问《补充技术规范书》，电力开源物联版电缆头温度监测装置技术规范书，是否需要做逐条技术响应？ | 专用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 本次投标无需响应，供货阶段根据需求据实配置。
140 | 请问《补充技术规范书》，电力开源物联版电缆头温度监测装置技术规范书，是否需要做逐条技术响应？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 本次投标无需响应，供货阶段根据需求据实配置。
141 | 物资配件表上母线PT柜配置编码PJ-98 消谐装置是否指二次消谐装置？ | 专用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 消谐装置为二次消谐装置。
142 | 请问《补充技术规范书》，电力开源物联版电缆头温度监测装置技术规范书，是否需要做逐条技术响应？ | 专用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 本次投标无需响应，供货阶段根据需求据实配置。
143 | 请问《补充技术规范书》，电力开源物联版电缆头温度监测装置技术规范书，是否需要做逐条技术响应？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 本次投标无需响应，供货阶段根据需求据实配置。
144 | 请问《补充技术规范书》，电力开源物联版配电物联电气传感终端技术规范书、电力开源物联版配电物联低压智能开关技术规范书、电力开源物联版油浸变压器状态监测装置技术规范书电力开源物联版干式变压器状态量监测装置技术规范书、电力开源物联版智能拓扑识别模块技术规范书、电力开源物联版电缆头温度监测装置技术规范书，是否需要做逐条技术响应？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 供应商对照10kV预装式变电站中的技术规范书要求，相关物资需按要求响应补充技术规范书要求。
145 | 请问《补充技术规范书》，电力开源物联版配电物联电气传感终端技术规范书、电力开源物联版配电物联低压智能开关技术规范书、电力开源物联版油浸变压器状态监测装置技术规范书电力开源物联版干式变压器状态量监测装置技术规范书、电力开源物联版智能拓扑识别模块技术规范书、电力开源物联版电缆头温度监测装置技术规范书，是否需要做逐条技术响应？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 供应商对照10kV预装式变电站（紧凑式）中的技术规范书要求，相关物资需按要求响应补充技术规范书要求。
146 | 图6二次室仪表门布置图中可选压板的名称是否根据实际工程需求更改为检修压板或者重合闸投入压板，还是按图6直接打印可选压板？ | 专用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按技术规范书要求二选一定义，不增加硬压板配置，供货阶段根据需求据实配置。
147 | "5.1.2.11.3 综合测控通信单元的二次室按需配置至少8电口的工业级交换机，5.2.3.5通信接口及规约2）综合测控通信单元宜具备不少于8个RJ45网络通信接口做交换机功能。物资配置报价表中有单独拆分“母线PT柜-综合测控通信单元”“母线PT柜-工业级交换机”和“进线PT柜-综合测控通信单元”“进线PT柜-工业级交换机” 1、请问综合测控通信单元已具备8口交换机功能，二次室还需配置额外交换机吗？ 2、综合测控通信单元已具备8口交换机功能，无需配置额外交换机时，物资配置表是否需要更新？" | 专用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 1、采用8网口交换机功能的综合测控通信单元时，在满足现场实际应用需求的前提下，无需额外配置交换机。 2、无需更新，工业级交换机为选配物件。
148 | 我司办理的型式试验报告“S20-M-100-10-NX2 电力变压器”与技术规范书中“S20-M-100-10-NX2 10kV油浸式铜绕组配电变压器 ”型号一致，名称不一致，是否认可适用用于该型号？ | 通用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 认可，以型号为准。
149 | 图E.5 重合闸逻辑图，图片最底下重合闸出口逻辑“与”条件缺失，缺失的逻辑“与”条件是否参照2025版技术规范书为“[自动化功能总出口软压板]投入”？ | 专用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 显示错误。可双击（或右键-visio对象-打开）打开逻辑图，底部可显示缺失的“[自动化功能总出口软压板]投入”。
150 | 图7中K柜二次底板开孔的位置尺寸为32与K柜机构上隔板开孔的位置尺寸50不一致，是否应该统一按照50尺寸，且二次底板后端开孔178改为160 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 开孔位置尺寸按照50，后端开孔按160。
151 | 图17中600宽PT柜二次小室中600宽PT柜二次小室底板开孔的位置尺寸为32与600宽PT柜机构上隔板开孔的位置尺寸50不一致，是否应该统一按照50尺寸，且二次底板后端开孔178改为160 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 开孔位置尺寸按照50，后端开孔按160。
152 | 户外箱标的只有4K和6K，但配置表多了站用变柜、组合电器柜，是否为多出配置？如是请更新物料配件报价表。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按招标方需求执行，以报价表为准。
153 | 5.1.2.12.4 综合测控通信单元的二次室按需配置至少8电口的工业级交换机，5.2.3.5通信接口及规约2）综合测控通信单元宜具备不少于8个RJ45网络通信接口做交换机功能。物资配置报价表中有单独拆分“母线PT柜-综合测控通信单元”“母线PT柜-工业级交换机”和“进线PT柜-综合测控通信单元”“进线PT柜-工业级交换机” 1、请问综合测控通信单元已具备8口交换机功能，二次室还需配置额外交换机吗？ 2、综合测控通信单元已具备8口交换机功能，无需配置额外交换机时，物资配置表是否需要更新？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 1、采用8网口交换机功能的综合测控通信单元时，在满足现场实际应用需求的前提下，无需额外配置交换机。 2、无需更新，工业级交换机为选配物件。
154 | 显示错误。可双击（或右键-visio对象-打开）打开逻辑图，底部可显示缺失的“[自动化功能总出口软压板]投入”。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 显示错误。可双击（或右键-visio对象-打开）打开逻辑图，底部可显示缺失的“[自动化功能总出口软压板]投入”。
155 | 图6二次室仪表门布置图中可选压板的名称是否根据实际工程需求更改为检修压板或者重合闸投入压板，还是按图6直接打印可选压板？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按技术规范书要求二选一定义，不增加硬压板配置，供货阶段根据需求据实配置。
156 | 图7中K柜二次底板开孔的位置尺寸为32与K柜机构上隔板开孔的位置尺寸50不一致，是否应该统一按照50尺寸，且二次底板后端开孔178改为160 | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 开孔位置尺寸按照50，后端开孔按160。
157 | 图17中600宽PT柜二次小室底板开孔的位置尺寸为32与600宽PT柜机构上隔板开孔的位置尺寸50不一致，是否应该统一按照50尺寸，且二次底板后端开孔178改为160 | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 开孔位置尺寸按照50，后端开孔按160。
158 | 物资配件表上母线PT柜配置编码PJ-40 消谐装置是否指二次消谐装置？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 消谐装置为二次消谐装置。
159 | 站用变柜的后置式电源箱体协议和物料明细均无尺寸，请提供？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | “后置式电源箱”的结构设计需符合便于维护的要求。
160 | 5.1.2.11.4 综合测控通信单元的二次室按需配置至少8电口的工业级交换机，5.2.3.5通信接口及规约2）综合测控通信单元宜具备不少于8个RJ45网络通信接口做交换机功能。物资配置报价表中有单独拆分“母线PT柜-综合测控通信单元”“母线PT柜-工业级交换机”和“进线PT柜-综合测控通信单元”“进线PT柜-工业级交换机” 1、请问综合测控通信单元已具备8口交换机功能，二次室还需配置额外交换机吗？ 2、综合测控通信单元已具备8口交换机功能，无需配置额外交换机时，物资配置表是否需要更新？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 1、采用8网口交换机功能的综合测控通信单元时，在满足现场实际应用需求的前提下，无需额外配置交换机。 2、无需更新，工业级交换机为选配物件。
161 | 图E.5 重合闸逻辑图，图片最底下重合闸出口逻辑“与”条件缺失，缺失的逻辑“与”条件是否参照2025版技术规范书为“[自动化功能总出口软压板]投入”？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 显示错误。可双击（或右键-visio对象-打开）打开逻辑图，底部可显示缺失的“[自动化功能总出口软压板]投入”。
162 | 图6二次室仪表门布置图中可选压板的名称是否根据实际工程需求更改为检修压板或者重合闸投入压板，还是按图6直接打印可选压板？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按技术规范书要求二选一定义，不增加硬压板配置，供货阶段根据需求据实配置。
163 | 表6“必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”无具体数量，请澄清如何配置？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 无具体数量，按招标方需求执行。
164 | 通用规范5.1.1的典型电气主接线方案系统图中，无功补偿回路只配有电容器，但专用规范的表2.4主要元器件来源一览表序号16无功补偿柜的电抗器，请确认无功补偿回路是否需配置电抗器？如需配置，请提供电抗器配置要求？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 无需配置电抗器。
165 | 表4标准技术特性参数表序号4.6.2.3.3配置三段保护，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护功能。过载长延时：整定电流电子式连续可调(Ir=0.4In～1.0In)；配置分励线圈和开关辅助触点。4.6.3.5附件配置辅助触点，2组常开常闭状态量4.6.3.6附件配置分励、欠压脱扣器、报警触头按需配置，开标一览表塑壳断路器三段过流保护，Ics=35kA，整定电流可调（Ir=0.4In～1.0In），因塑壳断路器安装空间有限不能同时配置所有的附件，请问塑壳断路器是否配置附件？若配置是否配置分励线圈和开关辅助触点？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 按招标方需求执行，以报价表为准。
166 | 表4标准技术特性参数表序号4.5.2.3.10框架断路器通信接口：RS485，RS232、载波、以太网等可选；开标一览表框架断路器三段过流保护+接地保护分断能力65kA以上，整定电流可调，请确认框架断路器是否需要通讯接口，若需要，需要哪种通讯接口？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | RS485。
167 | 表4标准技术特性参数表/4.5.2.2.6进线框架断路器保护配置要求“根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。请问框架断路器是否需要带过载分闸延时重合功能。 | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 选配功能根据采购需求确定，如未提及可视为无需配置该功能。
168 | 3.14零序电流互感器。3.14.4准确级（保护用绕组准容量）；3.14.5准确级（测量用绕组）0.5级和3.14.6准确级（计量用绕组准）0.2级。证明材料：需提供技术报告。在实际应用中，零序电流互感器只需要保护级，而没用到测量级和计量级。请问是否可以不提供测量级和计量级的证明材料？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 可以。
169 | 技术规范书、开标一览表均未提供10kV开关柜电流互感器变比、准确级，请问分别提供负荷开关、负荷开关-熔断器组合电器、真空断路器电流互感器的变比、准确级？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 根据招标方需求，技术参数需满足开关柜技术规范书要求。
170 | 5.3.3低压配电装置5.3.3.3在预装式变电站低压侧低压总柜内应设计量小室，计量小室预留两个计量表的安装位置，并预留表架和接线盒、二次电缆。计量小室位置可方便铅封，所配用的电能计量装置应满足DL/T448《电能计量装置技术管理规程》以及南方电网公司《电能计量装置典型设计》的规定。电能计量应用专用的电流互感器，电能计量装置的外形尺寸、布置方式和颜色均应与预装式变电站内的高、低压配电装置相协调。 请确认低压进线柜中计量互感器是由投标方提供还是招标方提供？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 计量互感器由招标方提供。
171 | 5.3.1.2箱体外围四角采用圆角工艺，外壳应有足够的机械强度，外壳承受不小于20J撞击试验后未见损坏，能耐受规定的顶部承受力≥2500N/m²试验后外壳无变形，仅有轻微痕迹和小的凹陷。请问箱体外围四角是否可以采用直角工艺？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 采用圆角工艺，不能采用直角。
172 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)5.1.1.1预装式变电站均采用低压计量，包括环网型和终端型2种典型结构方案预装式变电站高压柜采用SF6气体绝缘环网柜，630kVA及以下环网型采用KKR组合方案，终端型采用KR组合方案；而物资配置报价表中） PJ-58单元式环网柜增加一回D单元组合（适配紧凑式箱变）（采用SF6绝缘三工位630A断路器开关，含继保装置、带电显示器、电流互感器等配件、辅材等），是否为多余物资配置与本次招标无关？ | 技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 非多余物资，按招标方需求执行。
173 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)5.1.1.1预装式变电站均采用低压计量，包括环网型和终端型2种典型结构方案预装式变电站高压柜采用SF6气体绝缘环网柜，630kVA及以下环网型采用KKR组合方案，终端型采用KR组合方案；而物资配置报价表中 PJ-49 单元式环网柜组合，PT+KKD（D单元含继保装置。VV接线PT：10/0.1/0.22kV 0.5/3P 50/1000VA） ，是否为多余物资配置与本次招标无关？ | 技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 非多余物资，按招标方需求执行。
174 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)5.1.1.1预装式变电站均采用低压计量，包括环网型和终端型2种典型结构方案预装式变电站高压柜采用SF6气体绝缘环网柜，630kVA及以下环网型采用KKR组合方案，终端型采用KR组合方案；而物资配置报价表中 PJ-44 高压电压互感器(配熔断器)三相VV接线PT，双绕组 10/0.1/0.22kV，测量绕组0.5级50VA，电源绕组1000VA ，是否为多余物资配置与本次招标无关？ | 技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 非多余物资，按招标方需求执行。
175 | 表5 主要元器件来源一览表 序号14、15、16无功补偿柜的复合开关+电容器+电抗器，而(通用部分)要求为智能电容器，请问本次招标补偿方式为复合开关+电容器+电抗器还是为智能电容？如为智能电容，请更新表格。 | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 智能电容。
176 | 表5 主要元器件来源一览表 序号6电动操作机构与序号7永磁操作机构，是否二选一，只响应选择的机构，不选择的不用响应？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 需要响应。
177 | 表5 主要元器件来源一览表 序号3高压断路器开关柜，本次招标无断路器柜，是否不用响应该项？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 需要响应。
178 | 8.2.1箱变与基础槽钢连接 箱变厂家自带不小于100高金属底座（螺栓连接），底座与基础槽钢采用焊接。请问箱变金属底座是否一定要按（螺栓连接），不能采用焊接方式？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 按螺栓连接。
179 | 5.3.1.2箱体外围四角采用圆角工艺，外壳应有足够的机械强度，外壳承受不小于20J撞击试验后未见损坏，能耐受规定的顶部承受力≥2500N/m²试验后外壳无变形，仅有轻微痕迹和小的凹陷。请问箱体外围四角是否可以采用直角工艺？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 采用圆角工艺，不能采用直角。
180 | 表4 标准技术特性参数表-10kV全绝缘气体标准化智能环网柜基本参数“序号3.1.8-额定短时耐受电流25kA”，但负荷开关基本参数“序号3.3.6-额定短时耐受电流20kA”。这里“额定短时耐受电流25kA”是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定短时耐受电流”还是按20kA？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 是。
181 | 表4 标准技术特性参数表-10kV全绝缘气体标准化智能环网柜基本参数-“序号3.1.9-额定峰值耐受电流63kA”，但负荷开关基本参数“序号3.3.6-额定短时耐受电流50kA”。这里“额定短时耐受电流63kA”是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定短时耐受电流”还是按50kA？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 是。
182 | 表4 标准技术特性参数表-接地刀闸基本参数-“序号3.6.1-额定短时耐受电流及持续时间25kA/2s”，这里是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定短时耐受电流”还是按20kA/4s？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 是。
183 | 表4 标准技术特性参数表-接地刀闸基本参数-“序号3.6.2-额定峰值耐受电流63kA”，这里是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定峰值耐受电流”还是按50kA？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 是。
184 | 表4 标准技术特性参数表-接地刀闸基本参数-“序号3.6.3-额定短路关合电流63kA”，这里是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定短路关合电流”还是按50kA？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 是。
185 | 表4 标准技术特性参数表-接地刀闸基本参数-“序号3.6.4-接地刀闸2s短时耐受电流25kA”，这里是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“接地刀闸2s短时耐受电流”还是按20kA？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 是。
186 | 表4 标准技术特性参数表-母线-“序号3.7.2-额定短时耐受电流及持续时间25kA/2s”，这里是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定短时耐受电流及持续时间”还是按25kA/4s？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 是。
187 | 表4 标准技术特性参数表-10kV全绝缘气体标准化智能环网柜基本参数“序号3.1.8-额定短时耐受电流25kA”，但负荷开关基本参数“序号3.3.6-额定短时耐受电流20kA”。这里“额定短时耐受电流25kA”是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定短时耐受电流”还是按20kA？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 是。
188 | 表4 标准技术特性参数表-母线-“序号3.7.3-额定动稳定电流63kA”，这里是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定动稳定电流”还是按50kA？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 是。
189 | 表4 标准技术特性参数表-10kV全绝缘气体标准化智能环网柜基本参数-“序号3.1.9-额定峰值耐受电流63kA”，但负荷开关基本参数“序号3.3.6-额定短时耐受电流50kA”。这里“额定短时耐受电流63kA”是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定短时耐受电流”还是按50kA？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 是。
190 | 表4 标准技术特性参数表-接地刀闸基本参数-“序号3.6.1-额定短时耐受电流及持续时间25kA/2s”，这里是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定短时耐受电流”还是按20kA/4s？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 是。
191 | 表4 标准技术特性参数表-接地刀闸基本参数-“序号3.6.2-额定峰值耐受电流63kA”，这里是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定峰值耐受电流”还是按50kA？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 是。
192 | 表4 标准技术特性参数表-接地刀闸基本参数-“序号3.6.3-额定短路关合电流63kA”，这里是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定短路关合电流”还是按50kA？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 是。
193 | 表4 标准技术特性参数表-接地刀闸基本参数-“序号3.6.4-接地刀闸2s短时耐受电流25kA”，这里是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“接地刀闸2s短时耐受电流”还是按20kA？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 是。
194 | 表4 标准技术特性参数表-母线-“序号3.7.2-额定短时耐受电流及持续时间25kA/2s”，这里是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定短时耐受电流及持续时间”还是按25kA/4s？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 是。
195 | 表4 标准技术特性参数表-母线-“序号3.7.3-额定动稳定电流63kA”，这里是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定动稳定电流”还是按50kA？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 是。
196 | 10kV油浸式配电变压器技术规范（通用部分）第5.4.14 涂层和防腐蚀要求：12）配变的防腐蚀水平最低应能防护ISO 9223中的C3等级环境。 13）针对防腐蚀有特殊要求的区域，例如高湿度区域、侵蚀性大气区域、高盐度区域等，配变的防锈蚀水平应能防护ISO 9223中的C4或C5等级环境。 目前现有的委托第三方试验机构授权标准为ISO 12944-5，没有授权标准ISO 9223 ，可否按照12944-5标准号进行委托试验。 | 通用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 可以。
197 | 图7中V柜二次底板开孔的位置尺寸为32与V柜机构上隔板开孔的位置尺寸50不一致，应该统一按照50尺寸，且二次底板后端开孔178改为160 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 开孔位置尺寸按照50，后端开孔按160。
198 | 通用技术规范里面提到：5.5.1.1参照南方电网《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）》5.4.1.1要求；5.5.1.2工艺要求参照南方电网《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）》5.4.1.2要求；5.5.3功能要求依照南方电网《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）》5.4.3要求。 以上内容均提及《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）》，本次招标该文件有更新（版本有2026年6月），核心单元采用标准化配置，机箱尺寸对应也有更新，尺寸和功能跟现有电容取电技术规范有冲突，是否按照《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）2025年1月 版本》？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 参考《10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（安全可控）（通用部分）2025年V1.0版本》。
199 | 4、招标文件中物资明细报价表给出的10kV 干式变压器明细均为二级能效变压器，但技术规范书通用和专用中涵盖的型号除了对应的二级能效变压器外还有同容量的SCB18和SGB型，请确认一级能效SCB18和SGB型部分的变压器参数是否需要进行响应？是否需要提供全容量覆盖的一级能效变压器型式试验报告？ | 专用技术 | 10kVSCB干式变压器 | 按报价清单进行响应即可，没有的型号可以不响应。
200 | 1、技术规范：00-0.4kv标准化低压开关柜技术规范书（通用部分），协议条款：5.2.3框架式断路器 f)控制器支持后备电源辅助供电，提供二次端子排取电，端子排取电由框架断路器电源侧取B相交流电经电源模块转为DC12V/DC24，保证开关跳闸后可随时查看定值设置与动作信息。 问题1：国产框架断路器，已内置电源转换模块，端子直接AC220V，取电为进线测，开关跳闸后可随时查看定值设置与动作信息，此条要求是否不考虑？ 2、技术规范：00-0.4kv标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）、00-0.4kV低压开关柜（GGR（K））技术规范书（通用部分），协议条款：5.2.5模块化二级底座 (适用GGD选用) 问题2：选用电力开元物联智能塑壳时，此二级底座是否GGD必配？ 3、技术规范：00-0.4kV低压开关柜（GGR（K））技术规范书（通用部分），协议条款：5.2.15.3模块化二级底座 问题3：GGK柜体使用二级底座是否需满足电缆搭接位置距底板450mm要求？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 1、需要，备用电源是为了台区失压后，通过后备电源供框架断路器二次模块工作，便于取数据。 2、非必配，需求单位按需选配。 3、按技术规范书执行。
201 | 00-10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分） 00-10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分） 00-10kV户外开关箱配置SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（通用部分） 关于以上技术规范书，协议条款：5.1.2.8.1 操作面板固定采用金属防锈材质内六角M6型螺钉。操作面板采用铰链门结构。 问题：操作面板是否仅为机构室面板？是否为操作面板左侧铰链结构、右侧M6型螺钉固定？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 操作面板为机构室面板，采用左侧铰链结构、右侧M6型螺钉固定。
202 | 00-10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分） 00-10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分） 00-10kV户外开关箱配置SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（通用部分） 关于以上物资技术规范书中，协议条款：附录D.4 二次室内布局端子图。 问题：间隔单元与综合测控通讯单元之间已采用以太网航插连接，是否可以取消二次室内端子 “TD 485通讯及对时”端子排？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
203 | 00-10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分） 00-10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分） 00-10kV户外开关箱配置SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（通用部分） 00-10kV户外开关箱配置常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分） 关于以上技术规范中，协议条款：8.3 环网柜航插连接示意图 落地式电源箱中蓄电池采用防水接头引线连接。 问题：除落地式电源箱，装于进线PT柜、母线PT柜、站用变柜等场景是否也是采用防水接头引线连接？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
204 | 5.3.1外壳 5.3.1.1预装式变电站外壳提到两种防护等级标准（IP33D、IP44D），请问以那个标准为准 | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | IP44D。
205 | 通用技术规范5.1.1 基本参数表一，第20项：开关分闸时间永磁机构，≤5ms 专用技术规范2.2 关键技术特性参数表表3 关键技术特性参数表（投标方填写-必填）二、断路器基本参数，第16项：开关分闸时间永磁机构，≤15ms 提问：通用和专用技术参数冲突，请确认永磁机构开关分闸时间按照≤5ms还是≤15ms执行？ | 专用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范书为准。
206 | 通用技术规范5.1.1 基本参数表一，第20项：开关分闸时间永磁机构，≤5ms 专用技术规范2.2 关键技术特性参数表表3 关键技术特性参数表（投标方填写-必填）二、断路器基本参数，第16项：开关分闸时间永磁机构，≤15ms 提问：通用和专用技术参数冲突，请确认永磁机构开关分闸时间按照≤5ms还是≤15ms执行？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范书为准。
207 | 通用技术规范5.1.1 基本参数表一，第20项：开关分闸时间永磁机构，≤5ms 专用技术规范2.2 关键技术特性参数表表3 关键技术特性参数表（投标方填写-必填）二、断路器基本参数，第16项：开关分闸时间永磁机构，≤15ms 提问：通用和专用技术参数冲突，请确认永磁机构开关分闸时间按照≤5ms还是≤15ms执行？ | 专用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范书为准。
208 | 通用技术规范5.1.1 基本参数表一，第20项：开关分闸时间永磁机构，≤5ms 专用技术规范2.2 关键技术特性参数表表3 关键技术特性参数表（投标方填写-必填）二、断路器基本参数，第16项：开关分闸时间永磁机构，≤15ms 提问：通用和专用技术参数冲突，请确认永磁机构开关分闸时间按照≤5ms还是≤15ms执行？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范书为准。
209 | 通用技术规范5.1.1 基本参数表一，第20项：开关分闸时间永磁机构，≤5ms 专用技术规范2.2 关键技术特性参数表表3 关键技术特性参数表（投标方填写-必填）二、断路器基本参数，第17项：开关分闸时间永磁机构，≤15ms 提问：通用和专用技术参数冲突，请确认永磁机构开关分闸时间按照≤5ms还是≤15ms执行？ | 专用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范书为准。
210 | 通用技术规范5.1.1 基本参数表一，第20项：开关分闸时间永磁机构，≤5ms 专用技术规范2.2 关键技术特性参数表表3 关键技术特性参数表（投标方填写-必填）二、断路器基本参数，第17项：开关分闸时间永磁机构，≤15ms 提问：通用和专用技术参数冲突，请确认永磁机构开关分闸时间按照≤5ms还是≤15ms执行？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范书为准。
211 | 5.1.2.2.3 开关设备应配置带刻度值的气体密度表和充气阀（充气口位置无遮挡），气体密度表和充气阀共用一个接口，接口尺寸为M24×1.5，内径为φ18，不应扩展充气接口。 提问：不应扩展充气接口是否理解为不允许使用三通阀转接气体密度表和充气阀 | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 不允许使用扩展充气接口，使用额外的转接或拓展充气口存在相应的漏气风险。
212 | 5.1.2.2.3 开关设备应配置带刻度值的气体密度表和充气阀（充气口位置无遮挡），气体密度表和充气阀共用一个接口，接口尺寸为M24×1.5，内径为φ18，不应扩展充气接口。 提问：不应扩展充气接口是否理解为不允许使用三通阀转接气体密度表和充气阀 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 不允许使用扩展充气接口，使用额外的转接或拓展充气口存在相应的漏气风险。
213 | 5.2.3.6无线通信模块 1)无线通讯模块可根据地区信号情况配置信号增强装置。 提问：信号增强装置，是否用高增益天线或者信号放大器都可以？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 满足信号增强，不限定设备形式。
214 | 5.2.3.6无线通信模块 1)无线通讯模块可根据地区信号情况配置信号增强装置。 提问：信号增强装置，是否用高增益天线或者信号放大器都可以？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 满足信号增强，不限定设备形式。
215 | 5.2.3.6无线通信模块 1)无线通讯模块可根据地区信号情况配置信号增强装置。 提问：信号增强装置，是否用高增益天线或者信号放大器都可以？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 满足信号增强，不限定设备形式。
216 | 5.2.3.6无线通信模块 1)无线通讯模块可根据地区信号情况配置信号增强装置。 提问：信号增强装置，是否用高增益天线或者信号放大器都可以？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 满足信号增强，不限定设备形式。
217 | 5.2.3.6无线通信模块 1)无线通讯模块可根据地区信号情况配置信号增强装置。 提问：信号增强装置，是否用高增益天线或者信号放大器都可以？ | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 满足信号增强，不限定设备形式。
218 | 5.2.3.6无线通信模块 1)无线通讯模块可根据地区信号情况配置信号增强装置。 提问：信号增强装置，是否用高增益天线或者信号放大器都可以？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 满足信号增强，不限定设备形式。
219 | 5.2.2.1 结构要求 （6）二次小室及电缆柜内应配备防爆阻燃的柜内照明灯，二次小室内的照明由行程开关控制，开门即亮，电缆室内的照明则通过独立开关控制，独立开关安装于机构室面板。 提问：电缆室照明灯自带独立开关，两个元件为一体式，是否可不要求独立开关安装位置？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 电缆室照明灯开关需安装在机构室面板。
220 | 5.2.2.1 结构要求 （6）二次小室及电缆柜内应配备防爆阻燃的柜内照明灯，二次小室内的照明由行程开关控制，开门即亮，电缆室内的照明则通过独立开关控制，独立开关安装于机构室面板。 提问：电缆室照明灯自带独立开关，两个元件为一体式，是否可不要求独立开关安装位置？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 电缆室照明灯开关需安装在机构室面板。
221 | 5.2.2.1 结构要求 （6）二次小室及电缆柜内应配备防爆阻燃的柜内照明灯，二次小室内的照明由行程开关控制，开门即亮，电缆室内的照明则通过独立开关控制，独立开关安装于机构室面板。 提问：电缆室照明灯自带独立开关，两个元件为一体式，是否可不要求独立开关安装位置？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 电缆室照明灯开关需安装在机构室面板。
222 | 5.2.2.1 结构要求 （6）二次小室及电缆柜内应配备防爆阻燃的柜内照明灯，二次小室内的照明由行程开关控制，开门即亮，电缆室内的照明则通过独立开关控制，独立开关安装于机构室面板。 提问：电缆室照明灯自带独立开关，两个元件为一体式，是否可不要求独立开关安装位置？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 电缆室照明灯开关需安装在机构室面板。
223 | 5.2.2.1 结构要求 （6）二次小室及电缆柜内应配备防爆阻燃的柜内照明灯，二次小室内的照明由行程开关控制，开门即亮，电缆室内的照明则通过独立开关控制，独立开关安装于机构室面板。 提问：电缆室照明灯自带独立开关，两个元件为一体式，是否可不要求独立开关安装位置？ | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 电缆室照明灯开关需安装在机构室面板。
224 | 5.2.2.1 结构要求 （6）二次小室及电缆柜内应配备防爆阻燃的柜内照明灯，二次小室内的照明由行程开关控制，开门即亮，电缆室内的照明则通过独立开关控制，独立开关安装于机构室面板。 提问：电缆室照明灯自带独立开关，两个元件为一体式，是否可不要求独立开关安装位置？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 电缆室照明灯开关需安装在机构室面板。
225 | 5.2.3.6无线通信模块 1)无线通讯模块可根据地区信号情况配置信号增强装置。 提问：信号增强装置，是否用高增益天线或者信号放大器都可以？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 满足信号增强，不限定设备形式。
226 | 5.2.3.6无线通信模块 1)无线通讯模块可根据地区信号情况配置信号增强装置。 提问：信号增强装置，是否用高增益天线或者信号放大器都可以？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 满足信号增强，不限定设备形式。
227 | 5.2.3.6无线通信模块 1)无线通讯模块可根据地区信号情况配置信号增强装置。 提问：信号增强装置，是否用高增益天线或者信号放大器都可以？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 满足信号增强，不限定设备形式。
228 | 5.2.3.6无线通信模块 1)无线通讯模块可根据地区信号情况配置信号增强装置。 提问：信号增强装置，是否用高增益天线或者信号放大器都可以？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 满足信号增强，不限定设备形式。
229 | 5.2.3.6无线通信模块 1)无线通讯模块可根据地区信号情况配置信号增强装置。 提问：信号增强装置，是否用高增益天线或者信号放大器都可以？ | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 满足信号增强，不限定设备形式。
230 | 5.2.3.6无线通信模块 1)无线通讯模块可根据地区信号情况配置信号增强装置。 提问：信号增强装置，是否用高增益天线或者信号放大器都可以？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 满足信号增强，不限定设备形式。
231 | 5.2.2.2.2具备检修功能或重合闸投入硬压板（按实际需求二选一定义），检修功能硬压板用于检修试验时屏蔽故障信息上传，重合闸投入硬压板用于投入和退出重合闸功能，硬压板和软压板采用“与”逻辑。 提问：检修功能或重合闸投入硬压板，这个压板是否有颜色要求？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 依据通用技术规范图6所示要求，压板为黄色。
232 | 5.2.2.2.2具备检修功能或重合闸投入硬压板（按实际需求二选一定义），检修功能硬压板用于检修试验时屏蔽故障信息上传，重合闸投入硬压板用于投入和退出重合闸功能，硬压板和软压板采用“与”逻辑。 提问：检修功能或重合闸投入硬压板，这个压板是否有颜色要求？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 依据通用技术规范图6所示要求，压板为黄色。
233 | 5.2.2.2.2具备检修功能或重合闸投入硬压板（按实际需求二选一定义），检修功能硬压板用于检修试验时屏蔽故障信息上传，重合闸投入硬压板用于投入和退出重合闸功能，硬压板和软压板采用“与”逻辑。 提问：检修功能或重合闸投入硬压板，这个压板是否有颜色要求？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 依据通用技术规范图6所示要求，压板为黄色。
234 | 5.2.2.2.2具备检修功能或重合闸投入硬压板（按实际需求二选一定义），检修功能硬压板用于检修试验时屏蔽故障信息上传，重合闸投入硬压板用于投入和退出重合闸功能，硬压板和软压板采用“与”逻辑。 提问：检修功能或重合闸投入硬压板，这个压板是否有颜色要求？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 依据通用技术规范图6所示要求，压板为黄色。
235 | 5.2.2.2.2具备检修功能或重合闸投入硬压板（按实际需求二选一定义），检修功能硬压板用于检修试验时屏蔽故障信息上传，重合闸投入硬压板用于投入和退出重合闸功能，硬压板和软压板采用“与”逻辑。 提问：检修功能或重合闸投入硬压板，这个压板是否有颜色要求？ | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 依据通用技术规范图6所示要求，压板为黄色。
236 | 5.2.2.2.2具备检修功能或重合闸投入硬压板（按实际需求二选一定义），检修功能硬压板用于检修试验时屏蔽故障信息上传，重合闸投入硬压板用于投入和退出重合闸功能，硬压板和软压板采用“与”逻辑。 提问：检修功能或重合闸投入硬压板，这个压板是否有颜色要求？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 依据通用技术规范图6所示要求，压板为黄色。
237 | 10kV预装式变电站技术规范书(通用部分)5.3.3低压配电装置5.3.3.3在预装式变电站低压侧低压总柜内应设计量小室，计量小室预留两个计量表的安装位置，并预留表架和接线盒、二次电缆。计量小室位置可方便铅封，所配用的电能计量装置应满足DL/T448《电能计量装置技术管理规程》以及南方电网公司《电能计量装置典型设计》的规定。电能计量应用专用的电流互感器，电能计量装置的外形尺寸、布置方式和颜色均应与预装式变电站内的高、低压配电装置相协调。请确认低压进线柜中计量互感器是由投标方提供还是招标方提供？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 计量互感器由招标方提供。
238 | 10kV预装式变电站技术规范书(通用部分) 附录B 1 环网型/终端型预装型箱变（油变≤630kVA，配SF6气体绝缘单元式组合负荷开关柜） 1.14 智能配电装置 ：智能台区终端、油浸式变压器状态量传感器或干式变压器状态量监测装置、无功补偿监控装置、门状态传感器、水浸传感器、烟雾传感器、温湿度传感器、电力开源物联版配电物联电气传感终端（电力开源物联版低压面板式电流模块）或电力开源物联版配电物联低压智能开关、电缆头温度监测装置等 要求标配； 2 环网型/终端型预装式箱变（SGB14-800kVA、SCB14-800kVA、1250kVA、1600kVA，配SF6气体绝缘单元式环网柜） 2.19 智能配电装置： 智能台区终端、油浸式变压器状态量传感器或干式变压器状态量监测装置、无功补偿监控装置、门状态传感器、水浸传感器、烟雾传感器、温湿度传感器、电力开源物联版配电物联电气传感终端（电力开源物联版低压面板式电流模块）或电力开源物联版配电物联低压智能开关、电缆头温度监测装置等 要求标配； 请确认智能配电装置 中门状态传感器、水浸传感器、烟雾传感器、温湿度传感器 该如何配置？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | （1）智能台区终端、油浸式变压器状态量传感器、干式变压器状态量监测装置甲供乙装；无功补偿监控装置、门状态传感器、水浸传感器、烟雾传感器、温湿度传感器、电力开源物联版配电物联电气传感终端（电力开源物联版低压面板式电流模块）或电力开源物联版配电物联低压智能开关、电缆头温度监测装置为乙供。 （2）符合相关技术规范书即可。
239 | 10kV预装式变电站技术规范书(专用部分)要求表4标准技术特性参数表序号4.5.2.3.10框架断路器通信接口：RS485，RS232、载波、以太网等可选；开标一览表框架断路器三段过流保护+接地保护分断能力65kA以上，整定电流可调，请确认框架断路器是否需要通讯接口，若需要，采用何种通讯接口？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | RS485。
240 | 10kV预装式变电站技术规范书(专用部分)要求表4标准技术特性参数表序号 4.7 智能监控 项目单位要求值：项目单位选择 需要提供技术报告；但是10kV预装式变电站技术规范书(通用部分)中没有关于智能监控的描述；请提供关于智能监控的技术文件及配置方案？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 对应通用部分5.3.5智能配电装置。
241 | 10kV预装式变电站技术规范书(专用部分) 2.1.20 油浸变压器状态监测装置 根据用户需求，可配置具备压力保护功能、油温测量功能、油位测量功能，并具备通信功能的油浸变压器状态监测装置，其具体功能及参数要求按照《中国南方电网有限责任公司电力开源物联版油浸变压器状态监测装置技术规范书》； 2.2.23状态量监测装置 状态量监测装置应符合《中国南方电网有限责任公司电力开源物联版干式变压器状态量监测装置技术规范书》要求； 2.3.22 状态量监测装置 状态量监测装置应符合《中国南方电网有限责任公司电力开源物联版干式变压器状态量监测装置技术规范书》要求。 请问油浸变压器状态量传感器、干变状态量监测装置是否在供货范围？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 油浸变压器状态量传感器、干变状态量监测装置为甲供乙装。
242 | 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书(通用部分)5.3.3低压配电装置5.3.3.3在预装式变电站低压侧低压总柜内应设计量小室，计量小室预留两个计量表的安装位置，并预留表架和接线盒、二次电缆。计量小室位置可方便铅封，所配用的电能计量装置应满足DL/T448《电能计量装置技术管理规程》以及南方电网公司《电能计量装置典型设计》的规定。电能计量应用专用的电流互感器，电能计量装置的外形尺寸、布置方式和颜色均应与预装式变电站内的高、低压配电装置相协调。请确认低压进线柜中计量互感器是由投标方提供还是招标方提供？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 计量互感器由招标方提供。
243 | 00-10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书(通用部分) 附录B 1 环网型/终端型预装型箱变（油变≤630kVA，配SF6气体绝缘单元式组合负荷开关柜） 1.14 智能配电装置 ：智能台区终端、油浸式变压器状态量传感器或干式变压器状态量监测装置、无功补偿监控装置、门状态传感器、水浸传感器、烟雾传感器、温湿度传感器、电力开源物联版配电物联电气传感终端（电力开源物联版低压面板式电流模块）或电力开源物联版配电物联低压智能开关、电缆头温度监测装置等 要求标配； 请确认智能配电装置 中门状态传感器、水浸传感器、烟雾传感器、温湿度传感器 该如何配置？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 智能台区终端、油浸式变压器状态量传感器、干式变压器状态量监测装置甲供乙装；无功补偿监控装置、门状态传感器、水浸传感器、烟雾传感器、温湿度传感器、电力开源物联版配电物联电气传感终端（电力开源物联版低压面板式电流模块）或电力开源物联版配电物联低压智能开关、电缆头温度监测装置为乙供。
244 | 01-10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书(专用部分)要求表4标准技术特性参数表序号 4.7 智能监控 项目单位要求值：项目单位选择 需要提供技术报告；但是10kV预装式变电站技术规范书(通用部分)中没有关于智能监控的描述；请提供关于智能监控的技术文件及配置方案？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 对应通用部分5.3.5智能配电装置。
245 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）“5.2.10二次控制保护元件中，要求回路保护元件极数采用的都是2A/2P和2A/4P,与附录B：0.4kV标准化低压开关柜二次原理图（参照）中使用的2A/1P和2A/3P不符。”请问本次招标的以哪个为准？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 按照2A/2P和2A/4P执行，附图仅供参考。
246 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）“5.2.10二次控制保护元件中，计量回路控制电源一次电压接入采用380V，辅助电源采用AC220V，要求一次电压接入回路3P微型断路器，辅助电源回路1P微型断路器与附录B：0.4kV标准化低压开关柜二次原理图（参照）图（附录B未配置）不符”请问本次招标的以哪个为准？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 按照计量回路控制电源一次电压接入采用380V，辅助电源采用AC220V，要求一次电压接入回路3P微型断路器，辅助电源回路1P微型断路器执行，附图仅供参考。
247 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）和专用部分目录中品类优化清单对应型号含有：低压柜 GGR(K),0.4kV标准化低压开关柜技术规范书通用及专用部分未涉及到低压开关柜GGR(K)的技术要求，15-0.4kv标准化低压开关柜技术规范书（4本）中有单独的00-0.4kV低压开关柜（GGR（K））技术规范书（通用部分）和01-0.4kV低压开关柜（GGR（K））技术规范书（专用部分）； 问题： 1.低压柜（GGR（K）的技术要求是否只需要满足00-0.4kV低压开关柜（GGR（K））技术规范书（通用部分）和01-0.4kV低压开关柜（GGR（K））技术规范书（专用部分）的技术要求？ 2.低压柜（GGR（K）的技术响应是否只需要在00-0.4kV低压开关柜（GGR（K））技术规范书（通用部分）和01-0.4kV低压开关柜（GGR（K））技术规范书（专用部分）进行技术响应？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 1.是。 2.是。
248 | 招标技术规范书中对“联调试验报告”未有明确的试验项目要求，请问已通过资格预审审核的“联调试验报告”是否有效？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 已通过资格预审审核有效。
249 | 招标技术规范书中对“联调试验报告”未有明确的试验项目要求，请问已通过资格预审审核的“联调试验报告”是否有效？ | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 已通过资格预审审核有效。
250 | 招标技术规范书中对“联调试验报告”未有明确的试验项目要求，请问已通过资格预审审核的“联调试验报告”是否有效？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 已通过资格预审审核有效。
251 | 招标技术规范书中对“联调试验报告”未有明确的试验项目要求，请问已通过资格预审审核的“联调试验报告”是否有效？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 已通过资格预审审核有效。
252 | 招标技术规范书中对“联调试验报告”未有明确的试验项目要求，请问已通过资格预审审核的“联调试验报告”是否有效？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 已通过资格预审审核有效。
253 | 招标技术规范书中对“联调试验报告”未有明确的试验项目要求，请问已通过资格预审审核的“联调试验报告”是否有效？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 已通过资格预审审核有效。
254 | 通用技术文件中出现了可选配、可配置的要求如“补偿柜中的电容控制器需具备RS485串口，支持MODBUS协议，通讯方式也可选配支持GPRS无线通迅。为实现配网自动化管理提供真实、可靠、准确的依据。 框架断路器后期根据需要，可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调,可通过通讯实现遥控功能。 智能塑壳断路器需遥控功能时可配置电动操作机构，实现遥分遥合。塑壳断路器可选配故障类型判断功能。 模块化二级底座可选配二级底座RFID无线测温标签，实现对三相底座进出线共六个搭接位置进行温度监测预警” 请问，报价中是否需要包含该可选功能？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 1.电容控制器、框架断路器的报价中，不需要包含该可选功能。 2.智能塑壳断路器、模块化二级底座的报价中，需要包含该可选功能。
255 | 物资配件表中0.5级电流互感器1组是否指的是3只？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 是。
256 | 请问柜子的汇流排零地排和柜内铜排算到那个配件中呢？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 算到柜体及其余辅件中。
257 | 请问物资配件表中PJ-54 SVG静止无功发生器（内置容量≥30kvar）报价按照多少容量来呢？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
258 | 本品类平台嵌入的报价范围为SC(H)B14型二级能效，《01-10kV干式铜绕组配电变压器技术规范书（专用部分）》中存在“表2.2-1 SGB14型技术参数表、表2.2-3 SGB18型技术参数表、表2.2-4 SC(H)B18型技术参数表”请问本次投标以上表格是否无需响应 | 专用技术 | 10kVSCB干式变压器 | 按报价清单进行响应即可，没有的型号可以不响应。
259 | 本品类平台嵌入的报价范围为二级能效，《02-10kV油浸式非晶合金铁心配电变压器技术规范书（专用部分）》中存在“表2.2-2 S(B)H25型技术参数表”，请问本次投标以上表格是否无需响应 | 专用技术 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 按报价清单进行响应即可，没有的型号可以不响应。
260 | 本品类平台嵌入的报价范围为二级能效、无风机冷却方案，《01-10kV油浸式铜绕组配电变压器技术规范书（专用部分）》中存在“表2.2-3 S22型技术参数表、表2.2-4 SZB22型技术参数表、表2.2-5 变压器冷却风机技术特性参数表（如有）”，请问本次投标以上表格是否无需响应 | 专用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 1.按报价清单进行响应即可，没有的型号可以不响应。 2.本次项目的设备均不含冷却风机，无需响应。
261 | GGR(K)型低压柜的配件报价表中PJ-186、PJ-187、PJ-189塑料外壳式空气断路器配置要求固定式或插入式。 问题：请问报价是要求按固定式还是固定式含插入式套件，按哪种？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 固定式。
262 | 《10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》P14、P15中5.4.1.1总体要求 k) 操作面板要求 提到“4）当自动化压板退出，原有的线路运行状态信息不能消失”。 请问当自动化压板退出时，FA功能的闭锁合闸状态，是否要仍然保持，直至人工/自动解锁？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 保持。
263 | 《10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》P79中 <附录F.2 重合闸>这小节中提到，“若合于永久故障，重合闸动作后在[闭锁重合闸]延时内保护跳闸，则重合闸放电，不再合闸。” 而正文P31中5.4.3.12.3 重合闸功能 e)未提到“闭锁重合闸”条件需要重合闸放电。 附录与正文描述有差异，请问以哪一个为准？当发生闭锁重合闸的情况时，是否需要重合闸放电？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 当发生闭锁重合闸的情况时，重合闸需放电，不再合闸。
264 | 《10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》P79中 <附录F.2 重合闸>这一小节中，附图缺失，请予以增补。 | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | =DISPIMG("ID_F1349C16238B430188B6550D3C9343F0",1)
265 | 《10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》P9中5.3.1 一般要求： d) 绝缘系统分外绝缘和内绝缘。共箱式内绝缘采用等大气压的SF6气体绝缘，SF6气体应满足GB/T 8905的要求。”的规定，市场上共箱式柱上开关（ZW20-12）的密封箱体均没有设置压力监测装置（含密度继电器），而且P49中8.2 接插件要求中的表7“控制、信号接口（CD）引脚定义”和P51中表8“26芯航空接插件引脚定义及接线要求”均没提及SF6气压低的遥信信号接点。 而P20中5.4.3.1遥信功能要求：b)具备SF6气压监视功能，具备气压低报警及闭锁控制器出口功能。” 该描述存在前后不一致，请问是否在核心单元只预留SF6气压功能遥信，但不实际引线实现该功能 | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 控制器应具备SF6气压监视功能，ZW20及ZW32无需配置，可改为备用遥信。
266 | 《10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》P69中附录D.8终端内部布局图的“图D.9 控制器端子排布局图”中，遥信端子标号是1CD。而附录G 二次回路图（资料性附录）附录G.4遥信回路图中，遥信端子标号为1QD端子，存在前后不一致。请问以哪一个附图为准？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 以附录D.8终端内部布局图的图D.9 控制器端子排布局图为准。
267 | 《10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》P69中附录D.8终端内部布局图的“图D.9 控制器端子排布局图”中，遥控端子标号是2CD。而附录G 二次回路图（资料性附录）附录G.3 控制回路图中，端子标号为1CD，存在前后不一致。同时指示灯回路端子序号在两图不一致。 请问以哪一个附图为准？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 以附录D.8终端内部布局图的图D.9 控制器端子排布局图为准。
268 | 《10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》 1、附录D.8终端内部布局图的“图D.9 控制器端子排布局图”中，交流端子有电源空开的引入接线。而附录G 二次回路图（资料性附录）“G.1 电源回路图”中，交流电源从空开后未上端子，直接到电源模块，存在前后不一致。 2、附录D.8终端内部布局图的“图D.9 控制器端子排布局图”中，电池回路没有上端子。 而附录G 二次回路图（资料性附录）“G.1 电源回路图”中，电池的回路有上端子。 请问以哪一个附图为准？交流电源输入是否需要经过端子？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 以附录D.8终端内部布局图的图D.9 控制器端子排布局图为准。 交流电源回路需要上端子，电池回路需要上端子。
269 | 《10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》P14中 5.4.1.1 总体要求中，k) 操作面板要求：2) 配备取电、测量、后备电源、装置电源、操作电源、通信电源空气开关，交流电压开关极数与电压互感器二次回路相数对应，其他采用单极开关。 但在附录D.8终端内部布局图的“图D.9 控制器端子排布局图”里，1JD交流端子排的定义均是按三极空开接入三相电压。但实际工程若采用单相PT时，将是由双极空开接入两相电压，将与图片不符。 请问，参照“图D.9 控制器端子排布局图”，在按照各个回路端子的排序序号、回路端子名称标号、端子定义的基础上，端子实际接线内容可否根据实际工程调整？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 以附录D.8终端内部布局图的图D.9 控制器端子排布局图为准，空气开关极数及布局按附录D.5面板布局来，终端内部整个端子排的端子实际接线内容可根据实际工程调整。
270 | 一、通用规范5.1.1的典型电气主接线方案系统图中，无功补偿回路只配有电容器，但专用规范的表2.4 主要元器件来源一览表提及电抗器，请确认无功补偿回路是否需配置电抗器？如需配置，请提供电抗器配置要求？ 二、通用规范5.3.3.3在预装式变电站低压侧低压总柜内应设计量小室，计量小室预留两个计量表的安装位置，并预留表架和接线盒、二次电缆。开标一览表PJ-59计量小室要求包括配套元器件及接线，请问配套元器件是指什么元件？ 三、通用规范附录B（资料性目录）设备标准配置表1.14智能配电装置中有智能台区终端备注为标配，报价表中无此元件报价，请澄清智能台区终端是否不在本次供货范围中，如在请提供具体要求。 四、通用规范附录B（资料性目录）设备标准配置表1.14智能配电装置中有油浸式变压器状态量传感器或干式变压器状态量监测装置、无功补偿监控装置。规范5.3.5.1要求预装式变电站需预留各智能配电装置安装空间并满足布线要求。报价表中只有油浸变压器状态监测装置装配和调试。请澄清油浸式变压器状态量传感器或干式变压器状态量监测装置、无功补偿监控装置是否只预留位置，报价表中按照不含本体负责装配调试报价？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 1.无需配置电抗器。 2.元器件指的是接线盒、挂表架、行程开关等。 3.智能台区终端不在供货范围。 4.油浸式变压器状态量传感器或干式变压器状态量监测装置需预留位置且甲供乙装；无功补偿监控装置需由乙方提供并安装。
271 | 《10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》P14中5.4.1.1 总体要求k）操作面板要求：1）面板标识采用喷漆或丝印工艺，在寿命内清晰可见，2）控制开关设有汉语简称标签框。空开及控制器内所有设备要求有标签框标识，但技术协议中面板标识要求丝印或喷漆，存在前后不一致，请问以哪一个为准？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 面板标识采用喷漆或丝印工艺。
272 | 《10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》P67中附录D.6 底部航插布局图使用M18防水夹头作为天线的防水接头，天线直径太小，穿过时无法达到防水要求，是否可以根据不同规格的天线选用不同的防水胶圈，以满足IP防护等级？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 防水夹头规格按附录D.6 底部航插布局执行。
273 | 设备开关本体与互感器的线鼻子， 请问是否需由投标方提供？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 设备开关本体与互感器的线鼻子为甲供。
274 | 一、技术规范书专用部分表4 标准技术特性参数表 塑壳断路器序号4.6.2.3.3配置分励线圈和开关辅助触点。4.6.3.5附件配置 辅助触点，2组常开常闭状态量。4.6.3.6分励、欠压脱扣器、报警触头按需配置，三者要求不一致。报价表中塑壳断路器未明确附件如何配置，请明确塑壳断路器附件如何配置？ 二、技术规范书专用部分要求表4标准技术特性参数表序号4.5.2.3.10框架断路器通信接口：RS485，RS232、载波、以太网等可选；开标一览表框架断路器三段过流保护+接地保护分断能力65kA以上，整定电流可调，请确认框架断路器是否需要通讯接口，若需要，需要哪种通讯接口？ 三、技术规范书、开标一览表均未提供10kV开关柜电流互感器变比、准确级，请问分别提供负荷开关、负荷开关-熔断器组合电器、真空断路器电流互感器的变比、准确级？ 四、预装式变电站（欧式）技术规范书（专用部分）3.14零序电流互感器。3.14.4准确级（保护用绕组准容量）；3.14.5准确级（测量用绕组）0.5级和3.14.6准确级（计量用绕组准）0.2级。证明材料：需提供技术报告。在实际应用中，零序电流互感器只需要保护级，而没用到测量级和计量级。请问是否可以不提供测量级和计量级的证明材料？ 五、开标一览表中PJ-19、PJ-20、PJ-23、PJ-24，例如PJ-19配件名称：低压出线回路（采用塑壳开关，含电流互感器等配件及母线等辅材），400A-1，请问“400A-1”是一个400A塑壳的意思吗？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 1、按招标方需求执行，以报价表为准。 2、RS485。 3、根据招标方需求，技术参数需满足开关柜技术规范书要求。 4、可以不提供。 5、不是。
275 | 物资配件报价表中的“安装支架”， 请问是否包含开关、FTU、互感器安装支架？如有包含，请提供互感器、开关的支架外形尺寸及数量明细？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 安装方式存在差异，支架根据需求据实配置。
276 | 《10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》5.4.1.2 工艺要求 5) 电源、电压端子使用试验端子。 往常规范要求做法是电流、电压端子排使用试验端子。现电源端子还包括交流电源、直流电源端子排，均使用试验端子会造成柜内大量试验端子排占用空间不便维护且成本增加。 请问实际是否为“电流、电压端子使用试验端子”？如若电源使用试验端子，请问是否仅为交流电源输入端子？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 是电流、电压端子使用试验端子。
277 | 一、开标一览表中PJ-14显示DTU，环网型标配，终端型按招标方要求，请问终端型箱变是否需要配置DTU? 二、如果技术要求中提出了优于国家标准（国标）的参数值（即“优于项”），那么在供货和制作铭牌时，铭牌中的参数是按照优于项进行打印还是按国标值进行打印？ 三、技术规范书专用部分“表6 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”无具体数量，请澄清如何配置？ 四、10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(专用部分)/表4标准技术特性参数表/4.5.2.2.6进线框架断路器保护配置要求“根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。请问框架断路器是否需要配置上述功能。 五、如果技术要求中提出了优于国家标准（国标）的参数值（即“优于项”），那么在供货和制作铭牌时，铭牌中的参数是按照优于项进行打印还是按国标值进行打印？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 1.终端型无需配置。 2.按投标响应值进行打印。 3.无具体数量，按招标方需求执行。 4.选配功能根据采购需求确定，如未提及可视为无需配置该功能。 5.按投标响应值进行打印。
278 | 通用规范5.3.3.3在预装式变电站低压侧低压总柜内应设计量小室，计量小室预留两个计量表的安装位置，并预留表架和接线盒、二次电缆。开标一览表PJ-59计量小室要求包括配套元器件及接线，请问配套元器件是指什么元件？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 元器件指的是接线盒、挂表架、行程开关等。
279 | 通用技术规范中表A.1 开关柜设备标准配置表中配件的数量与物资配件报价表中不一致，例如进、出线柜内“电缆附件”显示3只，物资配件报价表中是1只，请问以哪个为准？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
280 | 通用规范5.1.1的典型电气主接线方案系统图中，无功补偿回路只配有电容器，但专用规范的表2.4 主要元器件来源一览表提及电抗器，请确认无功补偿回路是否需配置电抗器？如需配置，请提供电抗器配置要求？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 无需配置电抗器。
281 | 通用规范附录B（资料性目录）设备标准配置表1.14智能配电装置中有智能台区终端备注为标配，报价表中无此元件报价，请澄清智能台区终端是否不在本次供货范围中，如在请提供具体要求。 | 通用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 智能台区终端由招标方提供。
282 | 表5避雷器技术参数表，序号11：避雷器电阻片直径（mm）：≥34（标称放电电流5kA）≥45（标称放电电流10kA）； 请问：避雷器电阻片直径给了两种规格参数范围，是否可以理解为，满足其中任意一项规格参数要求即可？ | 专用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范书为准。
283 | 在“00-0.4kV低压开关柜（GGR（K））技术规范书”中没有明确主母排规格（A、B、C、N、PE），可否参照“00-0.4kv标准化低压开关柜技术规范书”中主母排规格进行报价。 | 通用技术 | 低压开关柜 | 根据实际情况报价。
284 | 技术条件书第“5.2.5”条要求“ 低压开关柜的结构应保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。万能断路器负荷侧母排相间距应大于55mm，以保证便捷接入汇流夹钳”；为了方便现场接入汇流夹钳装，此话可否理解为“进线柜的万能断路器负荷侧需有一处能方便挂汇流夹钳，该地方的母排相间距应大于55mm”？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 是的。
285 | 通用规范附录B（资料性目录）设备标准配置表1.14智能配电装置中有油浸式变压器状态量传感器或干式变压器状态量监测装置、无功补偿监控装置。规范5.3.5.1要求预装式变电站需预留各智能配电装置安装空间并满足布线要求。报价表中只有油浸变压器状态监测装置装配和调试。请澄清油浸式变压器状态量传感器或干式变压器状态量监测装置、无功补偿监控装置是否只预留位置，报价表中按照不含本体负责装配调试报价？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 油浸式变压器状态量传感器或干式变压器状态量监测装置需预留位置且甲供乙装；无功补偿监控装置需由乙方提供并安装。
286 | 5.2.7过电压保护器 说明： a）变压器0.4kV电源侧配备电涌保护装置安装于TN系统，为一、二级组合型SPD(电涌保护器)。 但表14 过电压保护器参数表中要求进线采用T1浪涌保护器，物资配件报价表也只有T1浪涌保护器可选，进线柜是否按T1浪涌保护器配置即可？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 进线柜按T1级浪涌。
287 | 5.2.9.2电力开源物联版配电物联低压智能开关 3）低压出线回路优先选用电力开源物联版配电物联低压智能开关。电力开源物联版配电物联低压智能开关，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护、接地故障及温度保护功能，配置过压保护、缺相保护等辅助保护。具备线路发生故障时的长延时动作、反时限动作、速断动作等信息显示功能，欠压保护默认退出，具体功能应符合南方电网公司最新《电力开源物联版配电物联低压智能开关技术规范书》要求 此要求中《电力开源物联版配电物联低压智能开关技术规范书》中并没有要求物联低压智能开关需满足接地故障，只有断零保护，请问此部分要求是否可以《电力开源物联版配电物联低压智能开关技术规范书》为准？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 以《电力开源物联版配电物联低压智能开关技术规范书》为准。
288 | 5.2.4塑壳式断路器 说明：b) 塑壳断路器具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护功能，配置过压保护、缺相保护等辅助保护，欠压保护不配置。宜具备线路发生故障时的长延时动作、反时限动作、速断动作等信息显示功能。此要求与表12-1塑壳断路器主要参数的要求不一致，此要求是否为针对表12-2电力开源物联版配电物联低压智能开关的要求？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 否，此为普通塑壳要求。
289 | 物资配件报价表中母线PT柜配置有以下疑问：“母线PT柜选配消谐装置”。 请问：“消谐装置”是否为一次消谐装置，若是二次消谐装置，一次消谐装置是否也需配置？ | 专用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 消谐装置为二次消谐装置。
290 | 技术规范书专用部分要求表4标准技术特性参数表序号4.5.2.3.10框架断路器通信接口：RS485，RS232、载波、以太网等可选；开标一览表框架断路器三段过流保护+接地保护分断能力65kA以上，整定电流可调，请确认框架断路器是否需要通讯接口，若需要，需要哪种通讯接口？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | RS485。
291 | 《00-0.4kv标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）》，5.2.5章节为关于模块化二级底座 (适用GGD选用)的相关描述，但物资配件报价表和物资配置报价表未体现GGD该相关报价项，是否本次GGD报价可以不考虑模块化二级底座的报价？如若需要考虑，请提供新的物资配件报价表和物资配置报价表。 | 通用技术 | 低压开关柜 | 需考虑。已在报价表中修改，请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
292 | 物资配件报价表中，序号39：低压开关柜，0.4kV，GGR（K），1250kVA无功补偿柜方案中已配置有PJ-174：低压开关柜，0.4kV，GGR（K），1250kVA无功补偿柜-刀熔开关，还重复配置了PJ-17：刀开关，HD13BX-1500A/31，建议删除PJ-17：刀开关，HD13BX-1500A/31。 | 通用技术 | 低压开关柜 | 不删除，以报价表为准。
293 | 技术规范书、开标一览表均未提供10kV开关柜电流互感器变比、准确级，请问分别提供负荷开关、负荷开关-熔断器组合电器、真空断路器电流互感器的变比、准确级？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 根据招标方需求，技术参数需满足开关柜技术规范书要求。
294 | 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书（专用部分）无零序互感器参数要求，但2.4 主要元器件来源中有零序互感器。请问零序互感器是否需要配置，如需要，请提供具体要求。 | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 由招标方提供。
295 | 通用技术规范中表A.1 开关柜设备标准配置表中配件的数量与物资配件报价表中不一致，例如进、出线柜内“电缆附件”显示3只，物资配件报价表中是1只；进、出线柜内“全绝缘可扩展型连接附件（三相）”显示2套，物资配件报价表中是1套；请问以哪个为准？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
296 | 开标一览表中PJ-19、PJ-20、PJ-23、PJ-24，例如PJ-19配件名称：低压出线回路（采用塑壳开关，含电流互感器等配件及母线等辅材），400A-1，请问“400A-1”是一个400A塑壳的意思吗？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 不是。
297 | 表5避雷器技术参数表，序号11：避雷器电阻片直径（mm）：≥34（标称放电电流5kA）≥45（标称放电电流10kA）； 请问：避雷器电阻片直径给了两种规格参数范围，是否可以理解为，满足其中任意一项规格参数要求即可？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范书为准。
298 | 如果技术要求中提出了优于国家标准（国标）的参数值（即“优于项”），那么在供货和制作铭牌时，铭牌中的参数是按照优于项进行打印还是按国标值进行打印？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 按投标响应值进行打印。
299 | 技术规范书专用部分“表6 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”无具体数量，请澄清如何配置？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 无具体数量，按招标方需求执行。
300 | 物资配件报价表中母线PT柜配置有以下疑问：“母线PT柜选配消谐装置”。 请问：“消谐装置”是否为一次消谐装置，若是二次消谐装置，一次消谐装置是否也需配置？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 消谐装置为二次消谐装置。
301 | 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书(专用部分)/表4标准技术特性参数表/4.5.2.2.6进线框架断路器保护配置要求“根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。请问框架断路器是否需要配置上述功能。 | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 选配功能根据采购需求确定，如未提及可视为无需配置该功能。
302 | 如果技术要求中提出了优于国家标准（国标）的参数值（即“优于项”），那么在供货和制作铭牌时，铭牌中的参数是按照优于项进行打印还是按国标值进行打印？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 按投标响应值进行打印。
303 | 开标一览表中PJ-14显示DTU，环网型标配，终端型按招标方要求，请问终端型箱变是否需要配置DTU? | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 终端型无需配置。
304 | 如果技术要求中提出了优于国家标准（国标）的参数值（即“优于项”），那么在供货和制作铭牌时，铭牌中的参数是按照优于项进行打印还是按国标值进行打印？ | 专用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按投标响应值进行打印。
305 | 通用技术规范里面提到： 5.5.1.1参照南方电网《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）》5.4.1.1要求； 5.5.1.2工艺要求参照南方电网《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）》5.4.1.2要求； 5.5.3功能要求依照南方电网《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）》5.4.3要求。 以上内容均提及《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）》，本次招标该文件有更新（版本有2026年6月），核心单元采用标准化配置，机箱尺寸对应也有更新，尺寸和功能跟现有电容取电技术规范有冲突，是否按照《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）2025年1月 版本》？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电） | 参考《10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（安全可控）（通用部分）2025年V1.0版本》。
306 | 如果技术要求中提出了优于国家标准（国标）的参数值（即“优于项”），那么在供货和制作铭牌时，铭牌中的参数是按照优于项进行打印还是按国标值进行打印？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按投标响应值进行打印。
307 | 如果技术要求中提出了优于国家标准（国标）的参数值（即“优于项”），那么在供货和制作铭牌时，铭牌中的参数是按照优于项进行打印还是按国标值进行打印？ | 专用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按投标响应值进行打印。
308 | 如果技术要求中提出了优于国家标准（国标）的参数值（即“优于项”），那么在供货和制作铭牌时，铭牌中的参数是按照优于项进行打印还是按国标值进行打印？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按投标响应值进行打印。
309 | 5.2.5：可选配二级底座RFID无线测温标签，实现对三相底座进出线共六个搭接位置进行温度监测预警。此为选配，物资配件报价表未见此标签，请问是否无需报价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 需考虑。已在报价表中修改，请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
310 | 如果技术要求中提出了优于国家标准（国标）的参数值（即“优于项”），那么在供货和制作铭牌时，铭牌中的参数是按照优于项进行打印还是按国标值进行打印？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 按投标响应值进行打印。
311 | 通用规范5.1.1的典型电气主接线方案系统图中，无功补偿回路只配有电容器，但专用规范的表2.4 主要元器件来源一览表提及电抗器，请确认无功补偿回路是否需配置电抗器？如需配置，请提供电抗器配置要求？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 无需配置电抗器。
312 | 通用规范5.3.3.3在预装式变电站低压侧低压总柜内应设计量小室，计量小室预留两个计量表的安装位置，并预留表架和接线盒、二次电缆。开标一览表PJ-59计量小室要求包括配套元器件及接线，请问配套元器件是指什么元件？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 元器件指的是接线盒、挂表架、行程开关等。
313 | 通用规范附录B（资料性目录）设备标准配置表1.14智能配电装置中有智能台区终端备注为标配，报价表中无此元件报价，请澄清智能台区终端是否不在本次供货范围中，如在请提供具体要求。 | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 智能台区终端由招标方提供。
314 | 通用规范附录B（资料性目录）设备标准配置表1.14智能配电装置中有油浸式变压器状态量传感器或干式变压器状态量监测装置、无功补偿监控装置。规范5.3.5.1要求预装式变电站需预留各智能配电装置安装空间并满足布线要求。报价表中只有油浸变压器状态监测装置装配和调试。请澄清油浸式变压器状态量传感器或干式变压器状态量监测装置、无功补偿监控装置是否只预留位置，报价表中按照不含本体负责装配调试报价？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 油浸式变压器状态量传感器或干式变压器状态量监测装置需预留位置且甲供乙装；无功补偿监控装置需由乙方提供并安装。
315 | 技术规范书专用部分表4 标准技术特性参数表 塑壳断路器序号4.6.2.3.3配置分励线圈和开关辅助触点。4.6.3.5附件配置 辅助触点，2组常开常闭状态量。4.6.3.6分励、欠压脱扣器、报警触头按需配置，三者要求不一致。报价表中塑壳断路器未明确附件如何配置，请明确塑壳断路器附件如何配置？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 按招标方需求执行，以报价表为准。
316 | 技术规范书专用部分要求表4标准技术特性参数表序号4.5.2.3.10框架断路器通信接口：RS485，RS232、载波、以太网等可选；开标一览表框架断路器三段过流保护+接地保护分断能力65kA以上，整定电流可调，请确认框架断路器是否需要通讯接口，若需要，需要哪种通讯接口？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | RS485。
317 | 技术规范书、开标一览表均未提供10kV开关柜电流互感器变比、准确级，请问分别提供负荷开关、负荷开关-熔断器组合电器、真空断路器电流互感器的变比、准确级？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 根据招标方需求，技术参数需满足开关柜技术规范书要求。
318 | 预装式变电站（欧式）技术规范书（专用部分）3.14零序电流互感器。3.14.4准确级（保护用绕组准容量）；3.14.5准确级（测量用绕组）0.5级和3.14.6准确级（计量用绕组准）0.2级。证明材料：需提供技术报告。在实际应用中，零序电流互感器只需要保护级，而没用到测量级和计量级。请问是否可以不提供测量级和计量级的证明材料？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 可不提供。
319 | 开标一览表中PJ-19、PJ-20、PJ-23、PJ-24，例如PJ-19配件名称：低压出线回路（采用塑壳开关，含电流互感器等配件及母线等辅材），400A-1，请问“400A-1”是一个400A塑壳的意思吗？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 不是。
320 | 开标一览表中PJ-14显示DTU，环网型标配，终端型按招标方要求，请问终端型箱变是否需要配置DTU? | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 终端型无需配置。
321 | 如果技术要求中提出了优于国家标准（国标）的参数值（即“优于项”），那么在供货和制作铭牌时，铭牌中的参数是按照优于项进行打印还是按国标值进行打印？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 按投标响应值进行打印。
322 | 技术规范书专用部分“表6 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”无具体数量，请澄清如何配置？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 无具体数量，按招标方需求执行。
323 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(专用部分)/表4标准技术特性参数表/4.5.2.2.6进线框架断路器保护配置要求“根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。请问框架断路器是否需要配置上述功能。 | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 选配功能根据采购需求确定，如未提及可视为无需配置该功能。
324 | 如果技术要求中提出了优于国家标准（国标）的参数值（即“优于项”），那么在供货和制作铭牌时，铭牌中的参数是按照优于项进行打印还是按国标值进行打印？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 按投标响应值进行打印。
325 | 技术规范书这些年来都没有要求联调报告需要具体通过哪些试验项目，在产品外观结构、型号、引用标准没有变化的情况下，是否还需要根据技术规范书新增试验内容？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 已通过资格预审审核有效。
326 | 通用技术规范中表A.1 开关柜设备标准配置表中配件的数量与物资配件报价表中不一致，例如进、出线柜内“电缆附件”显示3只，物资配件报价表中是1只，请问以哪个为准？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
327 | "附录A开关柜设备标准配置表 表A.1开关柜设备标准配置表 后置式电源箱：外形尺寸多少？面板布置及内部具体结构是否有具体要求？" | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | “后置式电源箱”的结构设计需符合便于维护的要求。
328 | "表5避雷器技术参数表，序号11：避雷器电阻片直径（mm）：≥34（标称放电电流5kA）≥45（标称放电电流10kA）； 请问：避雷器电阻片直径给了两种规格参数范围，是否可以理解为，满足其中任意一项规格参数要求即可？ " | 专用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范书为准。
329 | 通用技术规范中表A.1 开关柜设备标准配置表中配件的数量与物资配件报价表中不一致，例如进、出线柜内“电缆附件”显示3只，物资配件报价表中是1只，请问以哪个为准？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
330 | "附录A开关柜设备标准配置表 表A.1开关柜设备标准配置表 后置式电源箱：外形尺寸多少？面板布置及内部具体结构是否有具体要求？" | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | “后置式电源箱”的结构设计需符合便于维护的要求。
331 | 物资配件表上母线PT柜配置编码PJ-98 消谐装置是否指二次消谐装置？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 消谐装置为二次消谐装置。
332 | 站用变柜的后置式电源箱体无尺寸，请提供？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | “后置式电源箱”的结构设计需符合便于维护的要求。
333 | "10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分）5.1.2.11.4 综合测控通信单元的二次室按需配置至少8电口的工业级交换机，5.2.3.5通信接口及规约2）综合测控通信单元宜具备不少于8个RJ45网络通信接口做交换机功能。物资配置报价表中有单独拆分“母线PT柜-综合测控通信单元”“母线PT柜-工业级交换机”和“进线PT柜-综合测控通信单元”“进线PT柜-工业级交换机” 1、请问综合测控通信单元已具备8口交换机功能，二次室还需配置额外交换机吗？ 2、综合测控通信单元已具备8口交换机功能，无需配置额外交换机时，物资配置表是否需要更新？" | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 1、采用8网口交换机功能的综合测控通信单元时，在满足现场实际应用需求的前提下，无需额外配置交换机。 2、无需更新，工业级交换机为选配物件。
334 | 10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分）图E.5 重合闸逻辑图，图片最底下重合闸出口逻辑“与”条件缺失，缺失的逻辑“与”条件是否参照2025版技术规范书为“[自动化功能总出口软压板]投入”？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 显示错误。可双击（或右键-visio对象-打开）打开逻辑图，底部可显示缺失的“[自动化功能总出口软压板]投入”。
335 | 10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分）图6二次室仪表门布置图中可选压板的名称是否根据实际工程需求更改为检修压板或者重合闸投入压板，还是按图6直接打印可选压板？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按技术规范书要求二选一定义，不增加硬压板配置，供货阶段根据需求据实配置。
336 | "表5避雷器技术参数表，序号11：避雷器电阻片直径（mm）：≥34（标称放电电流5kA）≥45（标称放电电流10kA）； 请问：避雷器电阻片直径给了两种规格参数范围，是否可以理解为，满足其中任意一项规格参数要求即可？ " | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范书为准。
337 | 10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分）图7中V柜二次底板开孔的位置尺寸为32与V柜机构上隔板开孔的位置尺寸50不一致，应该统一按照50尺寸，且二次底板后端开孔178改为160? | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 开孔位置尺寸按照50，后端开孔按160。
338 | 10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分）图16中600宽PT柜二次小室底板开孔的位置尺寸为32与600宽PT柜机构上隔板开孔的位置尺寸50不一致，应该统一按照50尺寸，且二次底板后端开孔178改为160? | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 开孔位置尺寸按照50，后端开孔按160。
339 | 如果技术要求中提出了优于国家标准（国标）的参数值（即“优于项”），那么在供货和制作铭牌时，铭牌中的参数是按照优于项进行打印还是按国标值进行打印？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按投标响应值进行打印。
340 | 如果技术要求中提出了优于国家标准（国标）的参数值（即“优于项”），那么在供货和制作铭牌时，铭牌中的参数是按照优于项进行打印还是按国标值进行打印？ | 专用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按投标响应值进行打印。
341 | 7.配置编码PJ-54 SVG静止无功发生器(内置容量≥30kvar):是否容量按30 kvar数量1报价,实际按需求配置. 8.配置编码PJ-83柜体及其余辅件，低压动态补偿柜，GCk3，按20％，配置1面柜；30%／40％补偿，按2面柜配置，1600kVA动态电容柜（320／480／640kvar，可配置SVG或智能电容）. 请问数量是否按1面报价,实际根据需求配置。 9.配置编码PJ-88柜体及其余辅件，低压动态补偿柜，GGD，按20％，配置1面柜；30%／40％补偿，按2面柜配置，1600kVA动态电容柜（320／480／640kvar，可配置SVG或智能电容）. 请问数量是否按1面报价,实际根据需求配置。 10.本次低压开关柜GGR(K)型中塑壳断路器有固定式或插入式选择,请确认塑壳断路器是按固定式还是插入式报价. | 通用技术 | 低压开关柜 | 问题7-9：数量均按1报价，实际根据需求据实配置。 问题10：固定式。
342 | 1.配置编码PJ-64柜体及其余辅件，出线柜，GCk3；四馈线，额定电流（4×630A）／六馈线，额定电流（2×250A+4×400A）／九馈线，额定电流（9×250A）／两馈线，额定电流（2×1250A），按2面柜配置，800～1250kVA配变馈线柜.此项存在多种规格,请问是按哪种规格报价;数量是否按1面报价,实际根据需求配置. 2.配置编码PJ-66柜体及其余辅件，出线柜，GCk3，四馈线，额定电流（4×630A）／六馈线，额定电流（2×250A+4×400A）／九馈线，额定电流（9×250A）／两馈线，额定电流（2×1250A），按2面柜配置，1600kVA配变馈线柜.此项存在多种规格,请问是按哪种规格报价;数量是否按1面报价,实际根据需求配置. 3.配置编码PJ-68柜体及其余辅件，出线柜，GGD，四馈线，额定电流（4×630A）／六馈线，额定电流（2×250A+4×400A）／九馈线，额定电流（9×250A）／两馈线，额定电流（1×1250A），按2面柜配置，800～1250kVA配变馈线柜.此项存在多种规格,请问是按哪种规格报价;数量是否按1面报价,实际根据需求配置. 4.配置编码PJ-70柜体及其余辅件，出线柜，GGD，四馈线，额定电流（4×630A）／六馈线，额定电流（2×250A+4×400A）／九馈线，额定电流（9×250A）／两馈线，额定电流（2×1250A），按2面柜配置，1600kVA配变馈线柜.此项存在多种规格,请问是按哪种规格报价;数量是否按1面报价,实际根据需求配置. 5.配置编码PJ-33熔断器:是否和刀熔开关配套使用. 6.配置编码PJ-34动态补偿调节器:怎么理解,是否是指电容补偿的控制器还是类似于复合开关的投切元件容量是多少. | 通用技术 | 低压开关柜 | 问题1-4：数量均按1报价，实际根据需求据实配置。 问题5：用于刀熔开关。 问题6：指电容补偿的控制器。
343 | 物资配置报价表-配件编码PJ-91：“低压测控回路终端”与招标公告第11页上报价说明处：“低压面板式电流模块”是同一产品吗？请推荐符合南网标准的低压测控回路终端品牌。 | 技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | “低压测控回路终端”与招标公告第11页上报价说明处：“低压面板式电流模块”是同一产品；应满足技术规范书要求。已在报价表中修改，请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
344 | 1、10kV预装式变电站技术规范书(通用部分)4）在高级配置中，增加低压电缆头测温传感器作为可选项，其技术要求应满足中国南方电网有限责任公司最新《电力开源物联版配电物联电缆头温度监测终端技术规范书》要求。10kV预装式变电站技术规范书(专用部分)3.9.1-无源测温装置-根据用户需求，可配置电缆头无源无线测温装置，其具体功能及参数要求按照《中国南方电网有限责任公司电力开源物联版配电物联电缆头温度监测终端技术规范书》该南网电缆头温度监测终端技术规范书规范编制对象为高压电缆头无源测温设备，仅覆盖 PJ-72 高压无源测温装置技术参数与功能要求，未包含低压电缆测温相关技术指标、试验标准，不适用低压侧 PJ-93 电缆头测温传感器；将高低压两类测温设备统一绑定同一份高压专用规范，技术依据不匹配，无有效标准约束低压测温设备性能；鉴于暂无适配低压电缆头测温传感器的对应规范支撑，是否建议删除低压电缆头测温传感器可选配置需求，配置报价表PJ-93作删除处理？ 2、10kV预装式变电站技术规范书(通用部分)附录B设备标准配置表1.14-标配-智能配电装置智能台区终端、油浸式变压器状态量传感器或干式变压器状态量监测装置、无功补偿监控装置、门状态传感器、水浸传感器、烟雾传感器、温湿度传感器、电力开源物联版配电物联电气传感终端（电力开源物联版低压面板式电流模块）或电力开源物联版配电物联低压智能开关、电缆头温度监测装置等，（1）其中智能配电装置智能台区终端、油浸式变压器状态量传感器或干式变压器状态量监测装置是否都为其他供应商提供，箱变厂家负责预留位置配合安装调试？（2）配置报价表中仅有PJ-64油浸变压器状态监测装置装配和调试，无智能配电装置智能台区终端无法报价。 | 通用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 1.不删除，按招标方需求执行。 2.智能配电装置智能台区终端、油浸式变压器状态量传感器或干式变压器状态量监测装置为甲供乙装。
345 | 物资配置报价表-配件编码PJ-91：“低压测控回路终端”与招标公告第11页上报价说明处：“低压面板式电流模块”是同一产品吗？请推荐符合南网标准的低压测控回路终端品牌。 | 技术 | 10kV预装式变电站 | “低压测控回路终端”与招标公告第11页上报价说明处：“低压面板式电流模块”是同一产品；应满足技术规范书要求。已在报价表中修改，请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
346 | 1、10kV预装式变电站技术规范书(通用部分)4）在高级配置中，增加低压电缆头测温传感器作为可选项，其技术要求应满足中国南方电网有限责任公司最新《电力开源物联版配电物联电缆头温度监测终端技术规范书》要求。10kV预装式变电站技术规范书(专用部分)3.9.1-无源测温装置-根据用户需求，可配置电缆头无源无线测温装置，其具体功能及参数要求按照《中国南方电网有限责任公司电力开源物联版配电物联电缆头温度监测终端技术规范书》该南网电缆头温度监测终端技术规范书规范编制对象为高压电缆头无源测温设备，仅覆盖 PJ-72 高压无源测温装置技术参数与功能要求，未包含低压电缆测温相关技术指标、试验标准，不适用低压侧 PJ-93 电缆头测温传感器；将高低压两类测温设备统一绑定同一份高压专用规范，技术依据不匹配，无有效标准约束低压测温设备性能；鉴于暂无适配低压电缆头测温传感器的对应规范支撑，是否建议删除低压电缆头测温传感器可选配置需求，配置报价表PJ-93作删除处理？ 2、10kV预装式变电站技术规范书(通用部分)附录B设备标准配置表1.14-标配-智能配电装置智能台区终端、油浸式变压器状态量传感器或干式变压器状态量监测装置、无功补偿监控装置、门状态传感器、水浸传感器、烟雾传感器、温湿度传感器、电力开源物联版配电物联电气传感终端（电力开源物联版低压面板式电流模块）或电力开源物联版配电物联低压智能开关、电缆头温度监测装置等，（1）其中智能配电装置智能台区终端、油浸式变压器状态量传感器或干式变压器状态量监测装置是否都为其他供应商提供，箱变厂家负责预留位置配合安装调试？（2）配置报价表中仅有PJ-64油浸变压器状态监测装置装配和调试，无智能配电装置智能台区终端无法报价。 | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 1.不删除，按招标方需求执行。 2.智能配电装置智能台区终端、油浸式变压器状态量传感器或干式变压器状态量监测装置为甲供乙装。
347 | 2026年6月新版技术规范中，FTU核心单元背板端子定义为首次标准化，功能、性能指标与上次投标要求一致。FTU型式试验整体周期需1个月以上，现咨询：受试验周期时长限制，本次投标能否直接沿用上次投标所用的FTU型式试验报告及溯源报告？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 引用标准未做变更，可沿用上次投标所用的FTU型式试验报告及溯源报告。
348 | 5.2.2.2.3二次小室操作面板设置操作机构储能指示灯（黄色）、开关分位指示灯（绿色），开关合位指示灯（红色）。但8.4.2永磁操作机构二次回路图中无储能指示灯回路，8.4.3遥信二次回路图中也将驱动器仅有的已储能信号接入了配电终端，是否可以理解永磁柜无需在二次室面板上设置储能指示灯？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 依据通用技术规范图6所示要求，二次室面板需配置储能指示灯。储能指示灯点灯方式由永磁驱动器控制。
349 | 附录A 5.2条Y/Y/开口三角PT及二次消谐装置，详见技术条件，请问二次消谐装置是否有技术要求？要求使用微机消谐装置还是固定式电阻消谐？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 消谐装置为二次消谐装置。
350 | 附录E.3.5 反向（残压脉冲）闭锁 注：后备电源采用超级电容时，考虑配置硬件残压闭锁功能。后备电源为蓄电池、电容电池或直流屏时，硬件残压不做要求。描述中的电容电池和前面的超级电容相矛盾，是否改为锂电池？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 电容电池要求在交流失电后装置可正常工作不少于8小时，因此可无需配置硬件残压功能，具体性能要求可参考5.1.2.7.2。
351 | 附录F.3.5 反向（残压脉冲）闭锁 注：后备电源采用超级电容时，考虑配置硬件残压闭锁功能。后备电源为蓄电池、电容电池或直流屏时，硬件残压不做要求。描述中的电容电池和前面的超级电容相矛盾，是否改为锂电池？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 电容电池要求在交流失电后装置可正常工作不少于8小时，因此可无需配置硬件残压功能，具体性能要求可参考5.4.2.3。
352 | 10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜标段配置表中配件名称含母线分段柜、站用变柜，而技术规范书品类优化清单对应型号中要求10kV户外开关箱，配SF6全绝缘断路器自动化成套柜，DDDDDD或DDDD（安全可控），请问如何组柜？站用变柜为几面？母线PT柜为几面？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标方需求执行，以报价表为准。
353 | 安全可控控制器5.4.3功能要求中5.4.3.1b要求具备SF6气压监视功能，具备气压低报警及闭锁控制器出口功能。对柱上断路器来说是否适用，因为ZW20断路器内部气体压力为0表压，不存在低气压状态，ZW32断路器则不需要充气 | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 控制器应具备SF6气压监视功能，ZW20及ZW32无需配置，可改为备用遥信。
354 | 《10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书》里提到一些基本功能，引用了《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）》，后者这次修编，新版内容改动较大。电容取电开关技术规范书仍为2025版，未修编，请问是否引用之前版本，保持一致？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 参考《10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（安全可控）（通用部分）2025年V1.0版本》。
355 | 1、10kV预装式变电站（欧式）：通用规范5.1.1的典型电气主接线方案系统图中，无功补偿回路只配有电容器，但专用规范的表2.4主要元器件来源一览表提到无功补偿柜的电抗器，请确认无功补偿回路是否需配置电抗器？如需配置，请提供电抗器配置要求。 2、预装式变电站：欧变低压侧选配有电力开源物联版配电物联低压智能开关，请确认欧变标段投标文件中是否需提供补充技术规范书“电力开源物联版配电物联低压智能开关技术规范书”的响应？ 3、预装式变电站：欧变低压侧选配有电力开源物联版低压面板式电流模块，请确认欧变标段投标文件中是否需提供补充技术规范书“电力开源物联版配电物联电气传感终端技术规范书（4本）”的响应？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 1.无需配置。 2、3.供应商对照10kV预装式变电站（紧凑式）中的技术规范书要求，相关物资需按要求响应补充技术规范书要求。
356 | 1、10kV预装式变电站（欧式）：通用规范5.1.1的典型电气主接线方案系统图中，无功补偿回路只配有电容器，但专用规范的表2.4主要元器件来源一览表提到无功补偿柜的电抗器，请确认无功补偿回路是否需配置电抗器？如需配置，请提供电抗器配置要求。 2、预装式变电站：欧变低压侧选配有电力开源物联版配电物联低压智能开关，请确认欧变标段投标文件中是否需提供补充技术规范书“电力开源物联版配电物联低压智能开关技术规范书”的响应？ 3、预装式变电站：欧变低压侧选配有电力开源物联版低压面板式电流模块，请确认欧变标段投标文件中是否需提供补充技术规范书“电力开源物联版配电物联电气传感终端技术规范书（4本）”的响应？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 1.无需配置。 2、3.供应商对照10kV预装式变电站中的技术规范书要求，相关物资需按要求响应补充技术规范书要求。
357 | 通用部分，补偿柜方案有普通电容方案，也有智能电容方案，请问以哪种方案为准？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 按招标要求执行。
358 | 通用部分-5.1.1 基本参数 20开关分闸时间 永磁机构：≤5（开关动作固有时间）；专用部分-表3 关键技术特性参数表 17开关分闸时间（ms） 永磁机构：≤15，请问以专用部分为准还是通用部分？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范书为准。
359 | 通用部分-5.1.1 基本参数 19开关合闸时间 永磁机构：≤40（开关动作固有时间）；专用部分-表3 关键技术特性参数表 16开关合闸时间(ms) 永磁机构：≤50，请问以专用部分为准还是通用部分？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 以通用技术规范书为准。
360 | 通用部分-5.1.1典型电气主接线方案中，一次图不含电抗器；专用部分-表5 主要元器件来源一览表中，第16点：无功补偿柜的电抗器，请问是否需要配置电抗器？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 无需配置电抗器。
361 | 通用部分-5.1.1典型电气主接线方案中，一次图不含电抗器；专用部分-表5 主要元器件来源一览表中，第16点：无功补偿柜的电抗器，请问是否需要配置电抗器？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 无需配置电抗器。
362 | 0.4kV低压开关柜（GGR（K））技术规范书（通用部分）的问题 1、智能型塑料外壳式空气断路器（联络），固定式，4P，In=630A，配电物联智能开关，厂家暂无4P产品，请问可否按3P配置？ 2、电流互感器0.2S级，需检定合格，是否由供电局负责提供互感器及校验？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 1、不可以。 2、计量互感器由招标方提供。
363 | 01-10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（通用部分）6试验要求6.1检测项目表2检测项目及要求序号1.6密封试验的型式试验要求是“必选”项，针对ZW32-12柱上真空断路器检测项目不适用（ZW20-12型柱上真空断路器才有密封试验），问：01-10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）投标时是否必须提供密封试验的型式试验报告？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | ZW32支柱式型式试验报告无须提供密封试验项目。
364 | 01-10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（通用部分）6试验要求6.1检测项目表2检测项目及要求序号1.6密封试验的型式试验要求是“必选”项，针对ZW32-12柱上真空断路器检测项目不适用（ZW20-12型柱上真空断路器才有密封试验），问：01-10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）投标时是否必须提供密封试验的型式试验报告？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电） | ZW32支柱式型式试验报告无须提供密封试验项目。
365 | 《10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分）》 5.1.2.7.1-1）电池模组应具备良好的温度适应性能，……，模组在 - 20℃环境下的容量保持率应不低于 83%，在 60℃环境下的容量保持率应不低于 95%。 问题：目前电池模组在- 20℃环境下的容量保持率无法达到83%，请问该指标是否合理？此外请明确是需要把电池在这个温度下放置多久，放置后通过多大电流放电到多少V终止电压？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 删除技术规范书中：“同时，模组在 - 20℃环境下的容量保持率应不低于 83%，在 60℃环境下的容量保持率应不低于 95%。”，不做要求。
366 | 《10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控）（通用部分）》 5.4.2.3 备用电源-1）电池模组应具备良好的温度适应性能，……，模组在 - 20℃环境下的容量保持率应不低于 83%，在 60℃环境下的容量保持率应不低于 95%。 问题：目前电池模组在- 20℃环境下的容量保持率无法达到83%，请问该指标是否合理？此外请明确是需要把电池在这个温度下放置多久，放置后通过多大电流放电到多少V终止电压？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 删除技术规范书中：“同时，模组在 - 20℃环境下的容量保持率应不低于 83%，在 60℃环境下的容量保持率应不低于 95%。”，不做要求。
367 | 2026年南网招标技术规范中5.2.4.10 智能分布式馈线自动化要求"终端之间通信优先采用满足IEC61850模型要求的R-GOOSE通信协议",而2025年南网招标技术规范中智能分布式功能章节为"终端之间通信优先采用满足IEC61850模型要求的GOOSE通信协议",实际RGOOSE和GOOSE功能终端是支持的，是否需要重新去做终端的型式试验报告？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化（安全可控） | 不需要重新做型式试验报告。
368 | 2026年南网招标技术规范中5.2.4.10 智能分布式馈线自动化要求"终端之间通信优先采用满足IEC61850模型要求的R-GOOSE通信协议",而2025年南网招标技术规范中智能分布式功能章节为"终端之间通信优先采用满足IEC61850模型要求的GOOSE通信协议",实际RGOOSE和GOOSE功能终端是支持的，是否需要重新去做终端的型式试验报告？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱配置SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化(安全可控) | 不需要重新做型式试验报告。
369 | 2026年南网招标技术规范中5.4.3.12.10 智能分布式馈线自动化要求"终端之间通信优先采用满足IEC61850模型要求的R-GOOSE通信协议",而2025年南网招标技术规范中智能分布式功能章节为"终端之间通信优先采用满足IEC61850模型要求的GOOSE通信协议",实际RGOOSE和GOOSE功能终端是支持的，是否需要重新去做终端的型式试验报告？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 不需要重新做型式试验报告。
370 | 0.4kv标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）中低压开关柜柜型为GCK，在清单的各标段的物资描述中为GCK3，请问是否根据GCK提供报告等文件即可 | 通用技术 | 低压开关柜 | 可以，但报告需满足招标文件技术规范要求。
371 | 在清单的各标段的物资清单描述中的低压电容柜 型号规格有GGR(K)和GCK，请问电容柜是要按以上柜型提交产品报告，还是以GGJ 提交 | 通用技术 | 低压开关柜 | 按以上柜型提交报告，报告需满足招标文件技术规范要求。