鼎和大厦大堂感应电动门改造工程技术要求

- 现有西大堂双开玻璃门拆除（含玻璃门、门套、地弹簧、门坎石等），尺寸：3560mm×2980mm（宽*高）（详见附件）。

- 新建安装感应电动门一套：

- 驱动主机：进口品牌电机或同品牌其他产品，控制主板功能要求多模式切换：自动感应常开、自动常闭、单向通行、夜间锁门、消防强制常开、半自动模式；

- 感应探测：微波雷达传感器，不受温度、玻璃、风雨、灯光干扰，杜绝误触发；门外侧、内侧各 1 套，探测高度 0.8～2.5m，探测距离 1.5～3m 可调，盲区≤200mm；

- 防夹安全光栅：安装于两扇门侧边，高度 300～1800mm 全高度红外对射，关门过程中光路遮挡立刻停止关门并反向开启，防止夹人、夹物，雨天、强光环境无失效，IP54 防水防尘；

- 配电要求：电动门独立配电回路，设短路、过载、漏电剩余电流保护；

- 精装收口施工要求：装饰包边或封口的颜色与大堂不锈钢装饰统一；

- 整机全套设备免费质保1年。

- 资质要求

- 公司资质：建筑装修装饰工程专业承包或机电安装工程专业承包资质。

- 焊接施工作业人员：必须持有在有效期内的《熔化焊接与热切割作业》特种作业操作证；

- 电气施工作业人员：必须持有在有效期内的《低压电工作业》特种作业操作证；

- 附件：大堂现有双开玻璃门照片

- 尺寸：3560mm×2980mm（宽*高）