## Sheet1
南方电网产业发展集团2026-2027年南网黄埔科技园空调维保维修项目报价表
序号 | 名称 | 要求工作内容 | 单位 | 含税单价 (元) | 按费率报价
1 | 离心式冷水机 组（900Rt） | 1、由专业的工程师，定期检查中央空 调机组核心部件及参数，确认正常工 作，提供检查报告。每月检查1次； 2、负责设备及配套电源柜的维保内容（更换冷冻油及油滤除外） 。 3、视情况对中央空调主机冷清器和蒸发器进行机械通炮及化学水处理。 | 台*月 | 319
2 |  | 更换一次冷冻机油及配套过滤器等 | 台*次 | 12473.3333
3 | 离心式冷水机 组（400Rt） | 1 、由专业的工程师，定期检查中央空 调机组核心部件及参数，确认正常工 作，提供检查报告。每月检查1次；2、 负责设备及配套电源柜的维保内容（更 换冷冻油及油滤除外） 。3 、视情况对 中央空调主机冷清器和蒸发器进行机械 通炮及化学水处理。 | 台*月 | 532
4 |  | 更换一次冷冻机油及配套过滤器等 | 台*次 | 9716
5 | 螺杆式风冷冷 水机组(制冷 量： 500/650kW） | 1、由专业的工程师，定期检查机组核 心部件及参数，确认正常工作，设备除 尘等工作，根据设备实际运行的技术数 据，进行预见性维保、通炮、更换冷冻 油及油过滤器等并提供检查报告，每月 检查一次。2、负责设备所有的维保内 容。 | 台*月 | 319
6 |  | 更换一次冷冻机油及配套过滤器等 | 台*次 | 9574.3333
7 | 空调冷却水泵 （卧式双吸 75KW） | 1 、对水泵电机、轴承、轴封、连轴器 、泵体定期检查，定期加注润滑油，调 校等；变频器的维护保养，设备运行参 数定期进行数据备份、存档，每季度检 查保养1次；2 、负责设备所有的维保内 容。 | 台*季 | 319
8 | 空调冷却水泵 （卧式单吸 30KW） | 1 、对水泵电机、轴承、轴封、连轴器 、泵体定期检查，定期加注润滑油，调 校等；变频器的维护保养，设备运行参 数定期进行数据备份、存档，每季度检 查保养1次；2 、负责设备所有的维保内 容。 | 台*季 | 213
9 | 空调冷冻水泵 （卧式单吸泵 90KW） | 1 、对水泵电机、轴承、轴封、连轴器 、泵体定期检查，定期加注润滑油，调 校等；变频器的维护保养，设备运行参 数定期进行数据备份、存档，每季度检 查保养1次；2 、负责设备所有的维保内 容。 | 台*季 | 375.5
10 | 空调冷冻水泵 （卧式单吸泵 45KW） | 1 、对水泵电机、轴承、轴封、连轴器 、泵体定期检查，定期加注润滑油，调 校等；变频器的维护保养，设备运行参 数定期进行数据备份、存档，每季度检 查保养1次；2 、负责设备所有的维保内 容。 | 台*季 | 268.5
11 | 新风机组循环 水泵（立式单 吸泵11KW） | 1 、对水泵电机、轴承、轴封、连轴器 、泵体定期检查，定期加注润滑油，调 校等；变频器的维护保养，设备运行参 数定期进行数据备份、存档，每季度检 查保养1次；2 、负责设备所有的维保内 容。 | 台*季 | 268.5
12 | 横流式冷却塔 （450m3/h） | 1 、对冷却塔电机、轴承、皮带、填料 、塔体、接水盘定期检查和清洗，定期 加注润滑油，调整皮带松紧度或更换皮 带等；变频器的维护保养，设备运行参 数定期进行数据备份、存档，每月检查 保养清洗1次；2 、负责设备所有的维保 内容。 | 台*月 | 268.5
13 | 分体空调（1- 3P） | 1、定期仔细检查各部件，接线端接线 是否牢固、面板外观是否完好、换热器 和内机主板是否附着了污物、运行时是 否有异常声音及震动等。清洗室外机翅 片、凝水盘及回风过滤网。每季度检查 保养1次。2、负责设备所有的维保内容 。 | 台*季 | 85.5
14 | 变冷媒流量多 联室外机 | 1、定期仔细检查各部件，接线端接线 是否牢固、面板外观是否完好、换热器 和外机主板是否附着了污物、蓄热槽水 位是否正常、运行时是否有异常声音及 震动。清洗室外机翅片。每季度检查保 养1次。2、负责设备所有的维保内容。 | 台*季 | 276.5
15 | 静音型风管式 (纯热泵)室内 机 | 1、对电子膨胀阀、热敏电阻、排水泵 等部件进行检测；检查冷媒系统保温是 否完好；操作遥控器，用测温计测量室 内机送风温度。清洗凝水盘及回风过滤 网。每季度检查保养1次。2、负责设备 所有的维保内容。 | 台*季 | 107.5
16 | 风机盘管 | 1、检查校正温度、湿度传感器，检查 温控器、电动阀、配电箱，检查完善油 漆、支架、保温等，视情况清洗接水盘 、翅片等，每年检查保养2次，提供保 养记录；负责设备所有的维保内容。2 、负责设备所有的维保内容。 | 台*次 | 85.5
17 | 电源控制柜 | 1 、配电设备线路检查、清理去灰，提 供检查报告；2 、每季度检查保养1次； 3 、负责设备所有的维保内容。 | 项*季 | 156.75
18 | 直通式全程水 处理器 | 1、检查控制装置及传感器，设备表面 除尘，调整设定参数，以上工作每季度 1次；2、负责设备所有的维保内容。 | 台*季 | 211
19 | 过滤性射频水 处理器 | 1、检查控制装置及传感器，设备表面 除尘，调整设定参数，以上工作每季度 1次；2、负责设备所有的维保内容。 | 台*季 | 214.5
20 | 全自动加药装置 | 1、检查水泵及控制装置，设备表面除 尘，调整设定参数， 以上工作每季度1 次。2、负责设备所有的维保内容。 | 套*季 | 214.5
21 | 冷凝器端盖式 胶球清洗装置 | 1、由专业的工程师，定期检查装置运 行状态确认正常工作，更换不合要求的 清洁小球。提供检查报告。每季度检查 1次。2、负责设备所有的维保内容。 | 套*季 | 545.5
22 | 组合式空调机 组（风量： 24000/30000C MH） | 1、检查校正温度、湿度传感器，检查 温控器、电动阀、配电箱，检查完善油 漆、支架、保温等，视情况清洗接水盘 、翅片等，每季度检查保养1次，提供 保养记录；2、负责设备所有的维保内 容。 | 台*季 | 330.5
23 | 新风机组（风 量： 2000/10000CM H） | 1、检查校正温度、湿度传感器，检查 温控器、电动阀、配电箱，检查完善油 漆、支架、保温等，视情况清洗接水盘 、翅片等，每季度检查保养1次，提供 保养记录；2、负责设备所有的维保内 容。 | 台*季 | 330.5
24 | 智能化控制系统 | 1 、由专业的自控工程师，定期进行中 央控制站的软硬件维护、网络控制器、 现场控制器等的维护保养、线路检查、 清理、加固、传感器校准等，提供检查 报告。每月度检查保养1次；2 、负责设 备所有的维保内容。 | 套*月 | 654.5
25 | 零配件（200 元以下） | DN50及以下管道和阀门，保温材料，五 金材料，普通设备润滑油、缓冲胶、密 封胶垫皮带、保险丝、温度表、水压表 、电缆电线(10平方米及以下)、时间继 电器、中间继电器、 电流表、 电压表、 按钮开关、指示灯、油漆等。 | 项*月 | 3330
26 | 水系统 | 水系统全年化学水处理，持续投药，每 月提供水质报告，冷凝器及蒸发器小温 差全年波动小于1.5℃ | 项*年 | 13875
27 | 驻点人员 | 现场驻点（元/日） | 工日 | 416.5
28 | 驻点人员 | 现场驻点（元/月） | 元/月 | 11100