空调设备维保技术规范

- 范围

  - 本规范规定了南方电网产业发展集团公司南网黄埔科技园空调设备维护、检修、验收等工作应遵循的基本原则和技术规范。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡未注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 术语和缩略语

无

- 空调设备维保要求

  - 空调设备的保养标准

    - 风冷螺杆式机组、多联机主机的保养

| 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 每月 | - 记录机组运行参数，发现异常参数及时处理故障。 - 巡视主机正常运行时噪声及振动情况，对异常噪声及振动情况进行处理。 - 主机停机时巡视油加热器状态是否处于工作状态。 - 主机外观巡视，对漏水、漏油情况进行处理。 - 周围环境卫生巡视，视情况进行清扫。 - 检查主机油位、液位是否在正常范围。 - 检查主机启动柜或控制箱散热风扇是否工作。 | - 按实际运行参数记录；发现异常及时处理，保证设备运行正常。 - 每4小时巡视1次，发现异常及时处理，保证设备运行正常。 - 每4小时巡视1次，发现异常及时处理，保证油加热器正常工作。 - 每4小时巡视1次，发现异常及时处理，保证设备运行正常。 - 每4小时巡视1次，发现异常及时清理。 - 每4小时巡视1次，发现异常及时处理，保证设备运行正常。 - 每4小时巡视1次，发现异常及时处理，保证启动柜运行正常。 |
| 六个月 | - 起动柜及控制箱内的检查及清扫清洁。 - 起动柜或控制箱内接触器的检查，并视需要进行打磨或更换。 - 各控制元件继电器，PLC，电源模块，及模拟量输入输出模块的检查，对不满足使用要求的进行更换。 - 电源线接点检查及紧固。 - 连接螺栓与地脚螺栓的检查，除锈、紧固、抹油。 - 机组保温效果检查。 - 主机油油量、色泽及外观检查，并按要求化验。 - 制冷系统泄漏检查。 - 检查冷媒循环的压力及温度及液视镜，视需要添加制冷剂。 - 温度，压力传感器的校验或更换。 - 水流开关的检验、调整及更换。 - 安全阀铅封的检查。 - 电机对地绝缘阻值检测。 - 压缩机噪声测试。 - 加卸载测试。 - 检查半封闭式冷水机组联轴器，视情况进行紧固。 - 检查半封闭式、开式冷水机组各运转轴承，视情况更换。 | - 按时检查并保养，线路牢固，无积尘或杂物。 - 按时检查并保养，接触器动作正常，无异常现象。 - 输入输出正常，无异常现象。 - 电源线接线准确牢固，无短路、无松动、无开路现象。 - 螺栓牢固，无松动现象，表面无锈，油亮 - 保温层无破损 - 提供油品检测报告，保证油品合格，如不合格按要求更换冷冻机油。 - 机组运行参数与项目投运时的运行参数接近，无泄漏现象。 - 机组运行参数与项目投运时的运行参数接近，无泄漏现象。 - 温度偏差不超过2℃，超过2℃需要校正，超过3℃，需要更换。压力传感器偏差不超过1%，超过需要校正，超过2%，需要更换。 - 流量达到一定临界点水流开关可以正常动作 - 铅封无脱落。 - 电机对地绝缘电阻与项目投运时保持一致。 - 压缩机噪声与项目投运时的噪声偏差在10分贝以内。 - 根据设定水温的变化可正常加减载。 - 联轴器无磨损现象，轴封渗油量1年不超过1个油壶。 - 噪声在正常范围，噪声与项目投运时的噪声偏差在10分贝以内。主机控制功能正常。 |
| 每年 | - 控制程序测试。 - 手动加载满负荷，记录机组冷媒循环压力，视情况添加制冷剂。 - 每两年对主机油进行抽测，根据检测结果视情况更换机油对油过滤器检查及更换。 - 导叶阀或滑阀检查，加卸载平滑顺畅。 - 机组及附件表面防锈油漆处理。 - 热交换器铜管内部积垢清洁，清洗后传热温差低于3度。 - 电气安全性能检查（包括压缩机相间、对地绝缘与线圈内阻等）。 - 机组外壳保温层的修补。 - 压力容器（冷凝器、蒸发器）及其附件（安全阀、压力表）检查。 | - 满负荷运行时，机组运行参数与项目投运时的运行参数接近。 - 对油品进行分析，提供油品检测报告，油品必须合格，过滤器两侧的油压差在厂家指导值范围内。 - 正常加减载，加减载过程无异常。 - 表面无锈迹。 - 蒸发器小温差低于2.5℃, 按系统EER指标动态保养 - 相间电阻及对地绝缘电阻与项目投运时的阻值一致。 - 保温完好。 - 外观完好，无泄漏现象，且必须合格，如不合格，需整改。 |

    - 离心式冷水机组的保养

| 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 每月 | - 记录冷水机组运行参数，具体见参数记录表，对参数异常进行处理。 - 巡视主机正常运行时噪声及振动情况，对异常噪声及振动情况进行处理。 - 主机停机时巡视油加热器状态是否处于工作状态，油温是否高于40度。 - 主机外观巡视，对漏水漏油情况进行处理。 - 周围环境卫生巡视，视情况进行清扫。 - 检查冷水机油位、液位是否在正常范围。 - 检查冷水机启动柜或控制箱散热风扇是否工作 | 1.按实际运行参数记录。发现异常及时处理，保证设备运行正常。 2.按实际运行参数记录。发现异常及时处理，保证设备运行正常。 3.按实际运行参数记录。发现异常及时处理，保证油加热器正常工作。 4.按实际运行参数记录。发现异常及时处理，保证设备运行正常。 5.按实际运行参数记录。发现异常及时清理。 6.按实际运行参数记录。发现异常及时处理，保证设备运行正常。 7.按实际运行参数记录。发现异常及时处理，保证启动柜运行正常。 |
| 六个月 | - 起动柜及控制箱内的检查及清扫清洁及除锈。 - 起动柜或控制箱内接触器的检查，并视需要进行打磨或更换。 - 各控制元件继电器，PLC，电源模块，及模拟量输入输出模块的检查，对不满足使用要求的进行更换。 - 电源线接点检查及紧固。 - 连接螺栓与地脚螺栓的检查，除锈与紧固。 - 机组保温效果检查。 - 冷冻机油油量、色泽及外观检查，并按要求化验。 - 制冷系统泄漏检查。 - 检查冷媒循环的压力及温度及液视镜，视需要添加制冷剂。 - 温度，压力传感器的校验或更换。 - 水流开关的检验、调整及更换。 - 安全阀铅封的检查。 - 电机对地绝缘阻值检测。 - 压缩机噪声测试。 - 加卸载测试。 - 检查半封闭式离心机组联轴器，视情况进行紧固。 - 检查电机、压缩机内部轴承，对磨损，噪声增大，窜动的进行更换。 | - 按时检查并保养，线路牢固，无积尘或杂物。 - 按时检查并保养，接触器动作正常，无异常现象。 10.输入输出正常，无异常现象。 11.电源线接线准确牢固，无短路、无松动、无开路现象。 12.螺栓牢固，无松动现象，表面无锈，油亮 13.保温层无破损 14.提供油品检测报告，保证油品合格，如不合格按要求更换冷冻机油。 15.机组运行参数与项目投运时的运行参数接近，无泄漏现象。 16.机组运行参数与项目投运时的运行参数接近，无泄漏现象。 17.温度偏差不超过2℃，超过2℃需要校正，超过3℃，需要更换。压力传感器偏差不超过1%，超过需要校正，超过2%，需要更换。 18.流量达到一定临界点水流开关可以正常动作 19.铅封无脱落。 20.电机对地绝缘电阻与项目投运时保持一致。 21.压缩机噪声与项目投运时的噪声偏差在10分贝以内。 22.根据设定水温的变化可正常加减载。 23.联轴器无磨损现象，轴封渗油量1年不超过1个油壶。 24.噪声在正常范围，噪声与项目投运时的噪声偏差在10分贝以内。 |
| 一年 | - 控制程序测试，具体见年检工单。 - 手动加载满负荷，记录机组冷媒压力，视情况添加制冷剂。 - 每两年对冷冻机油进行抽测，根据检测结果视情况更换机油，并对油过滤器检查及更换。 - 调节马达检查，加卸载平滑顺畅。 - 机组及附件表面防锈油漆处理。 - 热交换器铜管内部积垢清洁，清洗后传热温差低于3度。 - 电气安全性能检查（包括压缩机相间、对地绝缘与线圈内阻等）。 - 机组外壳保温层的修补。 - 压力容器（冷凝器、蒸发器）及其附件（安全阀、压力表）检查。 | 25.主机控制功能正常， 26.满负荷运行时，机组运行参数与项目投运时的运行参数接近， 27.对油品进行分析，提供油品检测报告，油品必须合格，过滤器两侧的油压差在厂家指导值范围内。 28.正常加减载，加减载过程无异常。 29.表面无锈迹。 30.冷凝器小温差低于3.5℃，蒸发器小温差低于2.5℃，按系统EER指标动态保养。 31.相间电阻及对地绝缘电阻与项目投运时的阻值一致。 32.保温功能完好。 33.外观完好，无泄漏现象，且必须合格，如不合格，需整改。 |

    - 冷却塔的保养

| 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 每月 | - 控制箱显示状态巡视，控制箱设置在远程位。 - 补水浮球及手动补水阀的巡视，手动测试补水浮球功能正常。 - 风机运转振动正常，无异常噪声。 - 播水系统巡视，管道阀门开启正确，布水均匀。 - 接水盘巡视，不得出现溢流、漏水情况。 - 风机皮带松紧度巡视，视情况进行调整或更换。 - 巡视冷却塔（接水盘、洒水盘与填料）及周围环境，无异物堵塞风路，并视情况进行清洁。 - 巡视补水箱水位是否正常，水流量及压力是否足够。 - 检查填料是否有下沉，检查冷却塔周围是否有非正常水迹。 | 1.控制箱显示状态正常，控制箱设置在远程位。 2.手动测试补水浮球功能正常。 3.风机运转振动正常，无异常噪声。 4.管道阀门开启正确，布水均匀。 5.无溢流、漏水现象。 6.风机皮带松紧度合理，皮带无打滑或断裂现象。 7.无异物堵塞风路，无漂浮物或其他微生物。 8.补水箱水位正常，水流量及压力足够。 9.填料无下沉现象，检查冷却塔周围水迹正常。 |
| 六个月 | - 清洁填料，表面无碳酸钙及黏泥藻类附着。 - 对松脱填料进行加固。 - 对补水浮球阀进行检查调整，对不满足使用要求的进行更换。 - 电机传动系统等转动部位的润滑油进行检查及添加，风机轮毂、皮带箱、叶片固定构件（U形码）、叶片等坚固的检查。 - 电机绝缘和运行电流的检查和测量。 - 冷却塔周围环境的清洁。 - 接水盘及洒水盘、播水头的清洁。 - 检查接水盘漏水情况，对漏水点进行补漏。 - 冷却塔外表百叶的检查与修补。 - 对钢索进行检查，并进行螺栓紧固。 - 对冷却塔进水量进行检查，调整冷却塔水量平衡。 - 电机、风机轴承的检查、加油或更换。 - 风机皮带松紧度检查，视情况进行调整或更换。 | 10.填料表面无碳酸钙及黏泥藻类附着。 11.填料牢固无松脱。 12.补水浮球阀动作正常。 13.电机运行正常，无异常震动及噪声。 14.电机绝缘和运行电流与项目投运时的值接近。 15.冷却塔周围环境整洁。 16.接水盘及洒水盘、播水头干净无附着物。 17.接水盘无漏水现象。 18.冷却塔外表百叶完好无损。 19.钢索及螺栓牢固。 20.冷却塔进水量合理，冷却塔水量平衡。 21.冷却塔电机及风机无异常震动及噪声。 22.风机皮带松紧度合理，皮带无打滑或断裂现象。 |
| 一年 | - 同半年检查保养全部内容。 - 对外表框架、爬梯进行检查，并做好加固和防锈处理。 - 对塔体结构进行检查，并做好加固和防锈处理。 - 对水管及水箱进行检查，并做好防锈及油漆工作，对锈蚀严重，漏水严重的不合格管段局部更换。 - 接水盘补漏。 - 检查扇叶有无歪斜及裂纹，对不满足使用要求的扇叶进行更换。 - 对电机、风机轴承进行检查，对存在异响或不满足使用要求的轴承进行更换。 | 23.与半年检保养标准一致。 24.外表框架及爬梯牢固无锈迹。 25.塔体结构牢固无锈迹。 26.水管及水箱无漏水现象，无锈迹，防腐防锈层完好。 27.接水盘无漏水现象。 28.扇叶无歪斜或裂纹。 29.无异常震动或异响。 |

    - 水泵的保养

| 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | - 水泵控制箱及变频器状态显示的巡视，需设置在自动状态。 - 水泵运行无异常噪声及振动，运行在正常压力范围内。 - 巡视电机温升情况。 - 巡视水泵有无漏水，漏油。 - 巡视水泵及周围环境，并视情况进行清洁。 - 巡视联轴器下方是否有缓冲胶碎片粉末及铁削 - 变频控制柜的显示信号巡视。 | 1.水泵控制箱及变频器状态显示正常，设置在自动状态。 2.水泵运行无异常噪声及振动，运行压力与项目投运时的压力接近。 3.电机温升项目投运时的温升接近。 4.水泵无漏水，漏油现象。 5.水泵及周围环境整洁。 6.联轴器下方无缓冲胶碎片粉末及铁削，如有需检查维修。 7.变频控制柜的显示信号正常。 |
| 六个月 | - 轴承润滑情况的检查，视情况添加润滑油。 - 检查并紧固地脚螺栓。 - 检查机械密封，对不满足使用的机械密封进行更换。 - 检查与调整联轴器的同轴度与轴向间隙。 - 检查电机绝缘性能及三相运行电流，并对不符合绝缘要求的电机进行处理。 | 8.轴承润滑油油品良好。 9.地脚螺栓牢固无松动。 10.机械密封无漏水现象。 11.联轴器的同轴度与轴向间隙合理，水泵无异常震动及噪声。 12.电机绝缘及三相运行电流与项目投运时的值接近。 |
| 一年 | - 检查密封，对有损坏的进行更换。 - 表面防锈、补漆处理。 - 检查并视情况调整或更换叶轮密封环，轴套，压盖，轴封等部件。 - 检查更换润滑油脂（对非含油密封）。 - 检查并视情况更换轴承、减震器。 - 检查水泵联轴器，磨损严重的需要更换。 - 检查水泵联轴器橡胶减震块或胶圈，根据磨损情况更换。 | 13.机械密封良好，无漏水现象。 14.表面无锈、防腐防锈层完好。 15.无漏水现象，无异常震动及异常噪声。 16.更换润滑油脂，无异常震动及噪声。 17.无漏水现象，无异常震动及异常噪声。 18.联轴器下方无缓冲胶碎片粉末及铁屑。 19.联轴器下方无缓冲胶碎片粉末及铁屑。 |

    - 新风机、空调处理机组的保养

| 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 每季 | - 风机运行情况有无异常振动与噪声。 - 巡视风机进出风软接头及其紧固部件。 - 巡视风机吊架，支架及减震器固定螺栓情况。 - 巡视设备及周围环境，并视情况进行清洁。 - 清洗过滤网； | 1.风机无异常振动与噪声。 2.风机进出风软接头无开裂现象，紧固件无松动。 3.风机吊架，支架及减震器固定螺栓牢固无松动。 4.设备及周围环境整洁。 5.过滤网无积尘，无脏堵现象。 |
| 一年 | - 检查紧固地脚螺丝或吊杆螺丝，对不满足使用要求的进行更换。 - 检查风机外壳有无变形破损。 - 检查并视情况调整或更换减振器（15KW以上风机）。 - 电气安全性能检查（包括电机绝缘与运行电流的检测）。 - 检查风机轴承润滑与磨损情况，视需要更换润滑油脂或轴承。 - 根据风机运行电流分析风机运行情况，如有电流超过额定电流或偏小的需要查明原因。 - 机壳的检查，框架锈蚀严重、变形，失去支撑能力，需要更换。 - 检查风机叶轮、轮毂及紧固螺栓。 | 6.地脚螺丝或吊杆螺丝牢固无松动； 7.风机外壳无变形或破损。 8.减振器减震效果良好（15KW以上风机）。 9.电气安全性能达到厂家或行业标准。 10.风机无异常震动及噪声。 11.风机运行电流不超过额定电流，不存在过小现象。 12.机壳完好，防腐防锈层完好。 13.螺栓牢固无松动，风机运行时无异常震动及噪声。 |

    - 风机盘管、分体空调的保养

| 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 季度 | - 清洗过滤网，清洁风口及面板 | 1.过滤网无积尘现象，风口及面板无积尘，无油污。 |
| 一年 | - 风机轴承运行情况检查，对噪声大的轴承进行更换。 - 对风轮上的积尘进行铲除，对变形的叶片进行校正或更换。 - 电气安全性能检查（包括电机绝缘与运行电流的检测）。 - 接水盘检查清洗，检查排水是否顺畅，对失效保温进行更换。 - 换热器表面清洁。 - 机体及支吊架防锈补漆处理。 - 视换热器集尘情况，如集尘表面可看到较明显积尘，则需要清洗换热器。 | 2.风机盘管风机轴承无异常振动及噪声。 3.风轮无积尘，叶片完好无变形现象。 4.电气安全性能符合厂家标准或行业标准。 5.接水盘无异物，排水顺畅，无漏水现象。 6.换热器无异物。 7.机体及支吊架防腐防锈层完好，无锈迹。 8.换热器无积尘，干净。 |

    - 水处理

| 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 每月 | - 水质取样、化验与分析。 - 冷冻冷却水加药，杀菌防腐处理。 - 冷却塔排污、清洗。 - 表冷器集水盘加药杀菌处理。 - 清除水管Y型过滤器中的杂物。 | 1.按时提交水质检测分析及报告，水质良好，水质符合行业标准。 2.按时足量投药。 3.冷却塔无污物，无漂浮物，无微生物。 4.每周按时足量投药。 5.水管Y型过滤器无杂物，两侧无压差。 |
| 一年 | - 管道清洗剂预膜或湿保处理。 - 对水系统进行加药杀菌。 - 系统换水 | - 冷凝器小温差小于3.5℃，蒸发器小温差小于3.5℃。 7.符合行业标准。 8.水质良好，水质符合行业标准。 |

    - 管道及附件的保养

| 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 每日（除特殊列明外，区间管道为每月） | - 巡视管路及阀门是否泄漏、管路上仪器仪表巡视。 - 管路保温是否严密，视需要进行局部修补或更换保温棉。 - 管路、阀门、风口及支吊架是否有异常振动或松动，视需要进行相应处理。 - 阀门开度与操作器及执行器指示的巡视，视情况修理、更换操作器、执行器。（环控电控室巡视阀门状态是否正常）。 - 风道、风管、风口、散流器表面及周围环境，并视情况进行清洁。 - 巡视外部表面锈蚀情况，视需要进行防锈、补漆。 - 风机、管线、管路支架等是否有异常振动。 - 检查风管、回风口、轨顶风管插板阀是否有开裂、松脱、变形等（金属风管周期为每季） - 检查支架、紧固螺丝是否生锈、松脱现象（金属风管周期为每季） - 风管与支架压片固定是否有错位、不牢固情况。 - 巡视旁流水处理器水质，如果较浑浊，则需要清洗，排出的废渣进行清理。 - 电气安全性能检查，包括电机相间、对地绝缘检查，控制柜内各接线检查与紧固（旁流装置每季）。 - 水流开关的检验、调整及更换（旁流装置每季）。 - 刮片传动轴及密封检查，视情况更换（旁流装置每季）。 - 开机后通过手动设定系统运行参数，检查微处理器执行情况（旁流装置每季）。 - 电气部分：清洁、紧固配电箱内各接线；检查箱内漏电开关、镇流器，视情况进行更换。 | 1.管路及阀门无泄漏、管路上仪器仪表显示正常。 2.管路保温严密。 3.管路、阀门、风口及支吊架无异常振动或松动。 4.阀门开度与操作器及执行器指示正常。 5.风道、风管、风口、散流器表面及周围环境整洁。 6.外部表面防腐防锈层完好，无锈迹。 7.风机、管线、管路支架无异常振动。 8.风管、回风口、轨顶风管插板阀无开裂、松脱、变形等现象。 9.支架、紧固螺丝无生锈、松脱现象； 10.风管与支架压片固定无错位、不牢固现象。 11.旁流水处理器水质良好。 12.电气安全性能与厂家或行业标准相符。 13.水流开关动作正常。 14.刮片传动轴转动顺畅，密封良好，阀门可关死。 15.微处理器执行正常。 16.接线牢固，无松动，无开路，无短路现象，电子元器件牢固，无积尘。 |
| 一年 | - 视需要对管路水箱进行补漏或加固。 - 外表防锈处理。 - 更换变形、损坏的Y型过滤器过滤网。 - 清理阀门（含水阀、风阀、组合风阀）各活动件的污垢，涂适量润滑脂润滑防锈，并作松紧度调整。 - 检查阀体或密封件，视情况更换。 - 防火阀易熔片的检查及动作测试，视需要进行更换。 - 执行器内部控制电路检查。（包括各风机联动风阀执行器） - 检查管路、阀门、风口及支吊架是否有异常振动或松动并加固。 - 检查水管伸缩节拉伸情况。并检查其支架是否变型，移位，对变形情况进行处理。 - 对风系统管路（主要指风管内部）进行清洁（每二年）。 - 检查风管、回风口、轨顶风管插板阀是否有开裂、松脱、变形等、并对其进行加固； - 检查风管百叶是否出现螺栓松脱、百叶脱落、框架变形开裂，并对其进行加固或更换。 | 1.管路水箱牢固，无漏水现象。 2.外表防腐防锈层完好，无锈迹。 3.Y型过滤器过滤网完好无变形。 4.阀门（含水阀、风阀、组合风阀）各活动件无污垢，转动顺畅，活动组件表面抹油。 5.阀体或密封件良好。 6.防火阀易熔片动作正常。 7.执行器内部控制电路牢固，无积尘。 8.管路、阀门、风口及支吊架无异常振动或松动。 9.水管伸缩节拉伸无异常。支架无变形，移位。 10.风系统管路整洁清洁。 11.风管、回风口、轨顶风管插板阀无开裂、松脱、变形等现象。 12.风管百叶螺栓无松脱、百叶无脱落、框架无变形开裂等现象。 |

    - 补水系统、水处理装置（真空排气定压机组等）

| 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 每月 | - 设备电源状态巡视，控制箱及设备电源是否正常。 - 控制箱显示状态巡视，控制箱设置在自动位，控制箱故障显示灯是否报故障。 - 检查常压罐罐体外观是否变形。 - 检查连接管道和附件是否松动、漏水。 - 检查阀门开关是否正常完好，阀门处是否有生锈。 - 检查压力表显示是否正常，检验标签是否在检验周期内。 - 检查水泵运行是否正常，是否有异响。 - 检查真空排气罐压力值是否正常。 | 1.设备电源状态正常，控制箱及设备电源正常。 2.控制箱显示状态正常，控制箱设置在自动位，控制箱故障显示灯显示正常。 3.常压罐罐体外观无变形，防腐防锈层完好。 4.连接管道和附件无松动、漏水。 5.阀门开关正常完好，阀门处无生锈。 6.压力表显示正常，检验标签在检验周期内。 7.水泵运行正常，无异响，无异常振动。 8.真空排气罐压力值正常。 |
| 六个月 | - 检查电气部分的控制、保护、显示功能是否正常。 - 检查系统参数设置是否异常。 - 清洗过滤器。 - 检查过滤器密封是否损坏，视情况更换。 | - 电气部分的控制、保护、显示功能正常。 - 系统参数设置合理。 11.过滤器无脏堵现象。 12.过滤器密封完好无损。 |
| 一年 | - 同半年检查保养全部内容。 - 检查罐体是否变形、倾斜。 - 对管道、支架外表进行检查，并做好加固和防锈处理。 - 对水管及水管附件如阀门、软接进行检查，并做好防锈及油漆工作，对锈蚀严重，漏水严重的不合格管段局部更换。 - 测试排气、定压、补水功能是否与设定值一致。 | 13.同半年检保养标准一致。 14.罐体无变形、倾斜，防腐防锈层完好。 15.管道、支架外表牢固，防腐防锈层完好。 16.水管及水管附件无漏水生锈现象。 17.排气、定压、补水功能与设定值一致。 |

    - 空调群控系统的维护

4.1.10.1软件维护

| 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 每季 | 1.在中央操作站上检查网络控制器/主控制器各设定点； 2.检查相应软件有无损坏、缺陷，各数据存放路径是否正确； 3.检查整个系统的控制器是否正常； 4.检查各设备各环节是否正常，如有联动关系的点位检查联动是否完成； 5.检查及优化群控及连动运行程序； 6.上载网络控制器、主控制器数据备份； 7.依据实际的使用情况适当调整中央操作站平台软件操作； 8.对记录数据进行分析，故障的发生进行判断。 | 1.设定点合理； 2.相应软件无损坏、缺陷，各数据存放路径正确； 3.整个系统的控制器正常； 4.各设备各环节正常； 5.优化群控及连动运行程序； 6.上载网络控制器、主控制器数据备份； 7.依据实际的使用情况适当调整中央操作站平台软件操作； 8.对记录数据进行分析，故障的发生进行判断。 |

  - 设备维修标准

    - 主机的维修标准

| 工作内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 主机维修 | 1.机组完成维修后，机组所有运行参数与项目投运时的运行参数接近； 2.所有运行参数均在设备厂家标准参数的范围内； 3.可以正常加减载； 3.无异常震动及噪声，系统无泄漏现象，无异常气味； 4.更换的电子元器件无异常气味或痕迹； 5.半天内完成消缺，最长不得超过两天。 |

    - 水泵的维修标准

| 工作内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 水泵维修 | - 水泵完成维修后，电机温升符合厂家或行业标准； - 电机温升、流量、扬程等所有运行参数与项目投运时的运行参数接近； - 无异常震动及噪声，无漏水现象，无异常气味； 4.半天内完成消缺，最长不得超过两天。 |

    - 冷却塔的维修标准

| 工作内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 冷却塔维修 | - 冷却塔完成维修后，电机温升符合厂家或行业标准；2.电机温升等所有运行参数与项目投运时的运行参数接近； - 无异常震动及噪声，无异常气味，无漏水现象； - 布水均匀，补水正常； - 散热效果良好，在标准工况下冷却水进出水温差不低于5℃，或在同等情况下，运行参数与项目投运时的运行参数接近； 5.半天内完成消缺，最长不得超过两天。 |

    - 管道及阀门的维修标准

| 工作内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 管道及阀门维修 | - 管道及阀门完成维修后，无泄漏现象； - 防腐防锈层保温层与项目投运时保持一致，或高于行业标准一致； - 阀门可以正常开启，阀门开关转动顺畅； - 电动阀门手自动功能均可正常使用； - 无异常震动或噪声，无异常气味。 6.半天内完成消缺，最长不得超过两天。 |

    - 末端的维修标准

| 工作内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 末端维修 | - 末端完成维修后，末端性能与项目投运时保持一致，制冷效果良好； - 无异常震动及噪声； - 无结露现象，无滴水现象，无漏水现象，无异常气味； 4.半天内完成消缺，最长不得超过两天。 |

    - 群控系统的维修标准

| 工作内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 群控系统维修 | 1.群控系统完成维修后，系统可正常自动运行； 2.系统同步正常，反馈正常，系统各项性能、界面显示及反应速度与项目投运时保持一致； 3.电子元器件无异常气味或痕迹； 4.半天内完成消缺，最长不得超过两天。 |

- 考核评价

空调维保服务商评价表

| 需求单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保单位负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 评价时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评价项目 |  | 评价内容 |  |  | 分值 | 业主评价 |
| 1 | 履约情况 |  | 按合同规定项目、次数、周期完成巡检、保养服务。 |  |  | 20分 |  |
|  |  |  | 按合同要求完成故障处理服务。 |  |  | 10分 |  |
| 2 | 服务质量 |  | 服务专业化、能及时处理问题，无违反用户方的相关规定。 |  |  | 15分 |  |
|  |  |  | 维修、保养后的设备性能、功能等达到预期效果，无返修、无缺陷、无用户投诉。 |  |  | 15分 |  |
| 3 | 服务态度 |  | 积极与设备管理员沟通项目实施情况，与用户及时反馈维修进度，不瞒报、谎报设备信息、报价等。 |  |  | 10分 |  |
| 4 | 紧急响应及处置 |  | 能对紧急故障及时作出快速响应，提出解决方案、处置解决。 |  |  | 10分 |  |
| 5 | 故障率及预见性 |  | 设备经维修保养后，故障率小，巡检未及时发现的故障隐患，如实记录、反馈、上报等，并提出解决方案及时处理。 |  |  | 10分 |  |
| 6 | 存档资料 |  | 按照业主方相关规定整理存档资料，资料完整性符合业主要求。 |  |  | 10分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100分 |  |
| 需求单位意见及建议 |  | 负责人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1、未完成每次扣1分，未做到每次扣1分，发现一次不符合每次每项扣0.5分，没响应的每次扣1分，响应超时的每次扣0.5分；每项超出该项扣分值的，从当次评估总得分中扣除相应分值。 2、总分值为100分，及格分为90分，90分以下为不及格。 3、对维保单位每月进行一次评价，60分（含）至80分的，扣除季度结算款的百分之五；60分以下的，扣除季度结算款的百分之十。 |  |  |  |  |  |