附件A.项目信息清单

（2026年主网工程建设领域行业标准技术服务项目）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复(项目立项)文号 | 基纪〔2025〕154 号 |
| 2 | 资金落实情况 | 广电规〔2023〕129 号 广供电资〔2024〕28号 广供电资〔2025〕26 号 |
| 3 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 4 | 项目建设地点 | 广州市 |
| 5 | 服务期/框架有效期 | 合同签订之日起至2026年12月30日，实际服务期以委托函上载明的时间为准。 |

- 一、项目概况

（一）500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（广州段）：

1.阳西电厂5、6号机组～五邑500千伏双回线路解口接入阳东开关站线路工程

将阳西电厂5、6号机组～五邑500千伏双回线路解口接入阳东开关站，形成阳西电厂5、6号机组～阳东开关站、阳东开关站～五邑 500 千伏双回线路。新建线路2×1.0千米，其中阳西电厂侧2×0.6千米、五邑站侧2×0.4千米，同塔双回架设。新建导线截面采用4×720平方毫米，导线允许温度按80摄氏度设计。

2.阳西电厂7、8号机组～阳东开关站500千伏双回线路工程

拆除已退运蝶岭～五邑500千伏乙线17.4千米，利用其线行新建阳西电厂7、8号机组～阳东开关站500千伏双回线路，局部与阳西电厂5、6号机组～阳东开关站500千伏双回线路交换线行以减少交叉跨越。新建线路2×111.5千米，同塔双回架设。新建导线截面采用4×720平方毫米，导线允许温度按80摄氏度设计。

3.阳东开关站～圭峰500千伏双回线路工程

新建阳东开关站～圭峰500千伏双回线路，新建线路2×152.9千米，同塔双回架设。新建导线截面采用4×720平方毫米，导线允许温度按80摄氏度设计。

4.铜鼓电厂～番南500千伏双回线路工程

将铜鼓电厂～圭峰 500 千伏丙丁线在圭峰站侧开断并改接至500千伏番南站，形成铜鼓电厂～番南500千伏双回线路。新建线路2×121.6千米，其中同塔双回架设2×118.4千米，500千伏/220千伏混压同塔四回架设2×1.8千米，500千伏/110千伏混压同塔四回架设2×1.4千米。新建500千伏导线截面采用4×720平方毫米，导线允许温度按80摄氏度设计。

（二）220千伏棠下柔直背靠背工程：

1.直流部分：

直流输电容量：1×700MW+3×450MW，直流额定电压暂按±120kV；

直流主接线方式：直流侧采用对称单极接线,每一端直流母线处设置直流高速并列开关(HSS)、隔离开关；

换流变配置：三相双绕组(带平衡绕组)变压器，(1+1)×770MVA、3×495MVA，强油循环水冷方式；

启动电阻采用单相，共12台，每台暂按5000Ω；

桥臂电抗器采用干式(对应 770MVA 换流变共6+1台、每台暂按24mH，对应495MVA换流变共18+1台、每台暂按37mH)；

功率器件(IGBT)暂按4500V/3000A、4500V/2000A件考虑，功率器件(IGCT)暂按6500V/2000A器件考虑。

2.交流部分：

交流采用双母线双分段接线。220kV交流配电装置采用户内GIS母线经启动回路与换流变压器相连；

换流变进线回路暂按双断路器考虑；

交流220kV母线侧电气设备短路电流水平按50kA考虑。

（三）傍海（番南）站配套220千伏线路工程（第一分册）：

隧道工程：

棠琶项目#5井至沙儒线解口点之间新建电力隧道，隧道单线总长度680米。

二、采购范围

（一）依托500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（广州段），开展架空线路铁塔拆除的技术咨询，总结架空线路铁塔拆除在一般条件下、大跨越条件下以及受限地形条件下的施工工艺方面的差异化要求，提炼具有行业代表性的关键工艺控制方法，并制定施工工艺，主要工作包括：

1）编制标准草案；

2）编制征求意见稿；

3）编制送审报批稿；

4）编制正式发布稿。

（二）依托220千伏棠下柔直背靠背工程，开展断路器选相控制器技术咨询，总结断路器选相控制器在控制程序、检验、调试等方面的差异化要求，提炼具有行业代表性的技术要求，并制定标准化、规范化的指导，主要工作包括：

1）编制标准草案；

2）编制征求意见稿；

3）编制送审报批稿；

4）编制正式发布稿。

（三）依托傍海（番南）站配套220千伏线路工程（第一分册），开展水平定向钻敷设电力管线技术咨询，总结水平定向钻在勘探、设计、施工等方面差异化要求，提炼具有行业代表性的关键工艺控制方法，提升水平定向钻施工标准化水平，并制定标准化、规范化的指导，主要工作包括：

1）编制标准草案；

2）编制征求意见稿；

3）编制送审报批稿；

4）编制正式发布稿。

（四）本项目采购范围包括但不限于：编制标准任务书、标准答辩文件、标准编制说明文件、标准修改建议文件、标准文本。

- 三、报价表及报价要求

| 序号 | 工程或费用名称 | 预计 数量 | 最高投标限价 |  | 投标下浮率 | 投标报价 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（元） | 合计（元） |  | 单价（元） | 合计（元） |  |
| 1 | 500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（广州段）架空线路铁塔在一般条件下、大跨越条件下以及受限地形条件下的施工技术服务 | 1 | 1489000 | 1489000 | % |  |  |  |
| 2 | 220千伏棠下柔直背靠背工程断路器选相控制器技术服务 | 1 | 500000 | 500000 |  |  |  |  |
| 3 | 傍海（番南）站配套220千伏线路工程（第一分册）水平定向钻敷设电力管线施工技术服务 | 1 | 500000 | 500000 |  |  |  |  |
|  | 合计（小写）： |  | 2489000 | 2489000 |  |  |  |  |

报价要求：

1.按固定金额报价，同时填报投标下浮率。投标下浮率＝[1－(投标报价/最高投标限价）]×100%（保留两位小数，如：8.88%）。当投标报价金额与投标下浮率计算结果不一致时，以投标报价金额为准，按公式修正投标下浮率。

2.报价不得高于最高投标限价，报价低于最高限价85%的需提供成本分析报告时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。

- 四、结算方式

结算方式：本工程合同价总价包干。结算时总价包干部分，除合同约定可调整的情况外，结算不予调整，中标合同价款中的漏项、错项结算时视为已包括在其他子项的报价中，不予调整。

五、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

技术服务单位不具备全部专业技术资质的，经受托人书面申请，委托人可允许该技术服务单位将有关专业技术工作分包给具备相关专业资质和能力的服务单位，受托人具备相应资质的除外。

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求（如有，详见招标文件附件）。