附件A.项目信息清单（220千伏天河棠下柔直背靠背工程稳控系统RTDS仿真试验技术服务项目）

- 项目信息

招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项(可研批复)文号 | 广供电基〔2024〕66号 |
| 2 | 资金落实情况 | 广供电资〔2024〕28号 |
| 3 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 4 | 项目建设地点 | 广州市天河区 |
| 5 | 服务期/框架有效期 | 合同签订之日起至2027年12月30日。 |

一、项目概况

1.直流部分：

直流输电容量：1×700MW+3×450MW，直流额定电压±120kV；

直流主接线方式：直流侧采用对称单极接线,每一端直流母线处设置直流高速并列开关(HSS)、隔离开关；

换流变配置：三相双绕组(带平衡绕组)变压器，(1+1)×770MVA、3×495MVA，强油循环水冷方式；

启动电阻采用单相，共12台，每台电阻5000Ω；

桥臂电抗器采用干式(对应 770MVA 换流变共6+1台、每台24mH，对应495MVA换流变共18+1台、每台37mH)；

2.交流部分：

交流采用双母线双分段接线。220kV交流配电装置采用户内GIS母线经启动回路与换流变压器相连；

交流220kV母线侧电气设备短路电流水平按50kA考虑。

二、采购范围

本项目针对棠下柔直工程稳控系统开展RTDS仿真试验技术服务，具体服务内容如下：（1）建立RTDS仿真试验模型，包含棠下柔直工程近区交流电网RTDS仿真模型。（2）在实验室搭建棠下柔直工程稳控系统试验平台，包含220kV棠下柔直站、500kV木棉站、500kV增城站、220kV棠下站、220kV猎德站、220kV碧山站、220kV赤沙站稳控装置。（3）针对棠下柔直工程稳控系统稳控策略进行RTDS试验方案设计，编写并发布稳控系统RTDS仿真试验方案。（4）开展棠下柔直工程稳控系统稳控策略RTDS仿真试验，测试稳控系统整体功能有效性和防误策略有效性，测试稳控系统与直流控保系统协调配合可靠性，编写并提交RTDS仿真试验报告。具体采购交付物以技术规范书描述为准。

- 报价表及报价要求

| 序号 | 项目名称 | 最高投标限价 (元) | 投标下浮率 | 投标报价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程稳控系统RTDS仿真试验技术服务项目 | 2473333.32 | % |  |  |

报价要求：

1.按固定金额报价，同时填报投标下浮率。投标下浮率＝[1－(投标报价/最高投标限价）]×100%（保留两位小数，如：8.88%）。当投标报价金额与投标下浮率计算结果不一致时，以投标报价金额为准，按公式修正投标下浮率。

2.报价不得高于最高投标限价，报价低于最高限价85%的需提供成本分析报告时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。

- 四、结算方式

结算方式：本工程合同价总价包干。结算时总价包干部分，除合同约定可调整的情况外，结算不予调整，中标合同价款中的漏项、错项结算时视为已包括在其他子项的报价中，不予调整。

五、分包要求

不允许分包

允许分包，但必须符合以下要求：

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求（如有，详见招标文件附件）。