2026年迪庆供电局空调修理项目

技术规范书

2026年07月

- 总则

本技术规范书仅对迪庆供电局计量大楼空调修理项目提出了基本要求，维护方提供的服务满足技术条件外，尚应符合有关国家标准和行业标准的规定及IEC标准及其随后所有的修改单、勘误内容以及其最新版本。如果它们之间存在不同，则遵循其中较高的标准。

1.服务采用的技术规范、标准

《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》

《检测和校准实验室能力认可准则》（CNAS-CL01）

《计算机机房设计规范》（GB50174-2008）

《信息机房建设技术规范》（Q/CSG11808-2009）

《云南电网公司信息机房建设》（Q/CSG118012-2011）

《光照度计检定规程》（JJF 1059-1999）

《通风与空调工程施工及验收规范》（GB 50243-2002）

等现行云南电网公司、南方电网公司及国家标准、规程、规定。以上标准、规程、规定有新版本的按照最新版本执行。

2.技术服务的目标

2.1现状

2.1.1 迪庆供电局计量综合楼共使用空调设备：

恒温恒湿机组五套；

室外水系统一套（含防冻系统）；

FRS-36F2（地暖专用、含辅助应急系统一套）空气能热泵机组两台；

FRS-18F1（生活热水、含辅助应急系统一套）空气能热泵机组一台；

水净化处理饮用水1.5T/D；工业设备卫生用水2.0T/D；

送、排风系统三套

其分布于:

一楼：互感器实验室，安装MACH060风冷恒温恒湿机组两台；

送、排风系统两套

厨房水净化处理饮用水1.5T/D一套；楼梯下机房工业设备卫生用水2.0T/D一套；

二楼：会议室，安装MACH060风冷恒温恒湿机组一台；

培训室，安装MACH060风冷恒温恒湿机组一台；

三楼：电能表检定室，安装MACH320水冷恒温恒湿机组一台；

送、排风系统一套

四楼：室外水系统、冷却塔（含防冻系统）一套；

楼顶：FRS-36F2（地暖专用、含辅助应急系统一套）空气能热泵机组两台；

FRS-18F1（生活热水、含辅助应急系统一套）空气能热泵机组一台；

每周期对：

一楼互感器室风冷恒温恒湿系统、送、排风系统、水净化系统进行维护；

二楼 会议室及培训室风冷恒温恒湿系统进行维护；

三楼 电能表检定室水冷恒温恒湿系统、送、排风系统、进行维护及耗材更换；

四楼室外水系统（含防冻系统）进行维护；

楼顶：FRS-36F2（地暖专用、含辅助应急系统一套）空气能热泵机组系统进行维护；

FRS-18F1（生活热水、含辅助应急系统一套）空气能热泵机组系统进行维护；

2.2技术服务的目标及要求

2.2.1对计量综合楼1—4层各空调系统进行定期巡视、检查，定期维护、更换滤网等必要设备，维持各空调系统正常、有效运行，确保各实验室内空气质量优良、温湿度达到检定规程要求；空调系统发生故障时，2小时内响应并提供远程支持，若无法解决，4小时内派出技术人员到现场进行故障处理，及时恢复各空调系统正常运行。提供24小时不间断的服务，并提供7×24小时的故障服务受理，对重大故障提供7×24小时的现场支援。

2.2.2恒温恒湿机组系统日常维护及保养分为三大部分：一、主机部分，二、管路部分 三、室外机部分。

2.2.2.1主机部分：

依据恒温恒湿空调日常维护及保养要求，主机及室外水系统日常维护及保养时限周期标准工况下为月检。

2.2.2.2管路部分：

管路部分分为室内内循环系统、室外冷热源传输系统

- 室内内循环系统

日常维护及保养时限周期为月检；

初效过滤器（G4）、中效过滤器（F8）、高效过滤器（H14)为月检，必要时更换

2)室外管路冷热源传输系统

室外管路冷热源传输系统分为氟系统管路、水系统管路

周期为季度检查、水循环管道周期为半年检。

2.2.2.3室外机部分：依据空调日常维护及保养守则对各分项要求进行维护。

2.2.3冷却塔及循环水系统：依据冷却塔及水泵维护保养的要求进行维护。

2.2.4送、排风系统：检查送、排风循环系统，清洗或更换初效过滤器

2.2.5水净化系统的维护保养

2.2.6空气能热泵系统（含地暖及热水机组）的维护及保养

2.3空调机组维护保养项目技术要求

2.3.1提供巡检报告：

检查空调机组：

1）检查所有电源线路并校正热继电器额定电流、并紧固所有接线端子；

2）调整风机皮带，对主机回风初效过滤、中效过滤网进行清洁及更换；

3）检查压缩机高低压力，必要时加装佛里昂（R-22）；

4）检查加湿量数据值、电极结垢情况，必要时对加湿器容器、管路及电极水垢清除。

2.3.2检查冷冻水循环系统：

1）检查管路橡塑保温及铝箔是否完整，缺失时加以包裹；

2），检查阀门是否灵活及黄油保护，

3）循环水泵接线端、水泵机械密封及电流值等运行工况；

4）氟系统管路铜管查漏及保温、防腐处理；

5）制冷剂传输、自控、排水部分的检测；系统各子项值的测量、校准

6）检查并调整管道防冻加热系统；

2.3.3检查送、回风循环系统：

1）清洁初、中效加压段过滤器,必要时更换；

2）检查高效过滤器污染情况，必要时更换；

3）清洗机组初效过滤网及回风初效过滤网；

2.3.4冷却塔及循环水系统：依据冷却塔及水泵维护保养的要求进行维护

1）清洗冷却塔, 用钢丝刷子清洁水池，必要时用克垢剂清洗：

2）检查调试冷却水球阀开关，确保冷却塔水位正常；

2.2.5水净化系统的维护保养，依据厂家维护要求执行，巡检周期为季度维护

1）检查全自动电子水质处理仪所有电源线路并校正额定电流、并紧固所有接线端子；

2）清理全自动电子水质处理仪6月\1次（视工况）；

2.2.6空气能热泵系统（含地暖及热水机组）的维护及保养

1）检查所有电源线路并校正热继电器额定电流、并紧固所有接线端子；

2）检查冷凝器污染情况，必要时清洗；巡检周期为季度维护

3.工作内容

3.1综合楼1—4层各空调及空气源系统修理、维护。

3.2综合楼1—4层各空调系统及空气源系统的应急抢修

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 维护及更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 287初效过滤器 | 套 | 12 | 清理1-3月/1次（视工况），3次清理后更换-此次更换 |
| 2 | 490初效过滤器 | 套 | 12 | 清理1-3月/1次（视工况），3次清理后更换-此次更换 |
| 3 | 287中效过滤器 | 套 | 12 | 清理1-3月/1次（视工况），3次清理后更换-此次更换 |
| 4 | 490中效过滤器 | 套 | 12 | 清理1-3月/1次（视工况），3次清理后更换-此次更换 |
| 5 | 高效过滤器 | 套 | 19 | 1年/1次更换-此次更换 |
| 6 | 加湿器 | 套 | 1 | 1年/1次更换-此次更换 |
| 7 | 皮带 | 套 | 3 | 1年/1次更换-此次更换 |
| 8 | 冷却塔、水泵、阀门过滤器、防冻模块 | 套 | 1 | 4次/1年整机巡检，12小时接警维护，2小时应急处理（维护内容详见《方案实施》） |
| 9 | 饮用水1.5T及工业用水2.0T | 套 | 2 | 4次/1年整机巡检，12小时接警维护，2小时应急处理 |
| 10 | 空气源热泵系统、应急系统 | 套 | 3 | 4次/1年整机巡检，12小时接警维护，2小时应急处理 |
| 11 | 送、排风系统 | 套 | 3 | 4次/1年整机巡检，初效G4清理维护 |
| 12 | 互感器室、会议室、培训室恒温恒湿系统 | 套 | 4 | 4次/1年整机巡检，12小时接警维护，2小时应急处理 |
| 13 | 三相电能表实验室恒温恒湿系统 | 套 | 1 | 4次/1年整机巡检，12小时接警维护，2小时应急处理 |

4.技术规范书份数

本技术规范书一式 陆 份，甲方 叁 份，乙方 叁 份。

甲方（盖章）                   乙方（盖章）：

法定代表人                       法定代表人

（或委托代理人）：                 （或委托代理人）：

年    月     日                  年    月   日