服务采购需求

一、项目背景

公司500KVA配电室巡检项目服务合同将于2026年7月31日到期，为保障配电室安全运行及对设备运行情况及时了解，消除故障隐患，促进安全规范用电，安排专人进行日常维护运行管理，定期对配电室、高压配电柜、低压配电柜、变压器、10kV高压电缆、接地系统等进行巡检，达到满足设备在良好的运行环境下运行的要求，需采购服务单位提供500KVA配电室巡检项目维护服务。

二、服务内容

（一）高压配电柜

1.月检维护巡查内容

（1）高压电缆是否有过流、过热现象，是否有异味。

（2）高压熔断器是否完好，高压隔离开关及复合开关的固定触头与可动触头是否良好接触。

（3）进线柜、计量柜、PT柜、出线柜等是否运行正常；三相电压是否平衡且在规定的范围内，三相电流是否正常，温湿度是否正常。

（4）检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固连接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密；检查母线上绝缘子有无松动和损坏。

（5）柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。

（6）柜体的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。

（7）柜体的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

（8）柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘体采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。

（9）柜上装有继电保护装置设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

2. 季检及电气设备维护

（1）高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。

（2）柜体的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。

柜体的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

（3）柜内二次回路的连接件均应铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。柜上装有继电保护装置设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

（4）重要开关断路器检测保护是否可靠动作是否灵敏。

3. 年检维护内容

（1）整柜清洁除尘、防潮，擦拭绝缘子、绝缘杆等的积尘和污渍。

（2）检查柜内所以螺丝紧固件，紧固所以得电气连接部件。

（3）检查整台断路器有无变形、磨损、裂纹及损伤，合分闸操作机构的轴转动是否灵活，需要时加入润滑油。

（4）检查断路器手车插头，若有磨损、烧蚀和弹簧失效等情况应采取维修和更换措施。

（5）在试验位置和工作位置进行分合闸试验，确定断路器工作稳定。

（6）更换损坏的仪表、指示灯等易损件。

（7）柜内氧化锌避雷器的外观检查，绝缘电阻试验，直流耐压及泄漏电流试验并做试验报告。

（8）检查各元件的状态，是否有过热变色、发了声响、接触不良等现象。

（9）检查金属柜框的接地，检测保护装置。

（二）低压配电柜

1. 月检维护巡查内容

（1）低压电缆及低压配电屏上的各部分连接点有无过热现象，有无异声、异味。

（2）三相负荷是否平衡，三相电压是否相同。

（3）低压绝缘子有无损伤和歪斜，母线固定卡子有无松动和脱落。接地线接地连接是否良好。

（4）低压电容补偿是否正常，有无异声、异味。

（5）观察母排的发热程度，示温蜡片有否熔化，各连接螺丝有否松动。

（6）测量电容柜的温度，检查容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时应无任何声音。

（7）低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

2. 季检及电气设备维护

（1）低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。

（2）低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

（3）柜的固定及接地可靠，漆层应完好、清洁整齐。

3.年检维护内容

（1）整柜清洁除尘，重点擦拭绝缘子及元件上的积尘和污渍。

（2）用力矩扳手紧固各部位紧固件。

（3）检查进线开关主触头、辅助接点的接触情况。

（4）机械和电动操作机构的检查、测试。

（5）主开关本体绝缘检查，主母线绝缘测试。

（6）进线电流表检验，进线电压表检验。

（7）进线开关二次回路检查、测试。

（8）电容补偿柜主开关检查、测试。

（9）自动补偿控制仪检测。

（10）电容器熔丝检查、电容值测试、绝缘电阻测试。

（11）二次回路的检查、调试。

（12）低压柜每段母线绝缘电阻不应小于0.5MQ，电力线路绝缘电阻不小于0.5MQ，试验采用500V兆欧表；加1000V进行交流耐压试验；校核仪表、继电器的动作值和返回值。

（13）出线开关本体绝缘检查。

（14）指示仪表的检查。

（三）变压器

1. 月检维护巡查内容

（1）变压器温度是否超过允许值。

（2）变压器的运行声音是否正常。

（3）变压器的接地是否良好。

（4）变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹。

（5）变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有脏物或异物等。

（6）检查风机、温控设备等能否正常运行。

（7）变压器的主附设备的外壳接地是否良好。

2. 季检及变压器进行维护

（1）重复每个月检查的内容。

（2）高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热。

（3）检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次。

（4）检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好。

（5）套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫。

（6）各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修、试验。

3. 年检维护内容

（1）整体清洁除尘，重点擦拭绝缘子、接地桩等的积尘和污渍。

（2）检查浇注体、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹，电缆及母线有无变形现象，有破裂的应进行更换。

（3）器身紧固螺栓的紧固、检查；铁芯穿芯螺丝的紧固、检查。

（4）铁芯一点接地检查。

（5）高压环氧筒固定块紧固，完好检查。

（6）变压器绝缘电阻的测试。

（7）高压线圈各档位直流电阻测试。

（8）低压线圈直流电阻测试。

（9）变压器变压比测试。

（10）变压器极性、组别试验。

（11）变压器工频耐压试验。

（12）检查散热风机、温度控制器等附件的完好性。

（四）10kV高压电缆维保

- 高压电缆的清尘，检查电缆终端头有无松动、发热变色及受损现象。

- 检查电缆头三相有无交叉排列。

- 电缆头密封检查。

- 电缆头与设备接触是否良好。

- 电缆绝缘电阻测量。

- 电缆直流耐压及泄漏电流试验。

- 电缆铠装接地线的检查。

（五）接地系统维保

1. 每个月及每季度检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。

2. 每年进行接地系统的接地电阻测量。

（六）消防安全管理

1. 定期对配电室设备进行检查维修、保养，做好相关记录。

2. 定期巡视，注意观察电压负荷情况，发现问题及时处理解决。

3. 配电室内严禁吸烟。

4. 配电室必须配备足够适用于电气线路或设备的灭火器材并保证其完好有效。

5. 配电室内应保持环境清洁，无易燃易爆物品，不准堆放杂物。

6. 主管领导或部门应定期对配电室安全状况进行全面检查，及时发现解决安全隐患，对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。

（七）其他

1. 检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。

2. 检查配电房屋面有否漏水，电缆沟是否积水，门窗有否破损。

3. 检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死。

4. 检查配电房门外通道是否畅顺，有否被堵现象

（八）运维要求

1. 出现故障处理的响应时间要求：出现故障时，乙方在接到甲方通知后一小时内响应处理。

2. 根据配电室巡检维护情况，对需要维修或更换设备、材料，应及时向甲方提出报告与建议，由甲方按照相关流程，组织维修。需要维修或更换的主要设备、材料明细详见附件《主要维护易损件服务项目表》（表列项目仅包括主要易损件，并不代表所有设备、材料），报价时须对所有维护易损件按进价上浮率报价，若合同履行期间涉及到配件材料的维修更换，以进货发票价，按照上浮率上浮，据实结算。

3. 建立月度、季度巡检记录或巡检台账，设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。如有故障发生需提交故障处理报告。

4. 报价时需提供以下但不限于：隐患的处理方案、人员配置、安全工器具的配置、巡检计划，以及详细的安全保障方案。

5. 每年按甲方要求提供符合要求的设备检测报告。

（九）服务期限

2026年8月1日起至2028年7月31日止。

三、资质要求

承装（修、试）电力设施五级及以上。

四、管理考评内容

| 考查内容 | 分值 | 子项 | 评分细则 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行维护服务要求（实行扣分制，每项检查内容分值扣完为止） | 100分 | 一、高压配电柜 | 1-3 | 15分 |  |
|  |  | 1.月检维护巡查 （1）高压电缆是否有过流、过热现象，是否有异味 （2）高压熔断器是否完好，高压隔离开关及复合开关的固定触头与可动触头是否良好接触 （3）进线柜、计量柜、PT柜、出线柜等的是否运行正常；（4）检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固连接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换,确保接头连接紧密;检查（5）柜内的机械闭锁,电气闭锁应动作准确、可靠,开关小车（6）柜体的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接. （7）柜体的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途（8）柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘体采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。 （9）柜上装有继电保护装置设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地。 |  |  |  |
|  |  | 2.季检及电气设备维护 （1）高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固,接头温度应在允许范围。 （2）柜体的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 （3）柜体的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 （4）柜内二次回路的连接件均应铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。 （5）柜上装有继电保护装置设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。 （6）重要开关断路器检测保护是否可靠动作是否灵敏。 |  |  |  |
|  |  | 3.年检维护 （1）整柜清洁除尘、防潮，擦拭绝缘子、绝缘杆等的积尘和污渍。 （2）检查柜内所以螺丝紧固件,紧固所以得电气连接部件。 （3）检查整台断路器有无变形、磨损、裂纹及损伤，合分闸操作机构的轴转动是否灵活,需要时加入润滑油。 （4）检查断路器手车插头,若有磨损、烧蚀和弹簧失效等情况应采取维修和更换措施。 （5）在试验位置和工作位置进行分合闸试验，确定断路器工作稳定。 （6）更换损坏的仪表、指示灯等易损件. （7）柜内氧化锌避雷器的外观检查,绝缘电阻试验,直流耐压（8）检查各元件的状态，是否有过热变色、发了声响、接触不良等现象。 （9）检查金属柜框的接地，检测保护装置。 |  |  |  |
|  |  | 二、低压配电柜 | 1-3 | 15分 |  |
|  |  | 1.月检维护巡查 （1）低压电缆及低压配电屏上的各部分连接点有无过热现象，有无异声、异味 （2）三相负荷是否平衡，三相电压是否相同 （3） 低压绝缘子有无损伤和歪斜，母线固定卡子有无松动和脱落。接地线接地连接是否良好 （4）低压电容补偿是否正常，有无异声、异味 （5）观察母排的发热程度,示温蜡片有否熔化，各连接螺丝有否松动。 （6）测量电容柜的温度，检查容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时应无任何声音. （7）低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。 |  |  |  |
|  |  | 2.季检及电气设备维护 （1）低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。 （2）低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。 （3）柜的固定及接地可靠,漆层应完好、清洁整齐。 |  |  |  |
|  |  | 3.年检维护 （1）整柜清洁除尘，重点擦拭绝缘子及元件上的积尘和污渍. （2）用力矩扳手紧固各部位紧固件。 （3）检查进线开关主触头、辅助接点的接触情况。 （4）机械和电动操作机构的检查、测试. （5）主开关本体绝缘检查，主母线绝缘测试。 （7）进线开关二次回路检查、测试. （9）自动补偿控制仪检测。 （12）低压柜每段母线绝缘电阻不应小于0.5MQ，电力线路绝缘电阻不小于0.5MQ，试验采用500V兆欧表；加1000V进行交流耐压试验；校核仪表、继电器的动作值和返回值。 （13）出线开关本体绝缘检查。 （14）指示仪表的检查. |  |  |  |
|  |  | 三、变压器 | 1-3 | 15分 |  |
|  |  | 1.月检维护巡查 （1）变压器温度是否超过允许值 （2）变压器的运行声音是否正常 （3）变压器的接地是否良好 （4）变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹。 （5）变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有脏物或异物等。 （6）变压器的主附设备的外壳接地是否良好。 |  |  |  |
|  |  | 2.季检及变压器进行维护 （1）重复每个月检查的内容： （2）高低压电缆头的接触情况,螺丝有无松动,接头是否过热。 （3）检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次. （4）检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝（5）套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检（6）各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修、试验. |  |  |  |
|  |  | 3.年检维护 （1）整体清洁除尘，重点擦拭绝缘子、接地桩等的积尘和污渍。 （2）检查浇注体、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹，电缆及母线有无变形现象，有破裂的应进行更换. （6）变压器绝缘电阻的测试。 （7）高压线圈各档位直流电阻测试。 （11）变压器工频耐压试验。 （12）检查散热风机、温度控制器等附件的完好性。 |  |  |  |
|  |  | 四、10KV高压电缆维保 | 1-7 | 15分 |  |
|  |  | 1.高压电缆的清尘，检查电缆终端头有无松动、发热变色及受损现象。 2.检查电缆头三相有无交叉排列。 3.电缆头密封检查。 4.电缆头与设备接触是否良好。 5.电缆绝缘电阻测量。 6.电缆直流耐压及泄漏电流试验。 7.电缆铠装接地线的检查。 |  |  |  |
|  |  | 五、接地系统维保 | 1-2 | 15分 |  |
|  |  | 1.每个月及每季度检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。 2.每年进行接地系统的接地电阻测量. |  |  |  |
|  |  | 六、消防安全管理 | 1-6 | 10分 |  |
|  |  | 1.定期对配电室设备进行检查维修、保养，做好相关记录。 2.定期巡视，注意观察电压负荷情况，发现问题及时处理解决。 3.配电室内严禁吸烟。 4.配电室必须配备足够适用于电气线路或设备的灭火器材并保证其完好有效。 5.配电室内应保持环境清洁，无易燃易爆物品，不准堆放杂物。 6.主管领导或部门应定期对配电室安全状况进行全面检查，及时发现解决安全隐患，对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。 |  |  |  |
|  |  | 七、其他 | 1-4 | 15分 |  |
|  |  | 1.检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。 2.检查配电房屋面有否漏水，电缆沟是否积水，门窗有否破损。 3.检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死。 4.检查配电房门外通道是否畅顺,有否被堵现象。 |  |  |  |
| 考核结果应用：考核得分90及以上，不扣减结算金额；考核得分70（含）-90，按实际得分百分比结算；考核得分70以下，扣除当年度全部未结算款项，并可解除合同。 |  |  |  |  |  |

五、主要维护易损件服务项目表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV负荷开关 | 630A | 台 |
| 2 | 10kV避雷器 | HY5WZ17/50 | 组 |
| 3 | 10kV电流互感器 | CT 50/5 | 只 |
| 4 | 10kV电压互感器 | PT 10/0.1kV | 只 |
| 5 | 0.4kV断路器（含对应互感器） | 1000A | 台 |
| 6 | 0.4kV断路器（含对应互感器） | 630A | 台 |
| 7 | 0.4kV断路器（含对应互感器） | 400A | 台 |
| 8 | 0.4kV断路器（含对应互感器） | 250A | 台 |
| 9 | 0.4kV断路器（含对应互感器） | 100A | 台 |
| 10 | 0.4kV避雷器 | HY1.5-0.28/1.3 | 组 |
| 11 | 10kV冷缩电缆终端头 | 3x70mm2 | 套 |
| 12 | 0.4kV冷缩终端电缆头 |  | 套 |
| 13 | 照明应急灯具 |  | 组 |

备注：本表所列项目为配电室设备运维期间常用易损配件。服务周期内如发生配件损耗需开展更换维修工作，由成交人全权负责实施。相关费用结算按照供应商实际进货发票价格和所报上浮率进行核算，上浮比例报价不得超过5%。

六、支付方式

合同费用由巡检服务费和维修服务费两部分组成。

（一）巡检服务费

合同签订后，成交人开具符合国家税务规定及采购方财务要求的发票，采购方自收到发票后30个工作日内支付合同价款的20%；合同履行期满一年后，根据上一年度的年度考核结果，若考核结果合格双方无异议，成交人开具符合国家税务规定及采购方财务要求的发票，采购方自收到发票后30个工作日内支付合同价款的30%或结合上一年度考核标准据实结算；合同期届满后，根据第二年度的年度考核结果，若考核结果合格双方无异议，成交人开具符合国家税务规定及采购方财务要求的发票，采购方自收到发票后30个工作日内支付合同总价款的50％或结合上一年度考核标准据实结算。

（二）维修服务费

按照实际发生维修项目，成交人提供项目清单和进货发票，经双方核对无误，在每个年度据实一并结算。

|  |  | 报价格式 单位：人民币 元（含税） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 | 单位 |  | 最高限价（元） | 报价（元） | 数量 |
| 2026年-2028年500KVA配电室巡检服务 | 2年 |  | 45734 |  | 1 |

报价人报价时须单独提供维修易损件上浮率报价单作为附件并且加盖公章，报价格式为：

| 上浮率报价（不超过5%）） | % |
| --- | --- |