云南储能2026年小河沟电站0号机冷却水系统自动化控制零星采购技术规范书

云南储能2026年小河沟电站冷却水系统自动控制箱采购

技术规范书
云南储能有限公司
2026年6月

总则
1.1 本技术规范书适用于云南储能2026年小河沟电站冷却水系统自动控制箱采购项目。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，报价方应保证提供符合本规范书和相关国际、国内工业标准的优质产品及服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  本技术规范书所使用的标准如遇与报价方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

1.4 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

项目概述

2.1项目概况
云南储能公司小河沟电站0号机冷却水系统依靠人工操作阀门，启闭操作费力，遇紧急工况时管路切换响应迟缓，难以满足应急处置要求。为消除运行隐患、提升系统管控能力，拟开展冷却水系统升级改造，增设专用自动控制箱，实现冷却水路自动切换控制。

2.2采购范围

报价方应按本技术规范书的要求提供一套冷却水系统自动控制箱，含所需控制箱体、可编程控制系统、触摸屏、开关电源、低压电器及附件、人工设计编程及装配、运输、远程指导技术服务，报价方负责远程指导安装。

使用条件

标方应保证对所提供的设备不仅满足本技术规范要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件下的相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。正常使用条件如下：
1）海拔高度：≤2000m
2）最高环境温度：+40ºC

3）最低环境温度：-10ºC

4）年平均气温：20ºC

5）最大日温差：30ºC

技术要求

5.1技术要求
报价方提供的设备技术参数（报价时根据自身产品情况标明技术参数）须满足下表要求：
5.1.1开关阀过力矩自动停转功能；

5.1.2具有自动控制、手动控制运行、停止的三种功能；
a  自动方式  自动切为技术供水，水压自动调至整定压力值范围（采用PLC可编程控制器），技术供水压力达不到额定值时，自动开启蜗壳取水补充。

b手动方式  直接操作切换为技术供水或蜗壳取水供水两种方式，手动控制电动阀开关操作。

c 停止方式  退出自动、手动控制。
5.1.3具有开关阀过力矩、水压不足故障信号，以及相应的各种故障保护功能。                                       

5.1.4 以PLC为核心的程序全自动控制，实现无人值班。
5.1.5技术供水控制箱尺寸参考原设备长：800mm ,宽：600mm，300mm，最终细节尺寸中标后确定。
冷却水系统自动控制箱主要技术参数表

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注
	报价单位响应技术参数

	1
	可编程控制器
	外形尺寸：125mm×100mm×81mm。功耗：18W。电源电压：DC 20.4V-28.8V。 传感器电源：DC 20.4V-28.8V，最大输出电流 300mA。- 存储容量- 程序内存：30KB。- 数据内存：20KB。

- 保持性内存：10KB。- 内置 I/O

- 数字量输入/输出：24 输入/16 输出。

- 过程映像区大小：256 位输入（I）/256 位

输出（Q）。- 高速计数器与脉冲输出

- 高速计数器：共 6 个，其中 5 个 200KHz 单相、1 个 30KHz 单相；或者 3 个 100KHz

正交相位、1 个 20KHz 正交相位。- 脉冲输出：3 路 100KHz。- 性能指标- 布尔运算执行速度：0.15μs/指令。- 移动字操作执行速度：1.2μs/指令。- 浮点运算执行速度：3.6μs/指令。- 通信接口- 以太网端口：1 个，支持 10/100Mbit/s。- RS485 端口：1 个，系统协议下传输速率为 9600、19200 和 187500b/s，自由口模式下为 1200 至 115200b/s。满足报警、紧急停机的功能要求。

满足自主可控要求。
	个
	1
	满足自主可控要求
	

	2
	触摸屏
	- 显示参数

- 屏幕尺寸：7英寸。

- 分辨率：800×480像素。

- 亮度：450cd/m²。

- 对比度：500:1。

- 背光类型：LED。

- 背光寿命：大于30,000小时。

- 色彩：16.7M。

- 可视角度：上60°、下70°、左70°、右70°。

- 点距：0.1926mm（H）×0.179mm（V）。

- 处理器与内存

- 处理器：双核心RISC中央处理器。

- 闪存：128MB。

- 内存：128MB。

- 通信接口

- USB Host：USB 2.0×1。

- 以太网接口：1个10/100Base-T。

- 串行接口：COM1为RS-232 4W，COM2为RS-485 2W/4W。

- 其他参数

- 输入电源：24±20%VDC。

- 功耗：450mA@24VDC。

- 外形尺寸：200.4mm×146.5mm×34mm。

- 开孔尺寸：192mm×138mm。

- 重量：约0.52kg。

- 防护等级：NEMA4/IP65面板防护等级。
	个
	1
	
	

	3
	开关电源
	24V 250W 开关电源，AC176-264V 输入，具备过压 / 过流 / 短路 / 过温保护，金属壳导轨安装
	个
	1
	
	

	4
	低压电器及附件 
	1. 断路器 

- 电气参数：额定电压 AC 230/400V，额定电流 1~63A，分断能力（Icn）6kA（AC 230V）/4.5kA（AC 400V），脱扣曲线（C 型：5~10In 脱扣，适用于照明/阻性负载；D 型：10~14In 脱扣，适用于电机等感性负载）。

- 保护功能：过载保护、短路保护，部分型号支持漏电保护（如 Vigi C65 系列，剩余动作电流 IΔn 30mA/300mA）。

- 环境参数：工作温度 -5℃~40℃，防护等级 IP20（面板安装）。

2. 中间继电器 

- 线圈参数：额定电压（AC 230V/110V、DC 24V/12V 等常规规格），线圈功耗（AC 型约 7VA，DC 型约 4W），吸合电压≤85%Un，释放电压≥10%Un。

- 触点参数：触点形式（如 4 开 2 闭、5 开 1 闭），额定电流（AC-15 型 5A/230V，DC-13 型 3A/24V），机械寿命≥1000 万次，电寿命≥10 万次（额定负载下）。

- 环境参数：工作温度 -25℃~55℃，防护等级 IP40（安装底座后）。

3. 指示灯 

- 电气参数：额定电压（AC 230V、DC 24V 等），功耗≤1.5VA（AC 型）/≤1W（DC 型），光源类型（LED，寿命≥50000 小时），发光颜色（红、绿、黄、蓝、白等常规色）。

- 结构参数：安装孔径 22mm（标准尺寸），防护等级 IP65（面板前侧），工作温度 -25℃~55℃，抗振动等级 IEC 60068-2-6（10~55Hz，0.75mm 振幅）。
	个
	1
	
	

	5
	箱体
	800*600*300冷轧钢板折弯焊接，厚度≥1.5mm，户外室内通用，IP54 防护。带门锁、进出线孔、安装导轨，防锈喷塑，接地端子齐全，结构牢固便于布线检修
	个
	1
	
	


注：1、中标后须提供完整的结构示意图，招标单位确认后方可生产。

2、报价单位响应的技术参数不得低于上述要求，出现负偏差的将废除报价资格。
附件：电动阀图片如下，具体情况以实际为准：
[image: image1.png]



[image: image2.jpg]BT EE

g yozk-18 {78t 305 A
BE: AC220v WS

% 0w WEES.

Bk 0254 BIFR®: P67

HI%E: 180N m HITAM: 2026 3




[image: image3.jpg]



0
3

