## sheet1
报价明细表
序号 | 物资/设备名称 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 投标单价（元，含税） | 分项总价 | 税率 | 投标品牌型号参数 （投标人自行填写） | 备注
1 | 冷却水系统自动控制箱 | 见技术规范书 | 台 | 1 |  |  | 13%
合计（元，含税）
注： 1.零星采购平台报价金额与本表金额须一致。 2.报价含税费、运费、远程技术指导安装调试服务费；本项目总价最高限价2万元，总价报价不得高于最高限价，否则作废标处理。 3.设备现场到货时间为成交通知书发出之日起60日内到货，远程指导安装调试时间以买方通知为准，原则不超过2026年10月20日。 4、主要技术参数响应文件可另附，且主要技术参数须满足技术规范书要求，若不满足要求，否决报价资格。 5、本报价明细表及主要技术参数响应文件须同步上传至零星采购平台，未提供的否决报价资格。

## Sheet2
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 | 报价单位响应技术参数
1 | 可编程控制器 | 外形尺寸：125mm×100mm×81mm。功耗：18W。电源电压：DC 20.4V-28.8V。 传感器电源：DC 20.4V-28.8V，最大输出电流 300mA。- 存储容量- 程序内存：30KB。- 数据内存：20KB。 | 个 | 1 | 满足自主可控要求
- 保持性内存：10KB。- 内置 I/O
- 数字量输入/输出：24 输入/16 输出。
- 过程映像区大小：256 位输入（I）/256 位
输出（Q）。- 高速计数器与脉冲输出
- 高速计数器：共 6 个，其中 5 个 200KHz 单相、1 个 30KHz 单相；或者 3 个 100KHz
正交相位、1 个 20KHz 正交相位。- 脉冲输出：3 路 100KHz。- 性能指标- 布尔运算执行速度：0.15μs/指令。- 移动字操作执行速度：1.2μs/指令。- 浮点运算执行速度：3.6μs/指令。- 通信接口- 以太网端口：1 个，支持 10/100Mbit/s。- RS485 端口：1 个，系统协议下传输速率为 9600、19200 和 187500b/s，自由口模式下为 1200 至 115200b/s。满足报警、紧急停机的功能要求。
满足自主可控要求。
2 | 触摸屏 | - 显示参数 | 个 | 1
- 屏幕尺寸：7英寸。
- 分辨率：800×480像素。
- 亮度：450cd/m²。
- 对比度：500:1。
- 背光类型：LED。
- 背光寿命：大于30,000小时。
- 色彩：16.7M。
- 可视角度：上60°、下70°、左70°、右70°。
- 点距：0.1926mm（H）×0.179mm（V）。
- 处理器与内存
- 处理器：双核心RISC中央处理器。
- 闪存：128MB。
- 内存：128MB。
- 通信接口
- USB Host：USB 2.0×1。
- 以太网接口：1个10/100Base-T。
- 串行接口：COM1为RS-232 4W，COM2为RS-485 2W/4W。
- 其他参数
- 输入电源：24±20%VDC。
- 功耗：450mA@24VDC。
- 外形尺寸：200.4mm×146.5mm×34mm。
- 开孔尺寸：192mm×138mm。
- 重量：约0.52kg。
- 防护等级：NEMA4/IP65面板防护等级。
3 | 开关电源 | 24V 250W 开关电源，AC176-264V 输入，具备过压 / 过流 / 短路 / 过温保护，金属壳导轨安装 | 个 | 1
4 | 低压电器及附件 | 1. 断路器 | 个 | 1
- 电气参数：额定电压 AC 230/400V，额定电流 1~63A，分断能力（Icn）6kA（AC 230V）/4.5kA（AC 400V），脱扣曲线（C 型：5~10In 脱扣，适用于照明/阻性负载；D 型：10~14In 脱扣，适用于电机等感性负载）。
- 保护功能：过载保护、短路保护，部分型号支持漏电保护（如 Vigi C65 系列，剩余动作电流 IΔn 30mA/300mA）。
- 环境参数：工作温度 -5℃~40℃，防护等级 IP20（面板安装）。
2. 中间继电器
- 线圈参数：额定电压（AC 230V/110V、DC 24V/12V 等常规规格），线圈功耗（AC 型约 7VA，DC 型约 4W），吸合电压≤85%Un，释放电压≥10%Un。
- 触点参数：触点形式（如 4 开 2 闭、5 开 1 闭），额定电流（AC-15 型 5A/230V，DC-13 型 3A/24V），机械寿命≥1000 万次，电寿命≥10 万次（额定负载下）。
- 环境参数：工作温度 -25℃~55℃，防护等级 IP40（安装底座后）。
3. 指示灯
- 电气参数：额定电压（AC 230V、DC 24V 等），功耗≤1.5VA（AC 型）/≤1W（DC 型），光源类型（LED，寿命≥50000 小时），发光颜色（红、绿、黄、蓝、白等常规色）。
- 结构参数：安装孔径 22mm（标准尺寸），防护等级 IP65（面板前侧），工作温度 -25℃~55℃，抗振动等级 IEC 60068-2-6（10~55Hz，0.75mm 振幅）。
5 | 箱体 | 800*600*300冷轧钢板折弯焊接，厚度≥1.5mm，户外室内通用，IP54 防护。带门锁、进出线孔、安装导轨，防锈喷塑，接地端子齐全，结构牢固便于布线检修 | 个 | 1