空调冷却塔维修平台技术参数

- 原维修平台拆除（5个）

- 包含全部锈蚀方通、扁铁、连接件、老化辅材；拆除过程严禁损坏冷却塔塔体、填料、风机及附属设备。

- 5台新冷却塔维修平台制作安装，核心材料技术参数

- 主框架、支撑立柱、横梁主材：规格型号为50*30*2.0mm 热镀锌方通，材质为国标Q235B碳素结构钢，整体热浸镀锌工艺，镀锌层要求耐腐蚀、耐水汽冲刷，适配冷却塔高湿工况；性能要求钢材屈服强度、抗拉强度符合国标，无弯曲、无变形、无裂纹，整体结构承载力满足人员检修作业荷载要求。

- 连接、加固、封边、固定辅梁：规格型号为30*2.0mm 热镀锌扁铁，材质为国标Q235B碳素结构钢，整体热浸镀锌工艺，镀锌层要求耐腐蚀、耐水汽冲刷，适配冷却塔高湿工况；

- 配套辅材：所有配套辅材均需适配冷却塔腐蚀环境，全部采用镀锌防腐材质，杜绝生锈二次隐患。

- 施工工艺技术要求

- 严格按照原平台尺寸、间距、结构样式下料，复刻原有结构布局，不改变原有安装位置、高度、跨度，管材切割切口平整、无毛刺，切割断面必须做冷喷锌防腐处理，杜绝断面生锈；

- 框架焊接牢固，满焊/点焊符合钢结构施工标准，焊缝打磨平整，无虚焊、漏焊、脱焊，所有焊接点位、打磨破损点位，施工完毕后统一做双层防腐补锌处理。

- 整体质量及验收标准

- 材质达标：符合提供材料检测报告；

- 结构达标：平台框架安装水平、垂直，整体平整无倾斜，结构牢固稳定，无松动、无晃动，确保满足多人检修作业承重需求，安全可靠；

- 防腐达标：整体镀锌层完整，切割、焊接、打磨点位防腐修补到位；

- 外观达标：整体平整美观，无毛刺、无焊渣、无锈蚀点。

- 资质要求

- 公司资质：机电安装工程专业承包资质

- 焊接施工作业人员：必须持有在有效期内的《熔化焊接与热切割作业》特种作业操作证；

- 报价单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原维修平台拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原维修平台拆除 | / | 个 | 5 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、5台冷却塔维修平台制作安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热镀锌方通 | 50*30*20mm | 米 | 210 |  |  |  |
| 2 | 热镀锌扁铁 | 30*2mm | 米 | 312 |  |  |  |
| 3 | 辅材 | 防腐漆、焊条、切割片、螺栓等 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 人工费 |  | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 措施费 |  | 项 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 | % |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写金额） |  |  |  |  |  |  |  |

单位公章：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日