## Sheet1
广西电网公司2026年省级物资集中采购生产类框架公开招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 问题：项目已过澄清期。该项目已7月1日已发布澄清公告，在《附件 1：澄清问题答复汇总》中的《防鸟设施物资配件使用量权重（已修改）》增加了“电子式驱鸟装置”，供应商表示已重新生成并下载了招标文件并重新导入到客户端，但客户端里开标一览中还是没有没有这一项内容，供应商表示无法报价，咨询如何处理？ | *** | 标的 | 防鸟设施 | 2026-07-02 09:37 | 本项目7月1日发布的澄清公告《附件 1：澄清问题答复汇总》，问题33、95附件中“防鸟设施物资配件使用量权重、防鸟设施物资使用量权重”变更，见“附件3：标的防鸟设施物资权重及配件权重”，标的防鸟设施报价文件已更新，请各潜在供应商重新下载招标文件及相关 EGPX 文件。
2 | 问题：项目已过澄清期。该项目已7月1日已发布澄清公告，供应商表示对附件“问题86澄清问题答复”仍疑问。1、序号3项目经办人答复中的第6.PD-1型电缆分接箱配置详见0.4kV标准化配电箱类技术规范书（通用部分）（2026版）5.2.3《表5 主开关设备额定电流配置参考表》。技术规范书详见澄清公告第二点附件。出线断路器均为选配件，单独报价。建议修改报价表。供应商表示已重新下载并导入新下载的招标文件，但配置表和配件表还未更新，请经办人提供修改后的报价表。 2、序号30项目经办人答复为以技术规范书（通用部分）为准，T2级。供应商表示配置表和配件表还未更新还是T1级，请经办人提供修改后的报价表。 3、序号32项目经办人答复为以技术规范书为准。根据5.4.5.1条，电容器补偿率一般选30%。供应商表示刀熔开关电流大小与配置表、配件表不一致，请经办人根据答复内容更新配置表、配件表。 | *** | 标的 | 0.4kV配电箱 | 2026-07-03 09:22 | 原招标文件附件中“0.4kV配电箱物资使用量权重、0.4kV配电箱物资配件使用量权重”变更，见“附件2：标的0.4kV配电箱物资及物资配件使用量权重”，标的0.4kV配电箱报价文件已更新，请各潜在供应商重新下载招标文件及相关 EGPX 文件，按此进行响应。
3 | 问题：项目已过澄清期。标的-防鸟设施，报价表没有提供具体的规格型号，但技术规范书中防鸟刺类每一个产品有多个型号，咨询具体以哪个型号进行报价。 | *** | 标的 | 防鸟设施 | 2026-07-03 15:36 | 本项目7月1日发布的澄清公告《附件 1：澄清问题答复汇总》，问题33、95附件中“防鸟设施物资配件使用量权重、防鸟设施物资使用量权重”变更，见“附件3：标的防鸟设施物资权重及配件权重”，标的防鸟设施报价文件已更新，请各潜在供应商重新下载招标文件及相关 EGPX 文件。
4 | 问题：项目已过澄清期。供应商对该项目发布的澄清公告（二）附件1：澄清问题答复汇总中的内容有疑问。 1、序号68、69的问题中，提到的“输配电〔2026〕38 号《变电站视频及环境监控系统（电力开源物联版）技术规范书》”，供应商查询不到，请提供《变电站视频及环境监控系统（电力开源物联版）技术规范书》原文。 2、序号68、69、87、88的问题中提到的技术规范书都为征求意见稿，以该征求意见稿作为采购依据，而不是正式的发文作为采购依据是否合适？ 3、序号87、88项目经办人的答复为：以技术规范书为准。咨询该技术规范书为招标文件中对应标包的技术规范书，还是问题中提到的《变电站视频及环境监控系统技术规范书》？假如是以问题中提到的《变电站视频及环境监控系统技术规范书》为准，请提供《变电站视频及环境监控系统技术规范书》原文。 4、序号87、88的问题中提到的《变电站视频及环境监控系统技术规范书》要求，实际是《变电视联融合终端（安全可控）技术规范书（通用部分）》的内容，并不是《变电站视频及环境监控系统技术规范书》的要求，提出该问题的供应商把《变电视联融合终端（安全可控）技术规范书（通用部分）》要求套到这次的采购品类内，有恶意干扰招标方正常开展招标工作的倾向，咨询为了公平起见是否对提出该问题的供应商有相关的处罚? | *** | 标的 | 变电站视频及环境监控系统 | 2026-07-03 15:50 | 一、问题1、2、3涉及本项目7月1日发布的澄清公告《附件 1：澄清问题答复汇总》中序号67、68、69问题，在此对序号67、68、69问题回复进行澄清为：根据招标文件附件提供的“变电站视频及环境监控系统（新）（有配置）”技术规范书执行。 二、问题2根据招标文件附件提供的“变电站视频及环境监控系统（新）（有配置）”技术规范书执行，并非征求意见稿。 三、问题3以招标文件附件提供的“变电站视频及环境监控系统（新）（有配置）”技术规范书为准。 四、问题4未查询到《变电视联融合终端（安全可控）技术规范书（通用部分）》，无法答复。
5 | 问题：项目已过澄清期。标的主网电缆支架，1、技术规范通用部分6.2出厂检验，表格上第4、5、6、7行，依据规范GD/710216-20005.4，该依据规范已过期（废止时间为2025年11月） ，且该规范属于电缆桥架，咨询是否有误？是否需要根据电缆桥架技术规范进行响应？ 2、技术规范专用部分第7条，表2.2技术标准特性参数表，第3行、第8行，都属于电缆桥架的技术规范，咨询支架的技术规范是否也按该桥架的技术规范响应？ |  | 标的 | 主网电缆支架 | 2026-07-06 09:42 | 问题1：规范JB/T 10216-2000已过期，依据规范JB/T 10216-2025执行，技术规范书中与该规范相关条款根据最新规范响应。 问题2：依据最新规范JB/T 10216-2025执行，技术规范书中与该规范相关条款根据最新规范响应。
6 | 问题：项目已过澄清期。澄清变更公告（一）问题澄清回复86 序号3 答复1~4、7，以2026版《0.4kV配电箱技术规范书》技术规范书为准，技术规范书详见澄清公告第二点附件。技术规范中所有可选件均应单独报价，但是对于断路器附件配置表及配件明细表均无，请问附件价格怎么单独报价，是累加到断路器本体吗？若是具体附件怎么选配？ |  | 标的 | 0.4kV配电箱 | 2026-07-06 10:02 | 断路器可选不同电流的塑壳断路器或电力开源物联版配电物联低压智能开关，原招标文件附件中“0.4kV配电箱物资使用量权重、0.4kV配电箱物资配件使用量权重”变更，见“附件2：标的0.4kV配电箱物资及物资配件使用量权重”，标的0.4kV配电箱报价文件已更新，请各潜在供应商重新下载招标文件及相关 EGPX 文件，按此进行响应。
7 | 问题：项目已过澄清期。标包：0.4kV配电箱。澄清公告中写明“500kVA变压器配电箱（模块化）”取消，但新的物资明细报价表仍有该项，咨询该项应如何填写？价格是填0，还是留空？ |  | 标的 | 0.4kV配电箱 | 2026-07-06 11:42 | 原招标文件附件中“0.4kV配电箱物资使用量权重、0.4kV配电箱物资配件使用量权重”变更，见“附件2：标的0.4kV配电箱物资及物资配件使用量权重”，标的0.4kV配电箱报价文件已更新，请各潜在供应商重新下载招标文件及相关 EGPX 文件，按此进行响应。
8 | 问题：项目已过澄清期。标段：发电机（变电），该项目发布澄清公告《附件 1：澄清问题答复汇总》中答复以技术规范书为准，技术规范书的160KW柴油发电机技术规范书“1、5.1.3额定输出：160kW/200kW，5.1.4备用输出：176KW/275KVA，”供应商表示这个参数有问题，额定输出功率160kW对应的应该是200kVA的，单位是否错误？ 备用输出功率176kW对应的国标一般是220kVA，数值是否错误？275kVA一般是对应200kW功率。 |  | 标的 | 发电机（变电） | 2026-07-08 11:42 | 该问题涉及本项目7月1日发布的澄清公告《附件 1：澄清问题答复汇总》中序号122问题，在此对序号122问题回复进行澄清： 一、按技术规范书执行。 二、1、额定输出应是160kW/200kVA/备用输出176KW/220KVA。2、缸径*行程：108mm*132mm。 三、1、采用250A/3P塑壳开关。2、备用输出：110KW/137.5KVA；额定输出电流：180A。3、主用功率：112KW备用功率：123KW。4、按技术规范书执行。 四、按技术规范书执行。 五、按技术规范书执行。
9 | 问题：项目已过澄清期。该项目已7月1日已发布澄清公告，在《附件 1：澄清问题答复汇总》中序号40、序号98、序号106，供应商表示这三个序号的问题为同类问题，但答复内容不一致，供应商咨询这三个序号问题的答复是应按国标执行还是按技术规范书执行？ |  | 标的 | 变电站10kV电力电缆 | 2026-07-08 15:28 | 该问题涉及本项目7月1日发布的澄清公告《附件 1：澄清问题答复汇总》中序号40、序号98、序号106问题，在此进行澄清，序号40问题回复改为“按照招标文件附件提供的变电站10kV电力电缆技术规范书执行”，序号98、106问题的回复不变。