## Sheet1
东部电厂信通交直流配电单元改造工作量清单
工作内容：东部电厂信通交直流配电单元改造
内容描述 | 广蓄新办公楼208通信机房、A厂601#1通信机房、A厂603#2通信机房、B厂602通信设备室、B厂开关站通信设备室存在直流配电单元共模问题，共需加装8个直流配电单元。清蓄中控楼机房、开关站机房、地下厂房机房、上库机房、下库机房存在直流配电单元共模问题，共需加装26个直流配电单元。惠蓄中控楼411机房、开关站202保护室存在直流配电单元共模问题，共需加装9个直流配电单元。惠蓄数据网设备柜需安装6个交流配电单元。
工作量清单
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 税率 | 合计(含税) | 备注
一 | 工程服务
1 | 直流配电单元安装 | 43 | 项 |  |  |  | 广蓄新办公楼208通信机房、A厂601#1通信机房、A厂603#2通信机房、B厂602通信设备室、B厂开关站通信设备室共加装8个直流配电单元。清蓄中控楼机房、开关站机房、地下厂房机房、上库机房、下库机房共加装26个直流配电单元。惠蓄中控楼411机房、开关站202保护室共加装9个直流配电单元。共包括43个直流配电单元安装与上电测试。
2 | 交流配电单元安装 | 6 | 项 |  |  |  | 惠蓄数据网设备柜安装6个交流配电单元与上电测试。
二 | 材料
1 | 直流配电单元 | 42 | 个 |  |  |  | 规格参数：机柜电源分配单元;DC-48V直流PDU;2路输入，2*4路输出；额定电流：输入：2*32A（IP）输入，输出：2*4*20A（IP）输出；尺寸：3U、19英寸机架水平安装。
2 | 直流配电单元 | 1 | 个 |  |  |  | 规格参数：机柜电源分配单元;DC-48V直流PDU;2路输入，2*4路输出；额定电流：输入：2*63A（IP）输入，输出：2*4*20A（IP）输出；尺寸：3U、19英寸机架水平安装。
3 | 交流配电单元 | 6 | 个 |  |  |  | 规格参数：机柜交流电源分配单元；输出：8位10A，10A国标接口；输入：220V，16A；19英寸机架安装。
合计：
总计：
维护方 | 维护单位：
纳税人识号：
| 联系人： |  |  | 联系电话：
| 开户银行名称： |  |  | 帐号：