需求计划审批表

需求单位：调试公司          填报时间：2026年6月1日

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互感器误差试验 | 220kV电流互感器 | 组 | 2 | 含计量二次回路阻抗（负载）测试 |

工程项目名称：220千伏湘山站220千伏间隔扩建工程

检测时间：预计2026年6月22日至2026年6月30日（以项目部安排检测时间为准）

检测地点：桂林市全州县220kV湘山变电站

检测联系人及联系电话：文鑫 13978626442

其它要求：

1、具备220kV及以上互感器中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(CNAS)和检验检测资质认定证书（CMA），或取得国务院计量部门颁发的专项计量授权证书、广西壮族自治区市场监督管理局颁发专项计量授权证书，营业执照。

2、需提供误差检定设备有效期内的合格证书、检验试验报告，作业方法满足DL/T448-2016《电能计量装置技术管理规程》、DL/T1664电能计量装置现场检验规程、JJG1189.3测量互感器第3部分电力电流互感器检定规程等要求，现场测试服务的人员中需有人持有登高证、电工证。在规定时间内完成项目现场电流互感器误差测试试验，并于完成误差试验后5天内提供正式报告（一式三份）。

审批：                审核：                编制：文鑫

附件1

1、电流互感器铭牌：

| 型号 | LVQB-220W3 | 短时热电流(kA 3S) | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二次绕组端子号 | 额定变比 | 准确级 | 二次负载(VA) |
| 8S1-8S2 | 2*400/5 | 0.2S | 5 |
| 8S1-8S3 | 2*800/5 | 0.2S | 5 |

具体信息以现场实物为准