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1  总则
1.1本技术规范书的使用范围，仅限于“220kV退运主变转运”项目技术服务。
1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合国家有关最新行业标准的优质服务，并符合本技术规范书。
[bookmark: _GoBack]1.3如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议，则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。
1.4在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。
1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按其中要求较高标准执行。
1.6 本技术规范书的条款为合同的附件，与合同正文具有同等效力。
2  项目概况与采购范围
（1）项目名称：220kV退运主变转运项目
（2）项目编码：040200MS62230500
（3）采购范围：将广东省汕头市220kV潮阳站#2主变（停运）及其附件包装、装车，运输至广西壮族自治区柳州市柳州供电局仓库存放，运输距离约950公里。
（4）退运主变信息：
1）主变为沈阳变压器有限责任公司于2000年7月生产的SFSZ9-150000型的变压器；
2）主变铭牌显示：总重量195.5t，运输重量（冲氮）122.9t，总油重量47.2t，器身重量101.3t，上节油箱重量120t；
3）主变设计图纸显示：每只散热器重量533kg、拆卸件重量27000kg，每只高压套管重量588kg；
4）目前广东省汕头市220kV潮阳站#2主变（停运）的本体的变压器油已排出，本体已安装封口板并已冲氮气保存，无大重量变压器油需要运输，主变附件（散热器、油枕、油管等）已拆除放置，主变附件的进出油口尚未进行安装密封的封口铁板。
5）主变本体数量1台。
（详见技术规范书内附图）
（5）服务期限：自合同约定之日起至2026年12月31日。
2.6运输起始地：广东省汕头市220kV潮阳站（汕头市潮阳区金塔路） 至 广西壮族自治区柳州市柳州供电局仓库（柳州市柳城县上雷村）。
3  工作范围与内容
3.1工作范围：
将广东省汕头市220kV潮阳站#2主变（停运）及附件包装、装卸、运输至广西壮族自治区柳州市柳州供电局仓库存放，运输距离约950公里。
3.2 工作内容
（1）将广东省汕头市220kV潮阳站#2主变（停运）及附件包装、装卸、运输至广西壮族自治区柳州市柳州供电局仓库存放，运输距离约950公里。
（2）目前广东省汕头市220kV潮阳站#2主变（停运）的本体的变压器油已排出，本体已安装封口铁板并已冲氮气保存，无大重量变压器油需要运输。主变本体运输过程需要进行充氮带压运输，供应商需配有可以随时补气的纯净、干燥气体瓶（氮气），始终保持变压器本体内为正压力，并设有压力表进行监视。主变本体运输过程中需装设三维冲击记录仪，设备交付时检查三维冲击记录仪冲击允许值应符合制造厂及合同的规定。
（3）主变附件（散热器、油枕、油管等）目前已拆除放置，附件的进出油口目前尚未进行安装有密封胶圈的封口铁板。为便于后期设备防潮存放，供应商需要对相关附件的进出油口安装有密封胶圈的封口铁板进行密封保护后运输至广西壮族自治区柳州市柳州供电局仓库存放。
（3）主变及附件包装、装卸、运输至广西柳州供电局仓库时，应按甲方要求妥善装卸，采用包装方式应妥善保护相关附件不受损伤，包装前应通知甲方并将包装结果通过图像或视频等形式经甲方确认后方可开展运输，不得破坏性装卸。
4、施工作业要求
（1）运输前准备
在运输前，应对运输路线进行详细勘察，了解道路的路况、桥梁的承载能力、隧道的净空高度等信息。根据勘察结果，制定合理的运输路线，避开路况较差、桥梁承载能力不足、隧道净空高度不够的路段，运输路线提前报备至甲方以便确认路程公里数。
全面检查需要运输的变压器外观，记录有无损伤、渗漏等情况，如有异常应提前告知甲方确认。根据变压器尺寸、重量，结合运输路线的道路、桥梁承载能力，选择合适运输工具，如大型平板拖车、货车等。提前规划运输路线，实地勘察道路状况，包括路面平整度、坡度、弯道半径等。了解沿途桥梁限载、隧道限高限宽等参数。
（2）变压器装卸
装卸现场应平整、坚实，具备足够作业空间。设置明显警示标识，严禁无关人员进入作业区域。
采用合适的起吊设备，如吊车、主变本体平移用千斤顶等。起吊设备的额定起重量应大于设备重量，并具有一定安全裕度。
在装卸变压器本体或附件时，应严格按照操作规程进行操作。起吊前，应确认吊具与设备连接牢固，设备的重心位置准确；起吊过程中，应保持设备平稳，避免设备发生晃动、碰撞。
（3）运输途中防护
对变压器进行固定，防止运输过程中发生位移、碰撞。固定方式应根据运输工具和变压器结构特点合理选择，如使用钢丝绳、链条、紧线器等将变压器与运输工具可靠连接。采取防雨、防潮措施，避免变压器受潮。
各类附件如套管、冷却器、储油柜等应分别包装。套管需使用专用套管包装箱，内部用海绵等柔软材料固定；冷却器、储油柜等大型附件采用框架式包装，运输前需绑扎紧固，防止运输过程中晃动损坏设备。为便于后期设备防潮存放，供应商需要对各类附件（如套管、冷却器、储油柜等）的进出油口安装有密封胶圈的封口铁板进行密封保护。
（4）运输过程监测
安排专人负责运输过程的监护，监护人员应熟悉变压器结构、性能及运输要求。运输途中，监护人员应随时检查变压器的固定情况、防雨防潮措施的有效性，以及运输工具的运行状况等。特别需要关注变压器上安装的振动监测装置、气体压力监测装置等，实时监测变压器在运输过程中的振动情况、内部气压变化等参数。
5  环境保护及文明施工
5.1所有参加作业的人员应统一配戴安全帽，现场工作应听从变电站工作人员指挥。
5.2作业现场工具应摆放整齐，禁止随意丢弃。
5.3工作结束时，及时清理作业现场，做到工完料尽场地清。
5.4安装结束后，作业人员应把用过的工器具、防护用具清洗干净。
5.5防止固体（液体）废弃物的污染。
5.6一般废弃物应放在现场设定的垃圾箱内，不得随便乱扔。




	附件1.主变配件清单

	配件名称
	数量（个、片）

	油枕
	1个

	油沈支架
	2个

	散热片
	30片

	散热片风机
	30个

	主变本体底座
	6个

	本体瓦斯
	1个

	中压套管ABCO
	4条

	高压套管ABCO
	4条

	油管支撑下部
	8个

	油管支撑上部
	8个

	主油管（散热片）
	8条

	散热片油管连接管
	长短各10条

	压力释放管
	2条

	本体主油管
	3条大、5条小、共8条

	油沈及升高座油管
	15条

	散热片固定件
	30条

	本体爬梯
	1条

	主变端子箱
	1个

	主变冷却系统控制箱
	1个

	主变呼吸器
	1个



附件2 设备情况
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