云南电网有限责任公司2026年-2027年第11批货物类整合框架采购（公开招标）

澄清回复

标的名称：标11：超低损光缆

云南电网有限责任公司光纤复合架空地线（OPGW）技术规范书-超低损

- 技术规范书原文

2.1.4光缆中的任2芯光纤熔接衰耗应满足：平均值≤0.05db，最大值≤0.1db。

2.3.5 ★所提供OPGW光缆光纤熔接衰耗应满足：双向平均值≤0.05dB。

问题：以上两条熔接要求存在歧义，建议按照行业规则将平均值与最大值分开要求，即2.1.4要求进行推荐。

答复：按DL/T1733-2017标准8.1 光纤接续一般要求b）执行：“光缆单点双向平均熔接损耗应小于0.05dB，最大不应超过0.1dB，全程大于0.05dB接头比例应小于10%”

- 表2-4  超低损ULL G.652B光纤属性

问题：光纤衰减是否默认按照行业规则，即1310nm/1550nm/1625nm的衰减最大值按照0.314/0.174/0.214进行理解

答复：表格参数为超低损ULL G.652B光纤衰减要求，成缆后应满足：在1310nm波长的衰减系数不应大于0.314dB/km，在1550nm波长的衰减系数不应大于0.174dB/km，在1625nm波长的衰减系数不应大于0.214dB/km.

- 技术规范书原文

2.1. 6光缆中的光纤必须满足ITU－T G.652、G.655建议要求。

2.3.1 OPGW中的光纤必须满足ITU－T G.652D、G.655B建议要求，光纤芯不允许含有工厂熔接点。

2.2.1 其光纤材料、结构尺寸的设计、制造和电气性能必须符合ITU-T G.652B规定

问题：所需光纤为ULL G.652.B，建议删除满足ITU-T G.655的要求，仅参考2.2.1部分描述所供光纤满足ITU-T G.652,B要求。

答复：同意删除“满足ITU-T G.655的要求”，OPGW中的光纤必须满足ITU-T G.652,B要求。