## 问题质询
南网超高压公司2026年第二批物资框架（地线复合绝缘子、铝合金管母线、空调滤网）公开招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 范围内容 | 回复内容
1 | 详见附件 | 专用技术 | 空调滤网 | 详见附件。
2 | 请提供空调滤网实物照片。 | 通用技术 | 空调滤网 | 无法提供照片，按照具体型号提供产品即可。
3 | 关于框架材质工艺： 空调滤网技术规范书，第6页，3.2.1板式过滤器，（1）“框架设计，铝合金外框1.2-1.3mm，采用不锈钢烤漆字母架”。鉴于常规不锈钢材质通常无需烤漆处理， 请澄清此处“不锈钢烤漆”具体指代的是否为不锈钢丝烤漆工艺； | 通用技术 | 空调滤网 | 不是烤漆工艺，3.2.1重点描述框架厚度为1.2-1.3mm厚度，框架材质为不锈钢或铝合金均满足要求，无需烤漆工艺。
4 | 2. 关于过滤器物理性能：空调滤网技术规范书，第7页， 3.2.3密褶式过滤器，（2）“密褶式过滤器硬度应满足6kg重量”，请明确该指标是指过滤器本体自重需达到6kg，还是指其承压强度（抗压能力）需满足6kg的荷载要求？ | 专用技术 | 空调滤网 | 是指其承压强度（抗压能力）需满足6kg的荷载要求。
5 | 3. 关于过滤材质规格：空调滤网技术规范书， 第7页， 3.2.3密褶式过滤器，（2）“密褶式过滤器应该用高密度纸作为过滤材质”，请澄清该“高密度纸”的具体材质分类，属于玻璃纤维、化学纤维还是其他滤纸？ | 专用技术 | 空调滤网 | 高密度滤纸的主要材料为聚丙烯（PP）纤维滤纸。
6 | 4. 关于第三方检测报告的要求，空调滤网技术规范书， 第8页， 4.2交货试验，“合同所列空调滤网交给招标方前，应委托第三方试验检测并出检测报告，作为验收依据。”请明确：是否需按初中高效不同级别及每种具体尺寸，在每次交货时均单独出具检测报告？抑或允许按过滤级别（粗效/中效/高效）进行分类，仅需提供各等级下某一标准尺寸的检测报告，即可覆盖该等级内所有同级别、同材质的其他尺寸产品？ | 专用技术 | 空调滤网 | 本技术规范书内同一类型、同效率的提供其中一个尺寸第三方的检测报告即可。
7 | 5.关于供货：招标文件，第13页，11.1，“对包安装的货物（对应标的标包见“合同文本使用说明”），投标报价包括安装服务费用。”，请明确该项目供货数量批次大概范围。 | 商务 | 空调滤网 | 本项目不包安装，报价方式为报单价，请根据招标文件要求进行响应。
8 | 关于质保:空调滤网技术规范书第8页约定，本项目过滤器质保期为设备整体验收合格后1年。过滤器属于通风净化系统耗材类产品，其实际使用寿命与现场各类环境条件、设备运行工况高度相关，受多重现场因素直接制约. 现特此申请澄清:一是请明确本项目影响过滤器使用寿命的具体限定环境条件及对应工况标准;二是本项目约定的1年质保期，是仅限定。产品质量缺陷质保年限，还是要求过滤器在1年质保周期内，无论现场工况环境差异，均需始终满足合格阻力及容尘性能、不允许提前达到报废更换标准? | 商务 | 空调滤网 | 质保期为1年，是指设备到货验收后1年（型号多无法逐个开箱验收检查），在1年内，发现型号错误、到货滤网存在未使用的情况下破损、以及使用后同型号批次出现大量滤网破损的情况，属于质量问题的，需供应商对该批次滤网进行质保。滤网到货后正常使用到期需更换的，不会纳入质保范围。

## 问题1的附件
65 | 空调过滤网DAI/GF6655/08 （中效A）（610*610*75）（效率F6） | 效率F6 | 请确认该项滤网工艺是无隔板高效工艺还是普通龙骨工艺，并提供实物图片 | 无隔板高效工艺，按照具体型号提供即可。
66 | 空调过滤网DAI/GF3655/04 （中效B）（305*610*75）（效率F6） | 效率F6 | 请确认该项滤网工艺是无隔板高效工艺还是普通龙骨工艺，并提供实物图片 | 无隔板高效工艺，按照具体型号提供即可。
67 | 空调过滤网MZ/G66-F9（高效A）（610*610*75）（效率F6） | 效率F6 | 请确认该项滤网工艺是无隔板高效工艺还是普通龙骨工艺，并提供实物图片 | 无隔板高效工艺，按照具体型号提供即可。
68 | 空调过滤网MZ/G36-F9（高效B）（305*610*75）（效率F6） | 效率F6 | 请确认该项滤网工艺是无隔板高效工艺还是普通龙骨工艺，并提供实物图片 | 无隔板高效工艺，按照具体型号提供即可。