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[bookmark: _Toc9243][bookmark: _Toc19589][bookmark: _Toc266713645][bookmark: _Toc32342]总 则
1. 本文件为该采购项目的技术招标文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3. 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
6. 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。 
7. 投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，投标方必须满足，若有一项不满足将否决投标。
8. 本技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。
9. 本标书的最终解释权归招标方。



[bookmark: _Toc16459][bookmark: _Toc7301][bookmark: _Toc17049]1  标的概况
标的名称：测试加工冲击助力式绝缘操作杆辅助操作装置
[bookmark: _Toc30787][bookmark: _Toc22746]标包名称：测试加工冲击助力式绝缘操作杆辅助操作装置
概况：测试加工1套冲击助力式绝缘操作杆辅助操作装置。该装置采用模块化、可拆卸设计，可与现有绝缘操作杆配套使用，在不改变原有绝缘性能、连接方式及作业流程的前提下，通过冲击助力机构将操作者的小幅驱动力转化为瞬时辅助冲击力，用于克服刀闸、隔离开关等设备在操作初始阶段的卡滞阻力，提高操作效率，降低作业人员劳动强度，提升操作安全性及一次操作成功率。装置采用全绝缘封闭式结构设计，具备冲击助力、缓冲限位、快速安装拆卸、冲击能量调节等功能，可根据不同作业工况调整冲击助力参数，满足不同类型刀闸及隔离开关辅助操作需求。装置整体兼容现有绝缘操作杆，不影响原有工器具正常使用，并满足电力安全工器具绝缘性能及机械强度要求。
数量：
	[bookmark: _Toc4454][bookmark: _Toc8164]序号
	[bookmark: _Toc11112][bookmark: _Toc20435]类别
	[bookmark: _Toc19701][bookmark: _Toc15973]数量
	[bookmark: _Toc19221][bookmark: _Toc26992]单位

	[bookmark: _Toc23034][bookmark: _Toc26694]1
	冲击助力式绝缘操作杆辅助操作装置
	1
	[bookmark: _Toc28480][bookmark: _Toc1652]套



测试化验地点：广东省广州市
工期：自合同签订之日起至2027年5月31日
[bookmark: _Toc7671]2  测试/化验项目要求
[bookmark: _Toc9074]2.1 项目及标准
表1.1 测试加工冲击助力式绝缘操作杆辅助操作装置项目
	序号
	项目名称
	试验标准

	1
	冲击助力功能
	装置具备冲击助力功能，在典型刀闸卡滞工况下，操作者所需操作力降低30%以上，持续操作时间缩短30%以上。

	[bookmark: _Toc30644]2
	绝缘安全性能
	装置满足GB/T18037-2008、DL/T1476-2023、DL/T976-2017、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电部分》等相关标准要求，并通过绝缘性能检测。

	3
	模块安装性能
	装置采用可拆卸模块化设计，可与现有绝缘操作杆快速安装及拆卸，单人完成安装或拆卸时间 ≤ 2 min，不影响原有操作杆正常使用。

	4
	结构可靠性
	装置冲击寿命 ≥ 500次，结构无明显损坏，冲击助力功能正常，缓冲组件可更换，长期使用维护方便。

	5
	助力参数调节
	装置支持不同配重及滑程参数调整，可根据不同刀闸或隔离开关操作阻力进行助力参数配置。



[bookmark: _Toc9636][bookmark: _Toc6770]2.2 运输方式
[bookmark: _Toc16082]现场交付。
3  技术服务的要求
[bookmark: _Toc1749]3.1 资质要求
投标方应具备规定的营业执照、银行资信证明等资质文件齐全。
[bookmark: _Toc16023]3.2 人员、设备及场地要求
投标方应有用于装置试制的试验场地，并配备相应的试验设备。
[bookmark: _Toc9853][bookmark: _Toc22454]3.3  信息保密要求
[bookmark: _Toc6985][bookmark: _Toc21030][bookmark: _Toc23607]本项目团队成员获得接触和知悉与本项工作相关的国家秘密、商业秘密或敏感信息和数据的资格，为此，项目组成员应当承担维护信息安全及保密义务和法律责任，一旦因违反信息安全及保密相关的行为规范，将被南网列入“黑名单”，不被允许参与招标方的任何业务。
[bookmark: _Toc30921][bookmark: _Toc17063]3.4 其他要求
[bookmark: _Toc21612][bookmark: _Toc266713650]（1）按照招标方要求，完成其他现场技术支持相关工作。
（2）中标方提供的技术服务，不得侵犯任何第三方的合法权益，由此引起的纠纷或者第三方以及招标方造成的损失，应由中标方承担全部责任。
（3）研究成果知识产权归广州供电局所有，投标人应协助招标方完成发明专利的撰写并获得受理通知书。
[bookmark: _Toc11533][bookmark: _Toc27224]4  时间进度要求
	[bookmark: _Toc21389][bookmark: _Toc8651]序号
	[bookmark: _Toc5732]时间段
	[bookmark: _Toc26630]主要工作内容

	1
	合同签订日-2026年11月
	协助甲方完善冲击助力式绝缘操作杆辅助操作装置设计方案，完成结构设计优化及加工图纸确认。

	2
	2026年12月-2027年1月
	加工试制冲击助力式绝缘操作杆辅助操作装置，完成样机组装。

	3
	2027年2月-2027年3月
	完成整机调试及第三方检测，配合甲方开展现场试点应用。

	4
	2027年4月-2027年5月
	协助甲方编制项目总结报告、装置说明书，完成项目验收。


5  交付与验收
[bookmark: _Toc3677]5.1 交付形式及数量要求
[bookmark: _Toc21560][bookmark: _GoBack]1）冲击助力式绝缘操作杆辅助操作装置1套，满足功能要求并通过测试，提交具备CMA、CNAS等资质的检测机构出具的第三方测试报告1份、装置使用说明书1份；
2）协助完成不少于1处现场试点应用，并提交总结报告1份。
[bookmark: _Toc23588][bookmark: _Toc536]5.2 验收
[bookmark: _Toc859]（1）项目完成后，由甲方组织专家组对项目的主要技术指标、成果等进行验收。
（2）乙方未按期完成技术服务工作的，每逾期1天，应向甲方支付相当于技术服务报酬0.5%的违约金，逾期超过30日的，甲方有权单方解除合同。
[bookmark: _Toc8189][bookmark: _Toc11892]6  投标技术文件要求
[bookmark: _Toc29154]投标方应针对测试/化验对象提供详尽的技术/试验方案，应包含安健环、质量保障措施、试验作业流程等。
6.1 技术方案
投标方应针对测试/化验对象提供详尽的技术/试验方案，应包含安健环、质量保障措施、试验作业流程等。
[bookmark: _Toc12714][bookmark: _Toc9372]6.2 项目管理实施
（1）项目人员组织
介绍项目人员组织情况、职责分工，运行机制。
（2）项目进度及保障措施
（3）项目交付项
投标方根据成果交付与验收要求应提交给招标方的交付文件等，并附上相应的交付时间计划表。
[bookmark: _Toc29648]6.3 项目技术支撑能力
（1）项目经验
该部分填写与标的物相关的测试/化验项目经验、合同情况。
（2）人员支撑能力
该部分填写与标的物相关的试验人员详细资料（包括学历、资质、工作经验等），提供相关支撑材料。
（3）设备支撑能力
该部分填写与标的物相关的、支撑试验开展的设备、平台、实验室等。
（4）运输保障
[bookmark: _Toc30783][bookmark: _Toc25058]①投标方应负责将产品运到合同指定的目的地。
②产品在运输中均应该注意防潮，暴晒。运输过程中应避免野蛮装卸，并保证产品在运输过程中不受损坏。
③除合同条款的规定外，货物在装运后48H内，将装运通知单一式五份邮寄给招标方。
6.4 技术支持与售后服务
投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。
[bookmark: _Toc9479]6.5 技术差异表
投标方应将所提供服务差异如实填写在下面空栏里，包括所有试验项目的试验能力差异。
表6.1 技术差异表
	序号
	条目
	标书所要求的技术服务能力
	投标者所提供的技术服务能力
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc23107]6.6 其它补充说明
   投标方认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。
5

