多合一变压器综合测试仪

技术规范书

海南电网能源发展有限公司

2026年7月

目录

1 总则	2

2.应遵循的主要标准	3

3.使用条件	3

4.技术要求	4

5.质量保证和试验	5

6.包装、运输和储存	5

7.交货时间、内容及功能验收	6

8.供货范围清单	6

9.设备的售后服务要求	7

10.验收	8

11.技术差异表	8

1 总则

1.1  本技术文件适用于海南电网能源发展有限公司拟采购的“多合一变压器综合测试仪”。

本规范书提出了该批仪器本体及附属材料的功能设计、结构、性能、试验验收、培训和使用等方面的技术要求。

1.2  凡本技术文件中未规定，但在相关仪器的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标人应按相应标准的条文进行仪器销售、设计、制造、试验和验收。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标人没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的物资完全符合本技术文件的要求。如有任何异议，都应在报价文件差异表中加以详细描述。

1.4 本规范所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5  本技术文件经招标人、投标人确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本技术文件未尽事宜，由招标人、投标人协商确定。

1.7  投标人在报价技术文件中应如实反映报价产品与本技术文件的技术差异。如果投标人没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，采购方发现投标人提供的产品与其报价技术文件的条文存在差异。

1.8  投标人应在报价技术部分按本技术文件的要求如实详细的填写报价物资的标准配置表，并按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将以报价表的配置为准。

1.9  投标人应充分理解本技术文件并按本技术文件的具体条款、格式要求填写报价的技术文件，如发现报价的技术文件条款、格式不符合本技术文件的要求，则认为报价不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10 本技术文件为采购基本要求，标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

1.11 中标通知书发出7个工作日内，投标人须交付标包内相应设备样机，与投标响应技术规范书中的功能参数进行验收比对；样机设备需保留在招标人指定地点（海口）；投标人需安排不少于1名技术人员，配合招标人进行设备功能的展示和验证。设备配送、安装及功能展示、验证等因本次抽检工作所产生的费用，由供方承担。功能验证过程中，一经发现供方有未经过招标方同意而单方面降低性能标准、违背招投标文件要求而使用元件和原材料等行为，视为供方虚假应标行为。招标人将拒绝与中标单位签订合同，并按照《中国南方电网有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》进行处理。

2.应遵循的主要标准

除本规范书特殊规定外, 投标人所提供的仪器均按规定的标准和规程的最新版本进行销售、设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标人选用规范书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标人已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准, 并从买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准（未注明年号的应采用最新版本）如下：

多合一变压器综合测试仪：

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 191-2008 | 包装储运图示标志EQV ISO 780：1997 |
| 2 | GB/T 2829-2002 | 周期检验计数抽样程序及表 |
| 3 | GB/T 6587.4-6-1986 | 电子测量仪器 |
| 4 | GB 4793.1-2007 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 |
| 5 | GB/T 9969-2008 | 工业产品使用说明书 总则 |
| 6 | GB/T 11463-1989 | 电子测量仪器可靠性试验 |
| 7 | GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| 8 | DL/T 845.4—2004 | 电阻测量装置通用技术条件 第3部分：直流电阻测试仪 |
| 9 | DL/T 963-2005 | 变压比测试仪通用技术条件 |
| 10 | DL/T 265-2012 | 变压器有载分接开关现场试验导则 |
| 11 | DL/T 846.7-2016 | 高电压测试设备通用技术条件 变压器短路阻抗测试仪 |

3.使用条件

本次采购的多合一变压器综合测试仪等仪器，投标人应保证对所提供的仪器不仅满足规范书要求的技术条款要求，而且还应对在实际使用地点的外部条件（正常使用条件及特殊使用条件）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供仪器满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

投标人应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，应在报价文件及供货中特别说明。投标人可采用更好，更经济的设计和材料，以便本项目采购的设备能持续稳定的运行，但需获得采购人书面的认可才能使用。

3.1正常使用条件

本仪器技术文件所规定的仪器技术条款和参数要求，应适用下列环境条件使用。

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度 | -10℃～50℃ |
| 2 | 工作湿度 | ≤90%RH |

3.2特殊使用条件要求（如有）

凡不满足3.1条正常使用条件之外的特殊条件，应在报价文件的相应技术条款中对有关技术参数及要求加以修正、说明。凡是需要满足3.1条规定的正常环境条件之外的特殊使用条件，应在报价文件及供货中说明。

4.技术要求

4.1多合一变压器综合测试仪功能要求

- 整体外观及结构，外壳采用优质金属材料，坚固可靠，侧面接线，布局更合理。屏幕采用工业级高清触摸屏，触摸更加灵敏，更耐用。

- ★一次接线，可完成直阻测试、变比测试、有载测试、定量消磁、短路阻抗测试。

- ★真三相短路阻抗测试功能，内置三相交流正弦逆变电源输出，无需外接三相调压器，可自动实时测量变压器三相短路阻抗。

- ★直阻测试功能，对于Yn型、Y型和△型绕组均可采用三相测量方式进行测试，并计算出三相不平衡率；测试电源最高输出电流40A，满足绝大多数变压器的测试需求；针对高电压等级、大容量主变压器设计有助磁测试功能，使直阻测试速度大大加快。

- ★有载测试时，低压侧无需人工短接，仪器自动控制；最大输出电流可达3A，适合更小过渡电阻测量。

- ★定量消磁功能，可得到变压器消磁之前的初始剩磁率和消磁完成后的最终剩磁率，对初始剩磁和消磁效果进行量化，并将消磁效果以磁滞曲线图形化显示。

- 具有多种有线、无线通讯接口，方便仪器功能扩展。

- ★具有电源380V误接自动保护功能和接地线未接报警功能。

- ★工业级10.1寸大屏显示，清新简约显示风格设计，全触控结合一键飞梭操作。

4.2 多合一变压器综合测试仪技术指标

| 序号 | 名 称 | 项目要求值 | 报价人保证值（投标人填写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直阻测试 |  |  |  |
| 1.1 | ★测试电流 | 单相： 40A、20A、10A、5A、1A、0.2A 三相：20A+20A、10A+10A、5A+5A、1A+1A、0.2A+0.2A |  |  |
| 1.2 | ★测试范围 | 单相 40 A：0.1mΩ～0.5Ω 20 A：0.5mΩ～ 1 Ω 10 A：1.0mΩ～ 2 Ω 5 A：10 mΩ～ 4 Ω 1 A：0.1Ω～ 20Ω 0.2A：1.0Ω～ 100Ω 三相 20A + 20A：0.2mΩ ～ 0.3 Ω 10A + 10A：0.5mΩ ～ 0.6 Ω 5 A + 5 A：10 mΩ ～ 1.5 Ω 1 A + 1 A：0.1 Ω ～ 7.0 Ω 0.2A+0.2A：1.0 Ω ～ 30 Ω |  |  |
| 1.3 | ★分辨率 | 0.1μΩ |  |  |
| 1.4 | ★准确度 | ±(读数×0.2%+2个字) |  |  |
| 2 | 有载测试 |  |  |  |
| 2.1 | ★测试电流 | 3A、2A、1A、0.5A |  |  |
| 2.2 | ★测试范围 | 过渡电阻： 3.0A档 0.1Ω～6Ω 2.0A档 0.5Ω～10Ω 1.0A档 1.0Ω～20Ω 0.5A档 5.0Ω～40Ω； 过渡时间：0.1～350ms。 |  |  |
| 2.3 | ★分辨率 | 过渡电阻0.01Ω； 过渡时间0.1ms |  |  |
| 2.4 | ★准确度 | 过渡电阻：±（读数×5%+5个字）； 过渡时间：±1ms |  |  |
| 3 | 变比测试 |  |  |  |
| 3.1 | ★测试范围 | 0.9～10000 |  |  |
| 3.2 | ★分辨率 | 0.9～9.9999(0.0001)； 10～99.999(0.001)； 100～999.99(0.01)； 10000及以上(1)。 |  |  |
| 3.3 | ★准确度 | ±(读数×0.1%+2个字)(小于等于500)； ±(读数×0.2%+2个字)(大于500小于等于3000)； ±(读数×0.3%+2个字)(大于3000)。 |  |  |
| 4 | 阻抗测试 |  |  |  |
| 4.1 | ★电压测试范围 | AC 50～850V |  |  |
| 4.2 | ★电流测试范围 | AC 0.5A～100A |  |  |
| 4.3 | ★准确度 | 电压、电流：±(读数×0.2%+2个字)； 功率(0.2≤cosφ≤1)：±(读数×1.0%+2个字)； 短路阻抗：±(读数×0.5%+2个字）； |  |  |
| 4.4 | 内置电源输出 | 三相正弦输出，0～220V，0～5A，50Hz |  |  |
| 5 | 定量消磁 |  |  |  |
| 5.1 | ★输出电压 | ±50V |  |  |
| 5.2 | ★输出电流 | ≤10A |  |  |
| 5.3 | ★剩磁率检测范围 | 0-99.99% |  |  |
| 5.4 | ★消磁效果 | ≤5% |  |  |
| 6 | ★显示器 | 工业级10.1寸工业级触摸屏 |  |  |
| 7 | ★平板电脑 | 处理器：麒麟 内存：12GB+256GB 屏幕：11.5英寸，2800×1840 附件：原装包、电源线、数据线、无线鼠标等 |  |  |
| 8 | ★智能云App | 通过手机（移动终端）实现对仪器的实时操控；可通过手机端对测试数据进行分类保存；可根据用户需求定制试验报告模板，并通过App自动生成测试报告。 |  |  |
| 9 | 工作电源 | AC220V±10%，50/60Hz |  |  |
| 10 | 工作温度 | -10℃～50℃ |  |  |
| 11 | 相对湿度 | ≤90%，无凝露 |  |  |
| 12 | ★主机重量 | ≤35kg(不含测试线) |  |  |
| 13 | 主机尺寸 | 610mm×365mm×385mm |  |  |

5.质量保证和试验

5.1 投标人提供的设备试验标准应符合国标、行标及 IEC 的有关规范，并提供中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的校准机构出具的检定/校准报告、出厂试验报告及产品合格证；

5.2 投标人所生产的该装置所选用的主要元器件均为目前国内先进的器件；所有的材料供应商都具有良好的质量保证体系，确保材料的质量。

5.3 所有产品在生产过程的各个环节都得到有效的检验和控制，出厂前均通过严格的出厂试验。投标人须配备有完善的检验器具和设备，考核设备各项功能指标和保护功能等。

5.4 投标人保证制造过程中的所有工艺、材料试验等均符合采购文件的规定。若采购方根据运行经验要求提供某种外购零部件，采购方须积极配合。

6.包装、运输和储存

6.1 包装

主机、附件和资料应全部装入包装箱内，包装箱应采用纸或木箱。装箱时在箱内必须附有装箱清单，包装箱侧面应注明设备名称、规格，两端面应注明轻放、防雨，各种包装应能确保设备在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

6.2 运输

应采取有效的预防措施防止在运输过程中振动给设备造成的影响和损伤，运输过程中的包装应符合运输部门的有关规定，设备及附件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

6.3 储存

设备及附件应采用防潮包装，并存放在正常环境温度、干燥的室内保管，以防止储存过程中密封破坏而受潮。

7.交货时间、内容及功能验收

7.1 功能验收

本标书采购设备应进行现场交接试验和功能性验收。交接试验和功能验收是为了确认设备经过运输、储存、现场安装或调整等过程后是否存在损坏、各个单元的兼容性、装配是否正确、功能是否符合技术要求。本标书采购现场交接试验和设备功能验收应严格按功能及技术参数要求执行，如实际供货产品与招标采购所需功能及技术参数不符，视为虚假中标，有权进行退货处理，并按照《中国南方电网有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》进行处理，同时纳入履约评价。

7.2 交货期：合同签订后15天内。

7.3 交货资料：随产品提供的技术资料应完整无缺，并为中文版本。

①装箱资料应包括：仪器清单，出厂合格证，说明书，第三方校准报告报告。

②使用说明书、技术说明书以及配套产品资料等各4份，另提供电子版全套资料1份。

其中设备校准报告需经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的校准机构出具。

- 供货范围清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目要求 |  | 报价人保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 多合一变压器综合测试仪 | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 平板电脑 | 个 | / | 1 |  |  |
| 3 | App软件安装包（U盘） | 个 | / | 1 |  |  |
| 4 | 线箱 | 个 | 与主机匹配 | 1 |  |  |
| 5 | 电源线 | 根 | 与主机匹配 | 1 |  |  |
| 6 | 测试线 | 套 | 与主机匹配 | 1 |  |  |
| 7 | 接地线 | 根 | 与主机匹配 | 1 |  |  |

备品备件及专用工具：

投标人应向采购方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见下表, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与仪器同型号、同工艺。需单独购买的配件在下表中列明。

备品备件及专用工具一览表

| 序号 | 配件名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 用途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.设备的售后服务要求

9.1现场验收和试验在投标人的技术指导下由采购方完成，投标人协助采购方按标准检查仪器质量, 处理调试运行过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。

9.2投标人应协助采购方解决仪器运行中出现的问题。

9.3本标书采购设备安装、调试，并经招标方现场收货交接验收和性能性验收合格后，方可视为合同履约正式完成。设备正常使用后，报价人和采购方双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

9.4如果验收、调试、性能试验、使用中及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招投标人共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

9.5从最终验收通过双方签字之日起开始计算设备质保期，保修质保周期不少于3年（36个月），质保期内免费维修设备；

9.6在质保期内系统运行发生故障或一般零部件损坏，由投标人在15工作日内免费检修或更换部件，检修期从质保期内扣除；在质保期内系统运行发生重大部件损坏，由投标人在15工作日内免费检修或更换部件，检修期从质保期内扣除；

9.7在质保期内，通过有效证据证明设备存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购方以书面形式通知投标人。投标人在收到通知后 15日内应免费补齐、检修或更换有质量缺陷的设备或部件；

9.8投标人有责任对其供货产品提供终身维护，质保期内如设备出现重大故障导致设备停止工作，质保期顺延，自故障修复之日起重新开始计算；软件终身免费升级。

9.9投标人应提供本设备所使用的易损易耗产品清单（如有），内容包括名称、代号、规格型号、厂商等；

9.10厂商技术工程师须免费到现场对采购方技术人员进行不少于3天的设备使用培训；

9.11投标人应在接到采购方通知后 24 小时内响应，必要时 48 小时内赶到现场，期间产生的费用及损失，除属采购方责任和不可抗力除外，均由投标人负责。

10.验收

10.1 投标人依据技术规范所要求内容供货，采购方根据采购技术规范内容验收，如投标人提供货物与技术规范书存在差异，又未在报价差异表中列出的，采购方有权拒收。

10.2 到货验收

到货验收分为开箱验收和功能验收。开箱验收包括对仪器、配件、第三方校准报告和合格证等设备/材料是否齐全；功能验收指设备各项功能参数是否满足技术规范要求。

10.3 现场验收

在采购方指定试验室安装调试完成后，以投标人协助采购方完成技术培训内容为标准进行验收，验收合格后由投标人提供验收报告。

11.技术差异表

投标人应将所供设备与本采购书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

技术差异表

| 序号 | 采购文件 |  | 报价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |