## 问题质询
南方电网公司2026年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
所有品类请务必重新下载EGPX文件，并按新的文件制作投标文件，否则会影响后续投标。
1 | 招标人主动澄清 | 报价 | 物资类别 | 变电视联融合终端、架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机）、红外高清球机、III区智能网关(智能辅助控制单元ACT | 变电视联融合终端、架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机）、红外高清球机、III区智能网关(智能辅助控制单元ACT修改了开标一览表，请务必重新下载EGPX文件，并按新的文件制作投标文件，否则会影响后续投标和评审；未按要求制作投标文件，造成后果由投标人自行承担。
2 | 专用资格“具有国际权威机构或国家认可实验室(CNAS(中国合格评定委员会评定)/CMA(国家市场监管总局评定)/CNAL(中国实验室国家认可委员会)）产品型式试验报告或检测报告。检验试验结果应为合格”，中的“/”是指满足其中一项即可吗？ | 商务 | 项目 | 南方电网公司2026年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目 | 满足其中一项即可。
3 | 标的名称为“电力开源物联版配电物联低压智能开关”是属于《第七章 货物框架采购标准合同文本（框架协议）》第三节 专用合同条款，二、专用部分的哪一类别？ | 商务 | 标的 | 电力开源物联版配电物联低压智能开关 | 属于专用部分17：开关
4 | 标的名称为“电力开源物联版智能微型空气开关”是属于《第七章 货物框架采购标准合同文本（框架协议）》第三节 专用合同条款，二、专用部分的哪一类别？ | 商务 | 标的 | 电力开源物联版智能微型空气开关 | 属于专用部分17：开关
5 | 输电视联融合终端：空文档序号35_企业技术能力说明，文档里面写的适用品类没有此品类，请问是否还需要填写里面的内容？ | 商务 | 标的 | 输电视联融合终端 | 不适用的品类无需响应。
6 | 架空输电线路山火监测装置：空文档序号36_企业技术能力说明、37_投标产品的鉴定证书报告，文档里面写的适用品类没有此品类，请问是否还需要填写里面的内容？ | 商务 | 标的 | 架空输电线路山火监测装置 | 不适用的品类无需响应。
7 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机：空文档序号30_企业技术能力说明、31_投标产品的鉴定证书报告，文档里面写的适用品类没有此品类，请问是否还需要填写里面的内容？ | 商务 | 标的 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机） | 不适用的品类无需响应。
8 | 标的名称为“电力开源物联版低压面板式电流模块”是属于《第七章 货物框架采购标准合同文本（框架协议）》第三节 专用合同条款，二、专用部分的哪一类别？ | 商务 | 标的 | 电力开源物联版低压面板式电流模块 | 属于专用部分24：在线监测系统等设备
9 | 请问：品类名称为“电力开源物联版低压面板式电流模块”是属于《第七章 货物框架采购标准合同文本（框架协议）》第三节 专用合同条款，二、专用部分的哪一类别？ | 商务 | 标的 | 电力开源物联版低压面板式电流模块 | 属于专用部分24：在线监测系统等设备
10 | 请问：品类名称为“电力开源物联版配电物联低压智能开关”是属于《第七章 货物框架采购标准合同文本（框架协议）》第三节 专用合同条款，二、专用部分的哪一类别？ | 商务 | 标的 | 电力开源物联版配电物联低压智能开关 | 属于专用部分17：开关
11 | 请问：品类名称为“电力开源物联版智能微型空气开关”是属于《第七章 货物框架采购标准合同文本（框架协议）》第三节 专用合同条款，二、专用部分的哪一类别？ | 商务 | 标的 | 电力开源物联版智能微型空气开关 | 属于专用部分17：开关
12 | 红外高清球机《物资明细报价表》 只有物资：红外高清球机，技术规范书中有两个物资设备，分别是：红外高清球机、双光高清球机(4G/5G)，请明确本次招标是否不涉及“双光高清球机(4G/5G)”，投标无需响应 | 商务 | 标的 | 红外高清球机 | 开标一览表已更新，请务必重新下载EGPX文件
13 | 红外高清枪机《物资明细报价表》 只有物资：红外高清枪机，技术规范书中有两个物资设备，分别是：红外高清枪机、双光高清枪机(4G/5G)，请明确本次招标是否不涉及“双光高清枪机(4G/5G)”，投标无需响应 | 商务 | 标的 | 红外高清枪机 | 开标一览表已更新，请务必重新下载EGPX文件
14 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机）-广西投标小工具编辑只有开标一览表，没有物资明细报价表、物资配件报价表、物资配置报价表，是否只需要填开标一览表？ | 商务 | 标的 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机） | 开标一览表已更新，请务必重新下载EGPX文件
15 | 代理商进行投标，业绩是需要代理商的业绩还是原厂业绩 | 专用技术 | 物资类别 | 电力开源物联版电缆头温度监测装置 | 原厂业绩，凡属国内产品，必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同（若中标）。
16 | 代理商进行投标，业绩是需要代理商的业绩还是原厂业绩 | 专用技术 | 物资类别 | 电力开源物联版配电物联低压智能开关 | 原厂业绩，凡属国内产品，必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同（若中标）。
17 | 代理商进行投标，业绩是需要代理商的业绩还是原厂业绩 | 专用技术 | 物资类别 | 电力开源物联版低压面板式电流模块 | 原厂业绩，凡属国内产品，必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同（若中标）。
18 | 招标文件技术评分标准中，评分因素“产品技术能力”要求提供研发团队情况，“企业技术能力”要求提供产品鉴定证书（报告）情况。但在提供的投标文件格式中，产品技术能力章节要求提供技术支持及售后服务相关内容并附格式，企业技术能力章节要求提供产品研发能力情况（包括研发团队）并附格式，投标产品的鉴定证书/报告章节要求提供产品报告并附格式。疑问：①技术评分表中的评分因素与详细评审分项要素是否对应有误？②投标人在编制投标文件时，是按评分还是按投标文件格式？③如原技术评分表及原格式均无误，投标人是否需要不同章节重复提供相关材料还是可以采用引用、详见的方式？ | 通用技术 | 标的 | 变电视联融合终端 | 格式无误，投标文件响应格式中已明确适用的标的，相同的材料不需要重复提供，需标注好页码。
19 | 招标文件技术评分标准中，评分因素“产品技术能力”要求提供研发团队、标准编制情况，“企业技术能力”要求提供产品鉴定证书（报告）情况。但在提供的投标文件格式中，产品技术能力章节要求提供技术支持及售后服务相关内容并附格式，企业技术能力章节要求提供包括研发团队、标准编制等并附格式，投标产品的鉴定证书/报告章节要求提供产品报告并附格式。疑问：①技术评分表中的评分因素与详细评审分项要素是否对应有误？②投标人在编制投标文件时，是按评分还是按投标文件格式？③如原技术评分表及原格式均无误，投标人是否需要在不同章节重复提供相关材料还是可以采用引用、详见的方式？ | 通用技术 | 标的 | 北斗智能终端 | 格式无误，投标文件响应格式中已明确适用的标的，相同的材料不需要重复提供，需标注好页码。
20 | 招标文件技术评分标准中，“企业技术能力”要求提供产品鉴定证书（报告）情况。但在提供的投标文件格式中，企业技术能力章节要求提供产品研发能力并附格式，投标产品的鉴定证书/报告章节要求提供产品报告并附格式。疑问：①技术评分表中的评分因素与详细评审分项要素是否对应有误？②投标人在编制投标文件时，是按评分还是按投标文件格式？③如原技术评分表及原格式均无误，投标人是否需要不同章节重复提供相关材料还是可以采用引用、详见的方式？ | 通用技术 | 标的 | 输电视联融合终端 | 格式无误，投标文件响应格式中已明确适用的标的，相同的证明材料不需要重复提供，需标注好页码。
21 | 是不是所投厂家必须满足电鸿认证要求，否则做废标处理。 | 通用技术 | 标的 | 电力开源物联版配电物联低压智能开关 | 是
22 | 5.1.1.4架空输电线路图像视频监测装置（测距型） 装置由主机（含主控单元、图像采集单元、图像测距模块、通信模块、定位模块和授时模块）、副机（含主控单元、音视频采集单元、图像测距模块，一体化设计）和电源模块组成，结构相对独立，可分别独立安装，各部件之间通过线缆连接。 5.2.5 架空输电线路图像视频监测装置（测距型） 2）主机（一体式枪机）摄像头参数：②测距摄像头（双通道）：≥800万 3）副机（分体式云台机）摄像头参数：②测距摄像头（双通道）：≥800万 以上要求主机枪机和副机云台都要有：图像测距模块，云台本身能够360度旋转，可以检测各方向的距离。 问：主机枪机和副机云台只要副机云台有图像测距模块就可以了？ | 通用技术 | 标的 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机） | 架空输电线路图像视频监测装置（测距型）包含主机、辅机两个图像视频监测单元，二者均应具备图像监测功能，并能配合实现测距功能。
23 | 32_近三年销售业绩（excel版）中 备注：6、请在表中“对应页码”列填写页码，并建议制作页码超链接。 在word中已经做了超链接，在excel中无法跨文件做超链接，是否可不做超链接。 | 通用技术 | 标的 | 电力开源物联版低压导轨式电流模块 | 可以，需标注好页码
24 | 对电力开源物联版低压导轨式电流模块的技术规范书（通用部分）5.2.2结构要求部分，该导轨式电流模块的尺寸受导轨槽、端子排布局结构影响，加装端子后整体外形尺寸会发生变化，是否仅对不含端子的尺寸作要求？ | 通用技术 | 标的 | 电力开源物联版低压导轨式电流模块 | 是
25 | 近三年销售业绩：空文档格式有35_近三年销售业绩_架空输电线路山火监测装置_word版和36_近三年销售业绩（excel版）_架空输电线路山火监测装置 问：两个文件都需要填吗？excel版本的是否只需要填表格不需要放证明材料？ | 通用技术 | 标的 | 架空输电线路山火监测装置 | excel版仅需提供汇总表，汇总表内容需与word版一致
26 | 近三年销售业绩：空文档格式有37_近三年销售业绩_输电视联融合终端_word版和38_近三年销售业绩（excel版）_输电视联融合终端 问：两个文件都需要填吗？excel版本的是否只需要填表格不需要放证明材料？ | 通用技术 | 标的 | 输电视联融合终端 | excel版仅需提供汇总表，汇总表内容需与word版一致
27 | 近三年销售业绩：空文档格式有38_近三年销售业绩_架空输电线路图像视频监测装置（AI球机AI_word版和39_近三年销售业绩（excel版）_架空输电线路图像视频监测装置（AI球机AI 问：两个文件都需要填吗？excel版本的是否只需要填表格不需要放证明材料？ | 通用技术 | 标的 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机） | excel版仅需提供汇总表，汇总表内容需与word版一致
28 | 请问：品类名称为：绝缘子污秽在线监测装置根据评分要求需要提供研发能力章节，但是招标文件格式第一十章节企业技术能力/研发能力说明，适用品类说明并不包含绝缘子污秽品类，请问是否还需要填写第一十章节企业技术能力/研发能力说明？ | 专用技术 | 物资类别 | 绝缘子污秽在线监测装置 | 不适用的品类无需响应。
29 | 请问：品类名称为：架空输电线路覆冰监测装置、根据评分要求需要提供研发能力章节，但是招标文件格式第一十章节企业技术能力/研发能力说明，适用品类说明并不包含覆冰品类，请问是否还需要填写第一十章节企业技术能力/研发能力说明？ | 专用技术 | 物资类别 | 架空输电线路覆冰监测装置 | 不适用的品类无需响应。
30 | 澄清：标的：022-架空输电线路图像视频监测装置（AI 球机、AI 枪机），通用技术规范 / 5.2.5 架空输电线路图像视频监测装置（测距型 / 1）装置采用一体式枪机（主机）+分体式云台机（辅机）结构形式，而通用技术规范 / 5.2.5 架空输电线路图像视频监测装置（测距型 / 2）主机（一体式云台机）摄像头参数，一个描述主机是一体式枪机，另一个描述主机是一体式云台机，以哪个为准？ | 通用技术 | 标的 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机） | 主机为一体式枪机、副机为分体式云台机
31 | 澄清：标的：022-架空输电线路图像视频监测装置（AI 球机、AI 枪机），通用技术规范 / 5.2.6架空输电线路图像视频监测装置（基本型）没有微气象参数要求，而专用技术规范 / 表2.6 架空输电线路图像视频监测装置（基本型）标准技术特性参数表（投标方填写）/ 10.14总像素，要求填写采用微气象采集单元，以哪个为准？ | 通用技术 | 标的 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机） | 架空输电线路图像视频监测装置（基本型）无需配置微气象传感器
32 | 澄清：标的：022-架空输电线路图像视频监测装置（AI 球机、AI 枪机），通用技术规范 / 5.2.6架空输电线路图像视频监测装置（基本型）没有微气象参数要求，而专用技术规范 / 表2.6 架空输电线路图像视频监测装置（基本型）标准技术特性参数表（投标方填写）/ 10.14总像素，要求填写采用微气象采集单元，以哪个为准？ | 专用技术 | 物资类别 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机） | 架空输电线路图像视频监测装置（基本型）无需配置微气象传感器
33 | 第九章投标文件格式及相关附件/三技术投标文件/(三)技术参数响应表的格式模板和输电视联融合终端技术规范书（专用部分）/表2.3 输电视联融合终端（标准型）标准技术特性参数表（投标方填写）、表2.4 输电视联融合终端（基本型）标准技术特性参数表（投标方填写）、表2.5 输电视联融合终端（简易型）标准技术特性参数表（投标方填写）内容不一致，是否以输电视联融合终端技术规范书（专用部分）/表2.3 输电视联融合终端（标准型）标准技术特性参数表（投标方填写）、表2.4 输电视联融合终端（基本型）标准技术特性参数表（投标方填写）、表2.5 输电视联融合终端（简易型）标准技术特性参数表（投标方填写）的模板格式进行应答？ | 通用技术 | 标的 | 输电视联融合终端 | 是
34 | 招标文件的第九章投标文件格式及相关附件/三技术投标文件/(二)投标偏差表（技术部分）和输电视联融合终端技术规范书（专用部分）/表3.1 投标单位技术差异表的模板不一致，是否以第九章投标文件格式及相关附件/三技术投标文件/(二)投标偏差表（技术部分）的模板进行应答？ | 通用技术 | 标的 | 输电视联融合终端 | 是
35 | 《01-变电视联融合终端技术规范书（专用部分）》第1.2使用条件的“表1.2 设备外部条件一览表 （招标方填写）”，投标方是否只需填写最后两列（投标人保证值和备注）且不需要提供证明材料，若不是请明确需填写部分及所需提供材料。 | 通用技术 | 标的 | 变电视联融合终端 | 是的，仅需填写最后两列。
36 | 《南方电网公司2026年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目 招标文件》第九章投标文件格式及相关附件/一、报价投标文件/（二十八）贵州开标一览表第294页“物资明细报价表”有如下设备，但在第一章 招标公告第13页限价物资无：迷你云台型视联融合终端、双目测温分体式模块化球型视联融合终端、分体式模块化球型视联融合终端、核心存储交换机(2020)、拾音器、室外网络节点设备、路由器、8T企业级硬盘。请问投标时是否对未限价物资进行报价，若进行报价是否补充限价或投标人自行报价？若投标人自行报价是否纳入总价进行评分？ | 通用技术 | 标的 | 变电视联融合终端 | 开标一览表已更新，请务必重新下载EGPX文件
37 | 《南方电网公司2026年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目 招标文件》第九章第408页投标文件格式及相关附件/三技术投标文件/(二)投标偏差表（技术部分） 和变电视联融合终端技术规范书（专用部分）/3.1 投标方技术偏差“表3.1 投标单位技术差异表”的模板不一致，是否以第九章投标文件格式及相关附件/三技术投标文件/(二)投标偏差表（技术部分）的模板进行应答。 | 通用技术 | 标的 | 变电视联融合终端 | 按照《南方电网公司2026年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目 招标文件》第九章的“投标文件格式及相关附件/三技术投标文件/(二)投标偏差表（技术部分）”进行应答。
38 | “表2.3 标准技术特性参数表（投标方填写）”中“参数类型”、“标准参数值”“标准值特性”“招标方要求值”皆为空。且“表2.3 标准技术特性参数表（投标方填写）”下方描述“本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准”是否理解为“表2.3 标准技术特性参数表（投标方填写）”没有对技术规范进行补充和修改，投标方无需填写？若需要填写请补充“参数类型”、“标准参数值”“标准值特性”“招标方要求值”对应内容。 | 通用技术 | 标的 | 变电视联融合终端 | 1、以招标文件中投标格式文件：《22_技术参数响应表_变电视联融合终端》为标准格式进行应标。 2、应答内容包括《变电视联融合终端技术规范书（通用部分）》“5 技术要求”的内容。
39 | 1、《22_技术参数响应表_变电视联融合终端》“注：1.请按照技术规范书“技术规范和性能响应表”填写，若技术规范书或招标文件附件无“技术规范和性能响应表”，可参照上述表格填写。”因《01-变电视联融合终端技术规范书（专用部分）》存在 “表2.4 性能要求响应表（投标方填写）”，因其名称和要求填写内容与《22_技术参数响应表_变电视联融合终端》的内容并不完全对应，投标人是否以招标文件中投标格式文件：《22_技术参数响应表_变电视联融合终端》为标准格式进行应标？ | 通用技术 | 标的 | 变电视联融合终端 | 1、以招标文件中投标格式文件：《22_技术参数响应表_变电视联融合终端》为标准格式进行应标。 2、应答内容包括《变电视联融合终端技术规范书（通用部分）》“5 技术要求”的内容。
40 | 《南方电网公司2026年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目 招标文件》第九章投标文件格式及相关附件/一、报价投标文件/（二十八）贵州开标一览表第294页、第九章投标文件格式及相关附件/一、报价投标文件/（二十九）超高压广西云南海南开标一览表第296页“物资明细报价表”与技术规范书《00-变电视联融合终端技术规范书（通用部分）》第5章技术要求“表5-1 变电视联融合终端相关产品分类”不一致，请确认以哪个为准进行报价。 | 通用技术 | 标的 | 变电视联融合终端 | 开标一览表已更新，请务必重新下载EGPX文件
41 | 《00-变电视联融合终端技术规范书（通用部分）》-“5.6.5绝缘性能”中的“GB 16796—2024”第31页，据查无此要求。最新相关国标为GB 16796—2022。请核实确认。 | 通用技术 | 标的 | 变电视联融合终端 | 按照“GB 16796—2022”执行。
42 | 1、《22_技术参数响应表_Ⅲ区智能网关(智能辅助控制单元ACT)》“注：1.请按照技术规范书“技术规范和性能响应表”填写，若技术规范书或招标文件附件无“技术规范和性能响应表”，可参照上述表格填写。”因《01-Ⅲ区智能网关(智能辅助控制单元ACT)技术规范书（专用部分）2026版V2.0》技术规范书中存在 “表2.3 标准技术特性参数表（投标方填写）”，“表2.4 性能要求响应表（投标方填写）”，因其名称和要求填写内容与《22_技术参数响应表_Ⅲ区智能网关(智能辅助控制单元ACT)》的内容并不完全对应，投标人是否以招标文件中投标格式文件：《22_技术参数响应表_Ⅲ区智能网关(智能辅助控制单元ACT)》为标准格式进行应标？其应答是否为《Ⅲ区智能网关(智能辅助控制单元ACT)技术规范书（通用部分）2026版V2.0》“5 技术要求”的内容？ | 通用技术 | 标的 | Ⅲ区智能网关(智能辅助控制单元ACT) | 1、投标人以招标文件中投标格式文件中的《22_技术参数响应表_Ⅲ区智能网关(智能辅助控制单元ACT)》为标准格式进行应标。 2、应答内容包括《Ⅲ区智能网关(智能辅助控制单元ACT)技术规范书（通用部分）2026版V2.0》“5 技术要求”内容。
43 | “表2.3 标准技术特性参数表（投标方填写）”中“参数类型”、“标准参数值”“标准值特性”“招标方要求值”皆为空。且“表2.3标准技术特性参数表（投标方填写）”下方描述“本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准”是否理解为“表2.3标准技术特性参数表（投标方填写）”没有对技术规范进行补充和修改，投标方无需填写？若需要填写请补充“参数类型”、“标准参数值”“标准值特性”“招标方要求值”对应内容。 | 通用技术 | 标的 | Ⅲ区智能网关(智能辅助控制单元ACT) | 1、投标人以招标文件中投标格式文件中的《22_技术参数响应表_Ⅲ区智能网关(智能辅助控制单元ACT)》为标准格式进行应标。 2、应答内容包括《Ⅲ区智能网关(智能辅助控制单元ACT)技术规范书（通用部分）2026版V2.0》“5 技术要求”内容。
44 | 《00-变电视联融合终端技术规范书（通用部分）》-“5.1.11单目云台型视联融合终端”第17页中受控速度：0.1°/s～60°/s是否指水平旋转速度？ | 通用技术 | 标的 | 变电视联融合终端 | 是的，指的水平旋转速度。
45 | 《00-变电视联融合终端技术规范书（通用部分）》-“5.1.10全景球型视联融合终端”第16页中关于速度要求的描述，请确认两个都是水平方向的要求吗？对垂直速度有没有要求？ | 通用技术 | 标的 | 变电视联融合终端 | 分别是水平、垂直旋转速度：细节视联融合终端水平手控速度0.1~100°/s，细节视联融合终端垂直手控速度：0.1~40°/s。
46 | 招标文件及格式文件中408页的“投标偏差表（技术部分）”和《01-Ⅲ区智能网关(智能辅助控制单元ACT)技术规范书（专用部分）2026版V2.0》“表3.1 投标单位技术差异表” 格式不一致，是否以招标文件及格式文件中408页的“投标偏差表（技术部分）”为准进行响应？ | 通用技术 | 标的 | Ⅲ区智能网关(智能辅助控制单元ACT) | 投标方以招标文件及格式文件中408页的“投标偏差表（技术部分）”为准进行响应。
47 | 技术规范书18 变电视联融合终端技术规范书（通用部分）内含5.1.12迷你云台型视联融合终端，但物资明细的单价最高限价中没有“迷你云台型视联融合终端”，是否遗漏，还请补充 | 通用技术 | 标的 | 变电视联融合终端 | 开标一览表已更新，请务必重新下载EGPX文件
48 | 输电线路图像视频监测装置技术规范书（专用部分）， 表2.6 架空输电线路图像视频监测装置（基本型）标准技术特性参数表（投标方填写）的“10.14总像素 采用前视云台光学变焦和广角摄像头、后视摄像头和微气象一体化设计”，基本型没有定义微气象，是否应该去掉“微气象”。 输电线路图像视频监测装置技术规范书（专用部分），表2.9电缆输电线路图像视频监测装置（立杆型）标准技术特性参数表（投标方填写）的“10.1总像素 采用前视云台光学变焦和广角摄像头、后视摄像头和微气象一体化设计 ”，立杆型没有定义微气象，是否应该去掉“微气象”。 输电线路图像视频监测装置技术规范书（专用部分），表2.10 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道枪机）标准技术特性参数表（投标方填写）的“23 BDS试验”，隧道枪机技术规范没有配置BDS定位模块和授时模块，是否应该去掉“ BDS试验”相关内容。 输电线路图像视频监测装置技术规范书（专用部分），表2.11 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道球机）标准技术特性参数表（投标方填写）的“24BDS试验”，隧道球机技术规范没有配置BDS定位模块和授时模块，是否应该去掉“ BDS试验”相关内容。 输电线路图像视频监测装置技术规范书（专用部分），表2.12 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道红外热成像测温球机）标准技术特性参数表（投标方填写）的“25 BDS试验”，隧道红外热成像测温球机技术规范没有配置BDS定位模块和授时模块，是否应该去掉“ BDS试验”相关内容。 | 专用技术 | 物资类别 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机） | 架空输电线路图像视频监测装置（基本型、立杆型、）无需配置微气象传感器。 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道枪机、隧道球机、隧道红外热成像测温球机）无需开展BDS试验。
49 | 输电视联融合终端技术规范书（专用部分），表2.2设备标准配置明细表（投标方填写）的“2输电视联融合终端（基本型）2.6微气象采集单元”，基本型没有定义微气象，是否应该去掉“微气象采集单元”。 | 专用技术 | 物资类别 | 输电视联融合终端 | 输电视联融合终端（基本型）无需配置微气象传感器。
50 | 变电视联融合终端，《物资明细报价表》物资有36个，物资名称和技术规范书的设备名称缺失或者无法对应，建议按照技术规范书里的物资名称报价，或需要明确物资明细表和技术规范书设备的对应关系。 1、《物资明细报价表》中物资序号16：核心存储交换机(2020)，在技术规范书（通用部分）5.1变电视联融合终端规格参数要求中找不到对应的技术规格要求。 2、《物资明细报价表》中有两个路由器，分别是：序号17：核心路由器(2020)、序号：31路由器；在技术规范书（通用部分）5.1变电视联融合终端规格参数中只有路由器的技术要求，找不到核心路由器(2020)对应的技术规格要求，无法报价，请澄清序号17：核心路由器(2020)、序号：31路由器是否只采购一个，如是，是否在《物资明细报价表》删除其中一个物资。 3、 《物资明细报价表》中物资序号19：存储单元，在技术规范书（通用部分）5.1变电视联融合终端规格参数中可对应2个物资名称，分别为8盘位存储单元（64路）和16盘位存储单元，请明确对应那个物资名称，或将《物资明细报价表》中物资序号19：存储单元去除，新增：8盘位存储单元（64路）和16盘位存储单元。 | 商务 | 标的 | 变电视联融合终端 | 开标一览表已更新，请务必重新下载EGPX文件
51 | 变电视联融合终端《物资明细报价表》 分体式模块化球型终端和双目测温分体式模块化球型终端，市场主流厂商没有满足要求的电鸿产品，但在《物资明细报价表》有对应物资报价，本次是否可以不进行报价？ | 商务 | 标的 | 变电视联融合终端 | 开标一览表已更新，请务必重新下载EGPX文件
52 | "变电视联融合终端，招标公告中“3.本项目部分物资明细的单价最高限价如下：”变电视联融合终端中只有28个物资，请明确其余是否无限价 并且“核心路由器（2020）”勉强对应技术规范书“路由器”，但是在《物资明细报价表》中有两个路由器，分别是“路由器”和“核心路由器（2020）”请明确最高限价中“核心路由器（2020）”对应技术规范书中设备类型，如有对应类型，请明确《物资明细报价表》中有两个路由器，分别是“路由器”和“核心路由器（2020）”是否有一个路由器需要删除" | 商务 | 标的 | 变电视联融合终端 | 开标一览表已更新，请务必重新下载EGPX文件
53 | "变电视联融合终端，技术规范书（通用部分）5.1变电视联融合终端规格参数，5.1.11 单目云台型视联融合终端，中参数“手控速度：0.1°/s～60°/s，垂直旋转速度: 0.1°/s～30°/s” 描述是否有误，是否为“水平旋转速度：0.1°/s～60°/s，垂直旋转速度: 0.1°/s～30°/s”" | 通用技术 | 标的 | 变电视联融合终端 | 分别是水平、垂直旋转速度：水平旋转速度：0.1°/s～60°/s，垂直旋转速度: 0.1°/s～30°/s
54 | "变电视联融合终端，技术规范书（通用部分）5.1变电视联融合终端规格参数，5.1.10全景球型视联融合终端，中参数“速度：细节视联融合终端水平手控速度：0.1~100°/s，细节视联融合终端水平手控速度：0.1~40°/s。” 描述是否有误，是否为“速度：细节视联融合终端水平手控速度：0.1~100°/s，细节视联融合终端垂直手控速度：0.1~40°/s。”" | 通用技术 | 标的 | 变电视联融合终端 | 分别是水平、垂直旋转速度：细节视联融合终端水平手控速度0.1~100°/s，细节视联融合终端垂直手控速度：0.1~40°/s。
55 | "变电视联融合终端，技术规范书（通用部分）5.6.5绝缘性能中性能要求“(1)在试验环境条件下，装置各独立电路与地（金属外壳）之间、各独立电路之间，施加规定的直流试验电压，绝缘电阻应符合 GB 16796—2024 的要求。(2)装置应能承受 GB 16796—2024 规定的工频耐压试验，试验部位为各独立电路与地（金属外壳）之间、各独立电路之间，试验过程中应无击穿、无闪络现象。” 描述是否有误，GB 16796最新的规范标准是 GB 16796—2022，描述是否修改为：“(1)在试验环境条件下，装置各独立电路与地（金属外壳）之间、各独立电路之间，施加规定的直流试验电压，绝缘电阻应符合 GB 16796—2022的要求。(2)装置应能承受 GB 16796—2022 规定的工频耐压试验，试验部位为各独立电路与地（金属外壳）之间、各独立电路之间，试验过程中应无击穿、无闪络现象。” | 通用技术 | 标的 | 变电视联融合终端 | 按照“GB 16796—2022”执行。
56 | "输电线路图像视频监测装置技术规范书（专用部分）二、设备详细技术要求 2.2 标准技术特性参数表 表2.10 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道枪机）标准技术特性参数表（投标方填写）14 环境适应性能技术参数 14.4 低温覆冰性能 应满足在环境温度为-7℃～-3℃，环境湿度为90%RH以上，且装置表面全面覆冰，保持时间48小时的覆冰试验要求。具有CNAS/CMA资质机构出具的第三方检测报告 输电隧道场景，该设备在隧道中安装，无覆冰环境，并且在南网2025年组织的送样检测中也明确该项目不检测；是否取消该项要求，请澄清" | 专用技术 | 物资类别 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机） | 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道枪机、隧道球机、隧道红外热成像测温球机）无需开展覆冰试验
57 | 输电线路图像视频监测装置技术规范书（专用部分）二、设备详细技术要求 2.2 标准技术特性参数表 表2.10 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道枪机）标准技术特性参数表（投标方填写） 22 智能算法识别 在技术规范书通用部分，2.1 供货范围中该设备无算力要求；并且在2025年组织的送样检测中也明确不带算力设备该项目不检测；是否取消该项要求，请澄清 | 专用技术 | 物资类别 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机） | 按照输电线路图像视频监测装置技术规范书（通用部分）要求，所有型号装置均应具备AI智能识别功能
58 | 输电线路图像视频监测装置技术规范书（专用部分）二、设备详细技术要求 2.2 标准技术特性参数表 表2.10 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道枪机）标准技术特性参数表（投标方填写）23 BDS试验 输电隧道场景，该设备在隧道中安装，无室外环境，卫星定位无法使用，并且在南网2025年组织的送样检测中也明确该项目不检，是否取消该项要求，请澄清 | 专用技术 | 物资类别 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机） | 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道枪机、隧道球机、隧道红外热成像测温球机）无需开展BDS试验。
59 | 输电线路图像视频监测装置技术规范书（专用部分）二、设备详细技术要求 2.2 标准技术特性参数表 表2.11 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道球机）标准技术特性参数表（投标方填写） 15 环境适应性能技术参数 15.4 低温覆冰性能 应满足在环境温度为-7℃～-3℃，环境湿度为90%RH以上，且装置表面全面覆冰，保持时间48小时的覆冰试验要求。 输电隧道场景，该设备在隧道中安装，无覆冰环境，并且在南网2025年组织的送样检测中也明确该项目不检测；是否取消该项要求，请澄清 | 专用技术 | 物资类别 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机） | 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道枪机、隧道球机、隧道红外热成像测温球机）无需开展覆冰试验
60 | 输电线路图像视频监测装置技术规范书（专用部分）二、设备详细技术要求 2.2 标准技术特性参数表 表2.11 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道球机）标准技术特性参数表（投标方填写） 23 智能算法识别 在技术规范书通用部分，2.1 供货范围中该设备无算力要求；并且在2025年组织的送样检测中也明确不带算力设备该项目不检测；是否取消该项要求，请澄清 | 专用技术 | 物资类别 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机） | 按照输电线路图像视频监测装置技术规范书（通用部分）要求，所有型号装置均应具备AI智能识别功能
61 | 输电线路图像视频监测装置技术规范书（专用部分）二、设备详细技术要求 2.2 标准技术特性参数表 表2.11 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道球机）标准技术特性参数表（投标方填写）24 BDS试验 输电隧道场景，该设备在隧道中安装，无室外环境，卫星定位无法使用，并且在南网2025年组织的送样检测中也明确该项目不检，是否取消该项要求，请澄清 | 专用技术 | 物资类别 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机） | 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道枪机、隧道球机、隧道红外热成像测温球机）无需开展BDS试验。
62 | 输电线路图像视频监测装置技术规范书（专用部分）二、设备详细技术要求 2.2 标准技术特性参数表 表2.12 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道红外热成像测温球机）标准技术特性参数表（投标方填写）16 环境适应性能技术参数16.4 低温覆冰性能 应满足在环境温度为-7℃～-3℃，环境湿度为90%RH以上，且装置表面全面覆冰，保持时间48小时的覆冰试验要求。 输电隧道场景，该设备在隧道中安装，无覆冰环境，并且在南网2025年组织的送样检测中也明确该项目不检测；是否取消该项要求，请澄清 | 专用技术 | 物资类别 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机） | 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道枪机、隧道球机、隧道红外热成像测温球机）无需开展覆冰试验
63 | 输电线路图像视频监测装置技术规范书（专用部分）二、设备详细技术要求 2.2 标准技术特性参数表 表2.12 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道红外热成像测温球机）标准技术特性参数表（投标方填写）24 智能算法识别 在技术规范书通用部分，2.1 供货范围中该设备无算力要求；并且在2025年组织的送样检测中也明确不带算力设备该项目不检测；是否取消该项要求，请澄清 | 专用技术 | 物资类别 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机） | 按照输电线路图像视频监测装置技术规范书（通用部分）要求，所有型号装置均应具备AI智能识别功能
64 | 输电线路图像视频监测装置技术规范书（专用部分）二、设备详细技术要求 2.2 标准技术特性参数表 表2.12 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道红外热成像测温球机）标准技术特性参数表（投标方填写）25 BDS试验 输电隧道场景，该设备在隧道中安装，无室外环境，卫星定位无法使用，并且在南网2025年组织的送样检测中也明确该项目不检，是否取消该项要求，请澄清 | 专用技术 | 物资类别 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机） | 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道枪机、隧道球机、隧道红外热成像测温球机）无需开展BDS试验。
65 | 输电视联融合终端：空文档序号28_技术参数响应表_输电视联融合终端的格式模板和输电视联融合终端技术规范书（专用部分）/表2.3 输电视联融合终端（标准型）标准技术特性参数表（投标方填写）、表2.4 输电视联融合终端（基本型）标准技术特性参数表（投标方填写）、表2.5 输电视联融合终端（简易型）标准技术特性参数表（投标方填写）内容不一致。 问：空文档28_技术参数响应表是否以输电视联融合终端技术规范书（专用部分）/表2.3 输电视联融合终端（标准型）标准技术特性参数表（投标方填写）、表2.4 输电视联融合终端（基本型）标准技术特性参数表（投标方填写）、表2.5 输电视联融合终端（简易型）标准技术特性参数表（投标方填写）的模板格式进行应答？ | 专用技术 | 物资类别 | 输电视联融合终端 | 是
66 | 架空输电线路山火监测装置：空文档序号26_技术参数响应表_架空输电线路山火监测装置的格式模板和架空输电线路山火监测装置技术规范书（专用部分）/表2.2 架空输电线路山火监测装置标准技术特性参数表（投标方填写）内容不一致。 问：空文档26_技术参数响应表是否以架空输电线路山火监测装置技术规范书（专用部分）表2.2 架空输电线路山火监测装置标准技术特性参数表（投标方填写）的模板格式进行应答？ | 专用技术 | 物资类别 | 架空输电线路山火监测装置 | 是
67 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机）：空文档序号29_技术参数响应表_架空输电线路图像视频监测装置（AI球机AI的格式模板和输电线路图像视频监测装置技术规范书（专用部分）/表2.3 架空输电线路图像视频监测装置（加强型）标准技术特性参数表（投标方填写）至表2.13 架空输电线路图像视频监测装置（测距型）标准技术特性参数表（投标方填写）内容不一致。 问：空文档29_技术参数响应表是否以输电线路图像视频监测装置技术规范书（专用部分）表2.3 架空输电线路图像视频监测装置（加强型）标准技术特性参数表（投标方填写）至表2.13 架空输电线路图像视频监测装置（测距型）标准技术特性参数表（投标方填写）的模板格式进行应答？ | 专用技术 | 物资类别 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机） | 是
68 | 标的红外高清球机、红外高清枪机的专用技术规范书序号1.3即插即用功能中提到“配电视联融合终端支持由视频云节点完成自动发现、自动连接与自动配置，并自动推送视频流至物联网平台”，但标的红外高清球机、红外高清枪机的品类不属于配电视联融合终端，是否需要修正？ | 专用技术 | 物资类别 | 红外高清球机 | 按技术规范书执行，标的红外高清球机、红外高清枪机应支持由视频云节点完成自动发现、自动连接与自动配置
69 | 标的红外高清球机、红外高清枪机的专用技术规范书序号1.3即插即用功能中提到“配电视联融合终端支持由视频云节点完成自动发现、自动连接与自动配置，并自动推送视频流至物联网平台”，但标的红外高清球机、红外高清枪机的品类不属于配电视联融合终端，是否需要修正？ | 专用技术 | 物资类别 | 红外高清枪机 | 按技术规范书执行，标的红外高清球机、红外高清枪机应支持由视频云节点完成自动发现、自动连接与自动配置
70 | Ⅲ区智能网关(智能辅助控制单元ACT)技术规范书（通用部分）5.1.8算力卡，随着市场价格波动，参数满足自主可控要求，‌半精度（FP16）≥ 60 TFLOPS和整数精度（INT8）≥ 150 TOPS的AI算力卡，现货市场价在0.9万左右，请问价格或参数是否准确？ | 通用技术 | 标的 | Ⅲ区智能网关(智能辅助控制单元ACT) | 本次采购取消该物资，开标一览表已更新，请务必重新下载EGPX文件