## 问题质询
广西送变电建设有限责任公司2026年第三批物资类公开框架招标采购项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 7D190E76A53C46A481566154F6C50CC7 | 677EAC246F504C739560D784684F8B7CZ266 | 问题2：5.2.10断路器、隔离开关、剩余电流动作保护器、电源插座应选用品质优良、性能可靠的主流品牌产品，产品质量不低于国内一线电气品牌标准。 该项目对于箱内元器件有品牌要求吗？ | *** | 专用技术 | 标的 | 低压配电箱 | 2026-07-28 14:17:50 | 2026-08-03 08:18:09 | 已发送 | 正式投标 | 项目对于配电箱内元器件没有具体品牌要求。
2 | CEADDE923B9E4340992B9A6B0B4812F9 | 677EAC246F504C739560D784684F8B7CZ266 | 问题1：5.2.6 所有配电箱、开关箱选用性能优良的原材料及器件，保证产品优良的技术性能及良好的使用。 该项目对于箱体材质有要求吗？用不锈钢还是冷轧钢？ | *** | 专用技术 | 标的 | 低压配电箱 | 2026-07-28 14:17:54 | 2026-08-03 08:18:42 | 已发送 | 正式投标 | 配电箱箱体材质要求使用304不锈钢。
3 | 1E8E8F3BE6B04F70B5C16B0C9AB12DCB | 677EAC246F504C739560D784684F8B7CZ266 | 1、技术规范书中提到“5.2.2.PE线采用黄绿相间专用接地线，截面积不小于25mm²；箱门与箱体过门地线采用25mm²的专用接地线连接，接头外表镀锡，箱体与PE端子板采用25mm²的专用接地线连接。”过门地线规格是否存在笔误？ 2、塑壳断路器、漏电微型断路器是否需要采用透明外壳的？ | *** | 通用技术 | 标包 | 低压配电箱[广西送变电公司2026-2027年总配电箱等采购项目] | 2026-07-29 09:11:00 | 2026-08-03 08:19:13 | 已发送 | 正式投标 | 1、按照JGJ/T 46-2024《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》4.1.12条款，箱门与箱体过门地线采用黄/绿组合颜色软绝缘导线连接，建议不小于6mm²。 2、塑壳断路器、漏电微型断路器需采用透明外壳的。