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1、 供应商要求
公司具备抽绝缘气体维护设备及真空滤油设备维保的能力。
2、 维修内容
2台SF6气体回收装置、1台抽真空装置
3、 维修要求
1. 检修电路部分，更换损坏的电器元件，空开、接触器、电器柜维护。
2. 检修电器柜按钮，保证所有按钮可以正常使用。
3. 压力表和真空表需要用标准表进行校准。
4. 更换真空泵油。确保维修后的真空泵满足低噪音、高抽速、无污染的正常工作。
5. 称重表显示正常。
6. 回收、抽真空、充气等功能正常工作。装置密封性良好。
三、维修后性能要求
	B046R13型号抽真空装置性能要求 

	真空泵速率
	40m3/h

	极限真空度
	≤0.1mpa

	工作真空度
	≤10Pa

	泄漏率
	0.2pa/h

	工作电源
	380V/50Hz




	B143R01型号SF6气体回收装置性能要求 

	压缩机速率
	2m3/h

	真空泵速率
	＜16m3/h

	装置充气终压力
	＜0.5mbar

	泄漏率
	＜1%

	工作电源
	380V/50Hz

	最大输出压力
	＞42bar




	B120R21型号SF6气体回收装置性能要求 

	压缩机速率
	5.7m3/h

	真空泵速率
	＜16m3/h

	装置充气终压力
	＜0.2mbar

	泄漏率
	＜1%

	工作电源
	380V/50Hz

	最大输出压力
	＞45bar




四、维修内容包含但不限于以下内容
	[bookmark: _GoBack]序号
	维修项目
	设备型号

	1
	更换真空泵油
	B143R01、B143R01、B120R21

	2
	仪表校准
	B143R01、B143R01、B120R21

	3
	装置维护
	B143R01、B143R01、B120R21

	4
	更换过滤滤芯
	B143R01

	5
	更换干燥过滤器
	B120R21

	6
	更换粒子滤芯
	B120R21

	7
	防雨罩维护
	B120R21

	8
	更换真空泵油
	B046R13

	9
	更换连接管
	B046R13



