## 问题质询
南方电网广西电动汽车服务有限公司2026年充电场站视频监控系统专项招标项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | A4ADF0F3381E4C6A8C6188FF73587AB4 | D2C92C6D0BA446B38B9886D4F01EE9D9Z266 | 技术规范书要求：“5.7 系统应具备基于视频图像的火灾识别功能，能够识别监控画面中的火焰、烟雾等火灾初期特征。识别响应时间不超过10秒，准确率不低于95%，误报率不高于5%。“ 问题：目前国家级视频烟火识别国标 GB/T 47058-2026，仅规定满足标准工勘条件下正报率不低于 90%、误报率不大于 10%。当前条款要求识别准确率和误报率都高于国标基线，实验室理想环境与项目现场复杂工况性能差距较大，且条款未约定验收测试条件，后期难以核验，建议参照国标调整指标表述并完善验收规则。 如招标文件确需保留 “准确率” 要求，请问是否将准确率修改为”准确率不低于 90%“。 | *** | 专用技术 | 标的 | 充电场站视频监控摄像机 | 2026-08-04 18:01:50 |  | 已提问 | 正式投标 | 答复：参照国标调整，标准工勘条件下正报率不低于 90%、误报率不大于 10%。
2 | ABC5C7FB00F14204B854250EFB0F0921 | D2C92C6D0BA446B38B9886D4F01EE9D9Z266 | 技术规范书要求：▲5.3 所有视频数据应支持全天候24小时不间断录像，存储时间不少于30天。存储容量应根据摄像机数量、分辨率、编码格式及存储天数计算，并预留不少于20%的冗余，提供终身免费的无限流量云端存储服务。 问题1：请问“全天候24小时不间断录像，存储时间不少于30天。”的存储设备是由甲方提供还是乙方提供 问题2：请问“提供终身免费的无限流量云端存储服务”是由平台厂家提供还是摄像头厂家提供 | *** | 专用技术 | 标的 | 充电场站视频监控摄像机 | 2026-08-04 18:01:53 |  | 已提问 | 正式投标 | 答复： 问题1：“存储设备由乙方提供，采用后端NVR/CVR存储，具体存储介质和部署方式由乙方在投标方案中明确，但须满足30天存储容量要求。” 问题2：“该条款中的“云端存储”在本次项目中是指甲方自有平台提供的存储服务，“无限流量云端存储服务”实际含义为：乙方负责提供摄像机联网所需的4G/5G流量卡，并承担合同期内的全部流量传输费用，确保视频数据能够持续稳定地上传至甲方自有平台。乙方应在投标文件中明确流量套餐方案及带宽保障措施。”
3 | 1D055C8ECEC94C1A9CF2E331457917A8 | D2C92C6D0BA446B38B9886D4F01EE9D9Z266 | 技术规范书要求：4.2 前端摄像机设备技术要求（参数类别：智能与编码）的增强版：标准版功能 + 车辆识别、人车分类、火焰/烟雾检测（AI）。 问题：请问算法识别功能是否要求所有功能全部同时开启。 | *** | 专用技术 | 标的 | 充电场站视频监控摄像机 | 2026-08-04 18:01:55 |  | 已提问 | 正式投标 | 答复：算法识别功能可选择单独功能开启/全部同时开启。