## 问题质询
深圳供电局有限公司2026年主网一次设备类（20kV移开式高压开关柜、变电站五防子系统）第三批次物资专项公开招标澄清问题及回复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | FB604A01FA1546F7802B624120A79AAC | 274546F4307A4291A663082FF4D59595Z265 | 技术规范书中质量保证期与招标文件合同（十三）开关柜（箱）质量保证期不一致，请问质量保证期是否可按招标文件合同条款为准？ | 通用技术 | 标的 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 答：投标方应承诺对其整组设备在到货后提供不少于10年的正常使用“三包”质量保证。
2 | D18935E4F9E24FBCBF4045EFD5031C71 | 274546F4307A4291A663082FF4D59595Z265 | 通用技术规范5.2.13每个主变进线封闭母线桥直角转弯顶部应安装轴流散热风机，技术规范书审核表单对应条款号5.2.13对于3150A及以上大电流柜，应配置满足符合温升要求的相当数量的散热风机，散热风机数量不应少于4台，前后不一致。请问这里的4台风机是指每台大电流贵就要单独加4台风机（3台轴流机1台横流风机？），进线柜有加母线桥，母线桥的风机数量有含在这数量4台里面？请明确？ | 通用技术 | 标的 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 答：每台大电流柜子需单独配置加4台风机（3台轴流机1台横流风机），母线桥的风机数量不含在这数量4台里面。
3 | 4E69549D564E4890AA1EF7C6B9CE8564 | 274546F4307A4291A663082FF4D59595Z265 | 2、通用技术规范5.2.2.7 3150A或4000A开关柜的静触头盒需与静触头配套，为五孔型，不应全密封，安装后通孔孔径<12mm，静触头盒与静触头上有对流风道或采用热管传导式散热器，满足温升要求。技术规范书审核表单5.2.2.8投标人响应，触头盒设置风道、热导管散热，但24kV的触头盒目前找不到带风道的。请问是否可以按没有带风道的触头盒，请明确？ | 通用技术 | 标的 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 答：同意没有带风道的触头盒，但厂家应采取等效散热措施，保证柜体额定电流下温升满足GB3906，须提供对应电流等级的型式试验温升报告。
4 | 5C545BB861F44EC1B5589563152CB89C | 274546F4307A4291A663082FF4D59595Z265 | 通用技术规范5.3.9 电动快速接地开关（根据工程需求选装）5.3.9.11 驱动电机应使用交流电源，5.3.10 电动底盘车（根据工程需求选装）5.3.10.10 电动底盘驱动电机应使用交流电源，目前电动地刀和电动底盘的驱动电机基本都是直流电机的，都是直流供电，没有交流电源供电的驱动电机，电动地刀和电动底盘的驱动电机是否按直流电源供电的来 ？请明确？ | 通用技术 | 标的 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 答：电动地刀和电动底盘的驱动电机按直流电源供电的。
5 | 66DC748C374C4D25A2D4433053C9CDB1 | 274546F4307A4291A663082FF4D59595Z265 | 220千伏科技站扩建工程：专用技术规范书进线/进线隔离柜柜体尺寸宽*深*高不大于1100*1930*2400，分段/分段隔离柜柜体尺寸宽*深*高不大于1100*2530*2400，，没有图纸一次图柜体尺寸。高压电流互感器用穿心式，柜深需2400。请问进线/进线隔离柜、分段/分段隔离柜大电流柜体尺寸是否按宽*深*高不大于1200*2400*2520？请明确？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 答：科建站为在运站，前期20kV开关柜基础尺寸及开孔以预留好，20kV馈线柜、电容器柜、电抗器柜、母线PT柜尺寸按1000X1930X2400mm（宽X深X高）预留；主变进线断路器柜、进线隔离柜、分段断路器柜、分段开关柜尺寸按1000X1930X2400mm（宽X深X高）预留。由于老站扩建，前期空间位置有限，需满足1000X1930X2400mm（宽X深X高）柜子尺寸要求布置。
6 | 4B07290FB655426FB0AD2805AC46D101 | 274546F4307A4291A663082FF4D59595Z265 | 220千伏科技站扩建工程:专用技术规范书小电流的柜体尺寸宽*深*高不大于1000*1930*2520，没有图纸一次图小电流柜体尺寸，请问是否按220千伏光侨站扩建工程宽*深*高不大于1000*1930*2520？请明确？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 答：科建站为在运站，前期20kV开关柜基础尺寸及开孔以预留好，20kV馈线柜、电容器柜、电抗器柜、母线PT柜尺寸按1000X1930X2400mm（宽X深X高）预留；主变进线断路器柜、进线隔离柜、分段断路器柜、分段开关柜尺寸按1000X1930X2400mm（宽X深X高）预留。由于老站扩建，前期空间位置有限，需满足1000X1930X2400mm（宽X深X高）柜子尺寸要求布置。
7 | 6D42AF97599F40EAB36B47B7B01E0214 | 274546F4307A4291A663082FF4D59595Z265 | 220千伏科技站扩建工程:专用技术规范书，表2.1供货范围项目要求大电流选配电动底盘，电动底盘按技术规范书要求，电机电源有独立空开，控制电源电机电源DC110V，在线测温优选光纤光栅在线测温，选6个测温点，小电流选配电动底盘、电动地刀，电动底盘、电动地刀按技术规范书要求，电机电源有独立空开，控制电源电机电源DC110V。请问本次选配是否需要，请明确？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 答：均需选配。
8 | FC3946EFE6724CF78D1E801ED99EF083 | 274546F4307A4291A663082FF4D59595Z265 | 220千伏科技站扩建工程：专用技术规范书，高压电流互感器、高压电压互感器的参数跟图纸(电流互感器有些参数不齐没有容量)不一致，请问是否按专用技术规范书为准，请明确？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 答：按专用技术规范书里面标准容量为准。
9 | E88978704E9B47FB982F671448EB6775 | 274546F4307A4291A663082FF4D59595Z265 | 220千伏科技站扩建工程：5、专用技术规范书主母线2X(TMY-120X10),图纸主母线3X(TMY-125X10),不一致，请问以哪个为准，请明确？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 答：柜内铜排配置满足主母线3150A载流量要求及柜子内带电距离要求即可。
10 | 170503871AAD41B3BCFF34224387606C | 274546F4307A4291A663082FF4D59595Z265 | 220千伏科技站扩建工程：专用技术规范书2标准技术特性参数表序号3接地开关参数3.4.7通讯协议(电动接地开关时适用)光纤；RJ485选用光纤。电动接地开关的电动控制器的通讯是只有485的，没有光纤的，该通讯是否可以采用485的？请明确？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 答：电动接地开关的电动控制器的通讯可以采用485。
11 | 5AA79CBDF8174F968E85CBCC2D024ACD | 274546F4307A4291A663082FF4D59595Z265 | 220千伏光侨站扩建工程：专用技术规范书进线/进线隔离柜、分段/分段隔离柜柜体尺寸宽*深*高不大于1200*2400*2520，图纸进线/进线隔离柜、分段/分段隔离柜柜体尺寸宽*深*高不大1200*1930*2400。柜体尺寸存在不一致，高压电流互感器用穿心式，柜深需2400。请问进线/进线隔离柜、分段/分段隔离柜大电流柜体尺寸是否按宽*深*高不大于1200*2400*2520？请明确？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 答：进线/进线隔离柜、分段/分段隔离柜大电流柜体尺寸可按宽*深*高不大于1200*2400*2520。
12 | CB7BA4C810F74A56A2C6CA7929B3FD34 | 274546F4307A4291A663082FF4D59595Z265 | 220千伏光侨站扩建工程：专用技术规范书小电流的柜体尺寸宽*深*高不大于1000*1930*2520，图纸小电流柜体尺寸宽*深*高1000*1930*2400，柜体尺寸存在不一致，请问是否按宽*深*高不大于1000*1930*2520？请明确？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 答：小电流的柜体可按宽*深*高不大于1000*1930*2520。
13 | 5260D194647F4327A098DA7DEB3EEAF4 | 274546F4307A4291A663082FF4D59595Z265 | 220千伏光侨站扩建工程：专用技术规范书2标准技术特性参数表序号3接地开关参数3.4.7通讯协议(电动接地开关时适用)光纤；RJ485选用光纤。电动接地开关的电动控制器的通讯是只有485的，没有光纤的，该通讯是否可以采用485的？请明确？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 答：电动接地开关的电动控制器的通讯可以采用485。
14 | C47AF4BBD2764721B7B85F3B46CD59F1 | 274546F4307A4291A663082FF4D59595Z265 | 220千伏光侨站扩建工程：专用技术规范书，表2.1供货范围项目要求大电流选配电动底盘，电动底盘按技术规范书要求，电机电源有独立空开，控制电源电机电源DC110V，在线测温优选光纤光栅在线测温，选6个测温点，小电流选配电动底盘、电动地刀，电动底盘、电动地刀按技术规范书要求，电机电源有独立空开，控制电源电机电源DC110V。请问本次选配是否需要，请明确？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 答：均需选配。
15 | 36E3A484F91B4803B606B989D4430755 | 274546F4307A4291A663082FF4D59595Z265 | 220千伏光侨站扩建工程：专用技术规范书主母线2X(TMY-120X10),图纸主母线2X(TMY-125X10),不一致，请问以哪个为准，请明确？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 答：主母线铜排满足载流量3150A即可。
16 | D93748C7A24F44EB84AE6C937B7CE949 | 274546F4307A4291A663082FF4D59595Z265 | 220千伏光侨站扩建工程：专用技术规范书，高压电流互感器、高压电压互感器的参数跟图纸不一致，请问是否按专用技术规范书为准，请明确？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 答：以专用技术规范书为准。
17 | 2D43574C8F6F467A8BCFA24E69D4964D | 274546F4307A4291A663082FF4D59595Z265 | 220千伏科技站扩建工程： 1、 技术规范书专用部分供货范围，主母线3150A，2×(TMY-120×10)，引下线：3150A，2×(TMY-120×10)，而图纸中大电流柜铜排规格主母线与引下线是2×(TMY-125×10)，请问以技术协议为准还是以图纸为准？ 2、 技术规范书专用部分供货范围，选配电动底盘，在线测温优选光纤光栅在线测温，选6个测温点，电动地刀，请问此部分选配是否需要配置？ | 通用技术 | 标的 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 答：1、柜内铜排配置满足主母线3150A载流量要求及柜子内带电距离要求即可。2、需要配置。
18 | 6760DF10A21C4BBA96616191DFCAC921 | 274546F4307A4291A663082FF4D59595Z265 | 220千伏光侨站扩建工程： 1、 技术规范书专用部分供货范围，主母线3150A，2×(TMY-120×10)，引下线：3150A，2×(TMY-120×10)，而图纸中大电流柜铜排规格主母线与引下线是2×(TMY-125×10)，请问以技术协议为准还是以图纸为准？ 2、 技术规范书专用部分供货范围，各个柜型的电流互感器、电压互感器参数，与图纸均有些差异，请问以技术协议为准还是以图纸为准？ 3、 技术规范书专用部分供货范围，选配电动底盘，在线测温优选光纤光栅在线测温，选6个测温点，电动地刀，请问此部分选配是否需要配置？ | 通用技术 | 标的 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 答：1、主母线铜排满足载流量3150A即可； 2、电流互感器、电压互感器参数以技术规范书为准； 3、均需配置。
19 | 167D3B4546E94FF0A86A879B04430036 | 274546F4307A4291A663082FF4D59595Z265 | 技术规范书（专用部分）：2.1供货需求及供货范围“注：一次部分技术要求，7、大电流3150A（4000A）梅花触头需采用84片，触指镀银厚度不少于12um，弹簧外径不少于6.8mm。2.2标准技术参数表2.2标准技术特性参数表“序号11.2静触头、触指接触表面镀银层厚度（μm）>12”；技术规范书（通用部分）：附录B20kV移开式开关柜技术规范书审核表单“5.2.2.5投标人响应要求：接触面镀银层厚度：7μm。触头镀银层厚度：14μm。” 规范书正文5.2.2.5要求“接触面的电流密度满足DL/T5222-2021要求，镀银厚度>6μm。静触头、梅花触头的触指镀银层厚度应>12um规范书中接触面镀银层厚度、触头触指镀银层厚度要求存在差异，请问以何参数为准？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 答复：按专用技术条款要求执行。