## 问题质询
藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）、湖南-贵州电力灵活互济工程及海南-广东电力灵活互济等工程35kV油浸式交流电力变压器等物资公开招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 1、【0212026050000010158】35kV专用技术规范，表2.1中规格型号为Y5W－51/134W，表2.2中第1.20条要求复合材质抗弯强度，以哪个材质为准？ 2、【0212026050000010255】110kV瓷外套避雷器，是否需要提供IED终端及柜体？ 3、【0212026050000010156】中性点瓷外套避雷器，是否需要提供IED终端及柜体？ 4、【0212026050000010156】《换流站交流场站用型无间隙金属氧化物避雷器设备数字化表计、传感器技术规范》适配什么电压等级？ | 专用技术 | 标的 | 35kV-110kV站用避雷器 | 1.【0212026050000010158】35kV避雷器型号为：Y5W－51/134W,瓷外套 2.【0212026050000010255】需要IED终端，柜体不需要。 3.【0212026050000010156】需要IED终端，柜体不需要。 4.适配本次招标的所有电压等级。
2 | 1、【0212026030000010517、0212026030000010515】500kV专用技术规范，表2.1中需求型号为Y20W-420/940，表2.2中参数依旧为Y20W-444/1106参数（仅更改第1.8条和1.9条）与表2.1中要求型号不相符，投标实际响应值以表2.1还是表2.2中要求为准。 2、【0212026030000010517、0212026030000010515】500kV专用技术规范，表2.2中第2.4条“水平横向、水平纵向、垂直方向均4000N，投标方需出具拉力试验报告。”试验报告出具单位、检验标准、报告等有无要求。 | 专用技术 | 标的 | 500kV站用避雷器 | 1、以需求型号Y20W-420/940的参数为准。 2、出具单位要求为设备制造商，检验标准、报告无特殊要求，提供试验报告证明。
3 | 我司本项目参与两个标的投标，商务、技术、报价文件封面显示按标的制作，但封面都各只有1个模板。 | 商务 | 项目 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）、湖南-贵州电力灵活互济工程及海南-广东电力灵活互济等工程35kV油浸式交流电力变压器等物资公开招标项目 | 本项目按标包投标，按标包制作标书。客户端使用问题，请咨询400供应商热线。
4 | 报价表中的物资名称描述是瓷绝缘支柱绝缘子，规格型号及技术规范书又描述为复合绝缘支柱绝缘子，请明确投标物资名称及规格型号。 | 专用技术 | 标的 | 支柱绝缘子 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（藏粤直流）：以报价表内“规格型号”列的物资名称为准； 湖南-贵州电力灵活互济工程（直流背靠背换流站工程）：所有绝缘子要求为复合绝缘支柱绝缘子。
5 | 技术规范编码0212026050000010158： 1、专用技术规范中物资品类型号为YH5W-51/134，技术参数表中抗弯强度要求复合：1000N，此两处要求避雷器为复合外套避雷器 2、专用技术规范2.1供货需求及供货范围中避雷器型号为Y5W－51/134W，开标一览表中物资名称“Y5W－51/134W，瓷绝缘”，上述要求避雷器为瓷外套避雷器 序号1、2要求的避雷器外套型式矛盾，请明确。 | 专用技术 | 标的 | 35kV-110kV站用避雷器 | 35kV避雷器型号为：Y5W－51/134W,瓷外套
6 | 技术规范编码0212026030000010515、0212026030000010517专用规范：表2.1供货范围项目型式Y20W-420/940，表2.1序号1.5避雷器额定电压444kV，二者额定电压不一致，以哪个为准，请明确。 | 专用技术 | 标的 | 500kV站用避雷器 | 以需求型号Y20W-420/940的参数为准。
7 | 湖南-贵州电力灵活互济工程（直流背靠背换流站工程），02-10kV干式电力站用变压器技术规范书（专用部分）2026V1.0，表2.2-1技术参数表中11.5 2500kVA损耗要求：11.5.1空载损耗≦2450W，11.5.2负载损耗（H级）≦15400W，11.5.3总损耗（H级）≦18000W。 GB20052标准10kV 2500kVA干式变压器中2级能效，H级负载损耗参数值为16605W，对应SC(B)14型；本工程供货物资型号为SC(B)11，且参数表中2500kVA变压器负载损耗（H级)≦15400W 远低于GB20052能效标准值， 请确认本工程2500kVA变压器负载损耗是否按GB20052 能效标准执行？ | 专用技术 | 标的 | 10kVSCB干式变压器 | 本工程需选用至少满足二级能效的干式变，本工程2500kVA变压器负载损耗按GB20052 能效标准执行。
8 | 湖南-贵州电力灵活互济工程（直流背靠背换流站工程），02-10kV干式电力站用变压器技术规范书（专用部分）2026版V1.0，表2.2-1技术参数表，序号6铁心结构,项目单位要求值为卷铁心。请问本次项目的铁心结构能否按叠铁心响应？ | 专用技术 | 标的 | 10kVSCB干式变压器 | 卷铁心和叠铁心均可选用。任何一种均需满足技术规范书中的参数要求，特别是要满足至少二级能效的能效标准以及干式变的尺寸限制要求。
9 | 技术规范书中质量保证期与招标文件合同（十三）开关柜（箱）质量保证期不一致。按招标文件投标人须知11.1“如采购文件中商务部分与技术部分中的内容有差异，技术参数、技术标准以技术部分为准，供应商资格、业绩要求、否决投标内容、监造、检验、安装调试、质量保证等商务条款以商务部分为准。”，请问质量保证期是否可按招标文件合同条款为准？ | 专用技术 | 标的 | 10kV移开式开关柜 | 质量保证期以商务为准。
10 | 支柱绝缘子1开标一览表中，有些物资需要“提供产品的三维模型(.GIM)文件”，投标阶段是否只需要提供简单的产品三维图片，中标后才提供三维模型(.GIM)文件 | 专用技术 | 标的 | 支柱绝缘子 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（藏粤直流）：投标阶段只需提供简单的产品三维图片，最终根据确认图纸提供准确三维模型(.GIM)文件； 湖南-贵州电力灵活互济工程（直流背靠背换流站工程）：可以。中标后提供三维模型(.GIM)。
11 | 藏粤直流工程广州小迳换流站工程-20kV~500kV复合支柱绝缘子技术规范书 通用部分，以及深圳中部换流站工程-20kV~500kV复合支柱绝缘子技术规范书通用部分，第8.2点“投标方在投标阶段应提交的支柱绝缘子资料及说明”第2）小点，“按南网规定模版编制的对应应标支柱绝缘子的维护检修手册（提供模板）”，请问维护检修手册模板在哪下载 | 通用技术 | 标包 | 支柱绝缘子[支柱绝缘子1] | 投标方在投标阶段应提交的支柱绝缘子资料及说明，编制并提供对应应标支柱绝缘子的维护检修手册。
12 | 支柱绝缘子1开标一览表中，序号5，物资名称：“500kV瓷绝缘支柱绝缘子，C12.5-1675 ，550kV，12.5kN，8kN·m”，规格型号：“物资名称：500kV复合绝缘支柱绝缘子。型号：500kV瓷绝缘支柱绝缘子，ZSW-550/12.5，额定弯曲破坏力≥16kN，扭转破坏负荷不小于10kN，爬电比距：≥53.7mm/kV,实心复合，提供产品的三维建模（.GIM）文件”，请问：此物资是瓷绝缘子还是复合绝缘子？ | 专用技术 | 标的 | 支柱绝缘子 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（藏粤直流）：以报价表内“规格型号”列的物资名称为准； 湖南-贵州电力灵活互济工程（直流背靠背换流站工程）：所有绝缘子要求为复合绝缘支柱绝缘子。
13 | 技术ID：0212026040000010070 1、通用技术规范与专用技术规范对噪音的要求不一致，请问是否按专用技术规范执行 2、专用技术规范中，第7页标注阻抗电压为6%，第10页标注阻抗电压为4%，请问是否按能效标准（GB 20052-2024）要求的阻抗电压4%执行 技术ID：0212026040000010071 1、通用技术规范与专用技术规范对噪音的要求不一致，请问是否按专用技术规范执行 技术ID：0212026050000010152 1、确定是否配置外壳 2、通用技术规范与专用技术规范对噪音的要求不一致，请问是否按照专用技术规范执行 3、技术规范书中注明空载对应的是二级能效（SCB14），请确认该型号是否存在标注错误，是否按照GB 20052-2024标准中的二级能效要求执行 4、技术规范第10页标注的负载损耗为15400W，对照GB 20052-2020标准中二级能效要求，容量2500kVA的产品对应的负载损耗允许值为16605W | 通用技术 | 标的 | 10kV SCB干式变压器 | 技术ID：0212026040000010070 1、按照专用技术规范执行； 2、按国标要求4%执行。 技术ID：0212026040000010071 1、按照专用技术规范执行。 技术ID：0212026050000010152 1、配置外壳 2、按照通用和专用中对噪声要求更严格的执行 3、型号是二级能效型号SCB14。 4、按满足GB 20052-2024二级能效的要求执行
14 | 本项目招标供货范围为10kV 移开式开关柜，10kV移开式开关柜1文件夹中有“10kV移开式开关柜技术规范书和附件1高压开关柜温度在线监测装置技术规范书”，请问是否可仅点对点响应“10kV移开式开关柜技术规范书”，并保证所供设备均满足对应附件1高压开关柜温度在线监测装置技术规范书要求即可？ | 专用技术 | 标的 | 10kV移开式开关柜 | 10kV移开式开关柜需配置高压开关柜温度在线监测装置。技术响应文件需对所有技术规范书中的要求相应。
15 | 1、10KV移开式开关柜图纸主母纸及引下线规格为80*8而规范书表2.1供货范围及技术规格一览表中规范为80*10，以哪个为准？ 2、专用规范书表2.1供货范围及技术规格一览表中高压开关柜温度在线监测装置1套，是否为6点测温？是否采用声表面波或光纤光栅测温技术均可以不限定？ | 专用技术 | 标的 | 10kV移开式开关柜 | 1、以2.1供货范围及技术规格一览表为准，80x10母排。 2、声表面波标准方案为6点测温，可根据实际增加测温点位。本工程选择光纤光栅测温。
16 | 表2.3主要元器件来源一览表中33至42这些智能化设备是哪些要哪些不要提供？这些跟表2.1供货范围及图纸跟元件表对应不上。 | 专用技术 | 标的 | 10kV移开式开关柜 | 表2.3中是技术规范书的标准模板。请根据2.1供货范围表和图纸中涉及到的由投标方填写。
17 | 湘黔工程，技术规范书（0212026050000010152）专用部分澄清： （一）表2.2-1 技术参数表第6项铁心结构要求卷铁心，有以下几点请贵司酌情考虑： 1.从检修与实验角度： - 叠铁芯：单柱故障、接地故障、局部放电异常，可以拆开铁芯单独检测某一相绕组，现场可检修。 - 卷铁芯三相一体封闭，任意一相线圈损坏，只能整台报废返厂，无法拆解维修，运维成本极高。 2.从成本与量产角度： -叠铁芯裁切、叠片设备通用，库存硅钢片利用率高，批量生产成本低。 -卷铁芯干变售价要高15%~30%，电网、地产、新能源招标优先性价比叠片干变。 3.从温升与散热角度 - 叠铁芯片间有微小缝隙，利于空气对流散热，适配干变风冷散热逻辑。 - 卷铁芯紧密缠绕，内部散热差，大容量干变容易铁芯局部过热，温控匹配难度大。 综上，项目铁心结构能否采用叠铁心/卷铁心可选，厂家自行选择铁心响应结构。 （二）表2.2-1 技术参数表11.5项2500kVA损耗要求，11.5.2负载损耗要求≤15400，远高于国标二级能耗要求，请问能否按二级能耗响应？且11.5.3总损耗不等于空载损耗与负载损耗之和，请明确。 | 专用技术 | 标的 | 10kVSCB干式变压器 | （一）卷铁心和叠铁心均可选用。任何一种均需满足技术规范书中的参数要求，特别是要满足至少二级能效的能效标准以及干式变的尺寸限制要求。 （二）按满足GB 20052-2024二级能效的要求执行
18 | 湖南-贵州电力灵活互济工程(湘黔背靠背换流站工程)10kV干式站用电力变压器技术规范书（专用部分）中 表2.1供货范围及设备技术规格一览表中为SCB11-2500叠铁芯产品； 表2.2-1技术参数表中项目单位要求卷铁芯， 请问以哪种铁芯结构为准？ | 专用技术 | 标的 | 10kVSCB干式变压器 | 卷铁心和叠铁心均可选用。任何一种均需满足技术规范书中的参数要求，特别是要满足至少二级能效的能效标准以及干式变的尺寸限制要求。
19 | 1、技术规范书-表2.1供货范围及设备技术规格一览表-序号6-10kV移开式开关柜,封闭母线桥,1250A；但物资明细报价表内无母线桥；请问母线桥是否在本次报价范围？ 2、技术规范书-表2.1供货范围及设备技术规格一览表-序号7，高压开关柜温度在线监测装置，图纸中无这部分配置， 请问是否选配，是否可以不配？ 3、高压开关柜温度在线监测装置，如果需要配置，请问是采用温度声表面波在线监测还是光纤光栅温度在线监测？ | 专用技术 | 标的 | 10kV移开式开关柜 | 1、母线桥需要在本次报价范围内。 2、需按供货一览表中配置高压开关柜温度在线监测装置。 3、需配置高压开关柜温度在线监测装置，本工程选择光纤光栅测温。
20 | 专用部分，二次部分技术要求 3) 开关柜的继电保护装置由供方提供，由供方负责在厂内安装接线 7) 二次继电保护配置及电能表均由需方定购。电容器、10kV馈线、站用变等保护测控装置及综自系统和电能表由供应商直接发至制造厂，供方负责柜内安装，进线保护装置由需方另行组屏。 1、请问保护装置是否按7）点执行？即保护装置由需方提供，投标制造厂家仅负责安装？ 2、若按3）点执行，请提供保护装置的技术要求 | 专用技术 | 标的 | 10kV移开式开关柜 | 本条按3）点执行，开关柜继电保护装置由供方提供，技术要求详见10kV开关柜专用部分2.4章节控制保护要求。
21 | 您好，针对该项目，我司有一些问题，需要贵司解答一下。具体问题可详见附件 1.表2.3主要元器件来源一览表中，序号4为接地开关（配手动操作机构），表2.1供货范围及设备技术规格一览表中也没要求接地开关带电动操作，而序号33和序号34，都是要求接地开关电动操作，请问该项目接地开关是否需要电动操作机构？ 2.表2.3主要元器件来源一览表中，有要求序号35、36、37、38、39、40、41、42项，而表2.1供货范围及设备技术规格一览表中以及图纸，没有体现这些元件，请问是否需要包含序号35、36、37、38、39、40、41、42项？ 3.表2.3主要元器件来源一览表中，序号5~13项电流互感器参数与图纸完全不符，请问是否可以按图纸互感器参数？ 4.表2.3主要元器件来源一览表中，序号3中避雷器手车，体现在哪一台柜，图纸以及表2.1供货范围及设备技术规格一览表中没有体现，请问是否需要该元件，用在哪里？ 5.请问微机保护装置是否由我们开关柜厂家提供，请问是否有品牌要求？ 6.表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求柜体尺寸：宽×深×高(mm)：不大于800×1610×2360，而图纸都是800*1550*2360，请问是按哪个为主？ 7.图纸主母排以及引下排都是80*8，但是表2.1供货范围及设备技术规格一览表中的尺寸是80*10，请问以哪个为主？ 8.专用协议表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪表仪表清单，请问哪些对应于物资明细清单中序号1专用工具和序号2备品备件； 9.招标附件文件夹附件1 高压开关柜温度在线监测装置中，里面一共有两款的专用协议，一款是温度声表面波在线监测装置，一款是光纤光栅在线监测装置，请问报价是否二选一即可？ | 专用技术 | 标的 | 10kV移开式开关柜 | 1-4问题统一回复：表2.3中是技术规范书的标准模板。请根据2.1供货范围表和图纸中涉及到的由投标方填写。 5.微机保护由开关柜厂家提供，品牌要求经过南网入网测试的国产主流品牌，如南瑞继保，北京四方，长圆深瑞，国电南自，许继电气等，详细技术要求详见10kV开关柜专用部分2.4章节控制保护要求。 6.柜体是不大于800×1610×2360。图纸中800*1550*2360柜体的底座尺寸。 7.以2.1供货范围及技术规格一览表为准，80x10母排。 8.表2.4中第一个和第二个是按每一种类型的配置两个。厂家根据开关柜涉及到的零部件自行配置。 9.高压开关柜温度在线监测装置，本工程选择光纤光栅测温。
22 | 1.湖南‑贵州电力灵活互济工程（湘黔背靠背换流站工程），技术协议《供货范围及设备技术规格一览表》中设备型号为SCB11‑2500/10.5，但表2.2‑1技术参数表内损耗指标按SCB14型取值。两处型号能效等级不一致，请予以确认。 | 专用技术 | 标的 | 10kVSCB干式变压器 | 按满足GB 20052-2024二级能效的要求执行
23 | 110kVSF6气体电流互感器0162026000001000718技术规范书 标准技术特性参数表中：3.4：2×200。与表2.1 供货范围及设备技术规格一览表：200-400/1A。不一致。请澄清按照哪个参数执行 | 专用技术 | 标的 | 110kVSF6气体电流互感器 | 按照2×200
24 | 110kVSF6气体电流互感器0162026000001000718技术规范书要求提供的电力电缆全部选用阻燃A类铜芯电缆（ZA-YJV22-1系列）。二次控制电缆采用阻燃A类铜芯铠装屏蔽电缆(ZA-KVVP2-22系列)。其中直流电源相关回路电缆采用耐火电缆，双重化保护的电流、电压回路、断路器操作直流电源及跳闸回路采用耐火控制电缆(ZAN-KVVP2-22系列)。请澄清电缆具体的长度要求 | 专用技术 | 标的 | 110kVSF6气体电流互感器 | 湖南-贵州电力灵活互济工程（直流背靠背换流站工程）要求的110kV SF6气体电流互感器厂供线缆单根长度不低于25米
25 | 附件《2_[非结构化技术规范书附件]（0212026050000010154）湖南-贵州电》表2.1 供货范围及设备技术规格一览表要求“1、提供的二次控制电缆采用阻燃A类或耐火A类铜芯铠装屏蔽电缆。”请澄清:二次控制电缆是否需由互感器厂家提供，常规情况互感器厂家不提供二次控制电缆；若需提供，请给出二次控制电缆的规格型号及长度。 | 专用技术 | 标的 | 35kV-110kV电容式电压互感器 | 湖南-贵州电力灵活互济工程（直流背靠背换流站工程）要求的110kV电容式电压互感器厂供线缆单根长度不低于25米、35kV电容式电压互感器厂供线缆单根长度不低于15米。型号请厂家考虑
26 | 附件《3_[非结构化技术规范书附件]（0212026050000010153）湖南-贵州电》表2.1 供货范围及设备技术规格一览表要求“1、提供的二次控制电缆采用阻燃A类或耐火A类铜芯铠装屏蔽电缆。”请澄清:二次控制电缆是否需由互感器厂家提供，常规情况互感器厂家不提供二次控制电缆；若需提供，请给出二次控制电缆的规格型号及长度。 | 专用技术 | 标的 | 35kV-110kV电容式电压互感器 | 湖南-贵州电力灵活互济工程（直流背靠背换流站工程）要求的110kV电容式电压互感器厂供线缆单根长度不低于25米、35kV电容式电压互感器厂供线缆单根长度不低于15米。型号请厂家考虑
27 | 质疑事项1：强制限定“双目衍射光波导显示技术”，属于技术路线垄断，具有极强品牌指向性。 招标文件星号条款要求：设备应采用双目衍射光波导显示技术。 事实依据：目前AR智能硬件行业显示技术包含衍射光波导、阵列光波导、BirdBath等多种主流成熟技术路线，各类技术均广泛应用于政务、安防、工业、教育等场景，均可完全满足本项目使用功能、显示效果、佩戴体验及现场作业需求。其中双目衍射光波导属于极少数品牌专属主推技术路线，并非行业通用标配技术，招标文件直接唯一锁定该技术路线，直接排除采用同等性能、更成熟通用技术的绝大多数主流品牌设备。该参数并非项目刚需功能，无任何业务场景必要性，纯粹为锁定特定品牌产品设置，严重限制市场充分竞争。 | 专用技术 | 标的 | 安监视觉智能平台 | 设置依据： 本项目AR智能眼镜用于重大工程现场长期佩戴作业——作业人员须在生产现场边行走、边作业、边读取信息，显示方案直接关系到人员安全、作业效率和规模化交付。该场景对显示技术提出四项刚性需求： 高透光率——保障作业安全。现场作业必须在清晰直视真实环境（设备仪表、危险源、行走通道）的前提下叠加信息，显示模组不得遮挡或降低实景可视度； 轻薄轻量——保障作业工时。单次佩戴以小时计，重量与重心直接决定可用工时； 固态高可靠性——保障工业环境适应。现场存在温差、振动、粉尘等工况，显示系统须为全固态高可靠结构； 批量一致性与全生命周期成本——保障规模化采购和多年运维。批次间光学性能须高度一致，备件可规模化供应。 技术与事实论证： 1.衍射光波导的技术特性与上述四项需求逐项对应。波导片基底为透明介质，透光率通常≥75%（与主流工业级衍射光波导实测一致），保证"实景为主、信息为辅"；波导片厚度1~2mm，在各主流路线中最轻薄；表面浮雕光栅为全固态微纳结构，无多层胶合、无活动部件，长期可靠性高；基于半导体光刻/纳米压印的晶圆级批量复制工艺，批次间光学参数一致性好。 2.衍射光波导是AR行业三大主流技术路线之一，并非"极少数品牌专属技术"。据公开产品资料，采用衍射光波导的商用品牌/产品包括：Microsoft HoloLens 2、Magic Leap 2、Vuzix M系列、DigiLens、雷鸟创新 RayNeo X2、影目科技 INMO Air系列等，超过七家，远超"单一品牌专属"范畴。产业链上游方面，Dispelix（现属AMS-Osram）、WaveOptics等专业厂商向多家OEM供应衍射光波导模组，技术生态开放，不存在任何单一品牌的封闭垄断。行业研究机构TrendForce、Yole Développement均将衍射光波导判断为工业/企业级AR眼镜的主流显示方向。 3.其他技术路线各有适用场景，本项目系基于现场作业需求所做的技术取舍，不代表否定其他路线。Birdbath方案透光率普遍在20%~40%区间，在强光作业场景下存在实景可视性受限的局限（其在消费观影场景的高亮度、低成本优势值得肯定）。几何光波导（阵列光波导）采用多层胶合半透半反面，显示均匀性确有优势，但胶合面在长期温差循环下存在应力累积风险，且量产一致性受人工装调工艺制约。以上差异系本项目需求下的客观取舍，并非将其他技术路线定性为"不合格"。 4.质疑方声称该技术"极少数品牌专属""排除绝大多数主流品牌"，在质疑函中未提供任何经核实的品牌满足性对照证据（如以各品牌公开产品参数为依据的对照表）。此外，该指标为技术评分项而非唯一否决条件，技术方案成本由投标人自行在投标报价中体现，不存在"导致项目费用异常增长"的因果关系。 结论： 质疑事项一不成立。衍射光波导系基于项目现场作业四项刚性需求所做的技术选择，非单一品牌独占技术，市场供给充分。
28 | 质疑事项2：电池极端高低温热冲击6小时存放检测报告要求，参数严苛小众、无行业通用标准，排他性极强。 招标文件星号条款要求：产品的内置电池应具有热冲击在＞70℃和＜-40℃的两个极端环境温度下至少存放6小时，确保无渗漏、无排气、无解体、无起火（提供权威部门相关检测报告复印件）。 事实依据：常规电力应用场景智能设备电池行业通用检测标准，仅需满足常规高低温储存、工作温度要求即可，本项目无极地、野外极端高寒高温作业的特殊场景需求。70℃超高温、-40℃超低温连续6小时极限热冲击测试属于远超国标、远超通用行业要求的小众极限测试条件，不属于设备正常使用必备安全指标。经市场调研，行业内95%以上主流品牌同类型设备电池均不做此项极限检测，无法提供对应检测报告，仅单一品牌特定型号产品具备该小众检测资质，属于典型的量身定制参数，构成实质性排他壁垒。 | 专用技术 | 标的 | 安监视觉智能平台 | 设置依据： 工程现场极端暂存、低温运输工况真实常态化存在，项目服务区域气候条件复杂：夏季设备常于车顶、管廊、密闭舱体、高温设备周边高温环境断电存放；冬季存在户外过夜静置、低温长途转运场景，设备长期处于极端温区的使用场景客观存在。安全设计要求覆盖偶发但可能发生的极端情形； 重大工程实行"零火灾"安全底线管理。便携电子设备内置锂电池系潜在点火源之一，须确保在任何偶发极端情况下不成为火灾或爆炸源； 安全裕量是可靠性工程的通行设计原则。考核边界高于常态工况、为偶发极端情形预留安全裕量，是工业级设备的标准做法。 技术与事实论证： 1.本项考核的是电池在极端环境下的"安全底线"（不起火不爆炸），而非要求电池在极端温度下保持额定性能工作。质疑方混淆了安全考核与性能考核。温度相关指标须明确区分三个层次： 工作温度（整机通电运行允许环境温度）：行业通行-20℃~+55℃； 存储温度（断电静置允许边界）：头部工业AR产品已达-30℃~+70℃量级； 电池极端温度放置安全考核：考核"不起火、不爆炸、不渗漏、不解体"的安全底线，并非考核电池在该温度下的放电容量或工作性能。 极端低温下电解液凝冻、性能衰减属性能范畴，不否定"不起火不爆炸"安全性考核的成立——判定标准是安全底线而非容量不衰减。电池单体的安全温度边界通常宽于整机工作温度边界，以电芯为对象考核放置安全性，在工程逻辑上具有合理性。 2.质疑方所称"远超国标"，与事实不符。本次招标要求的"6小时"存放时间与国际通用的UN 38.3标准T.2热测试（来源：联合国《危险货物运输建议书·试验和标准手册》）的要求完全一致——UN 38.3 T.2规定的测试程序即为"在75℃±2℃存放至少6小时，再在-40℃±2℃存放至少6小时，重复10次"。6小时本就是国际锂电池运输安全检测的基准时间长度，并非"远超"任何通用标准。 3.高温端（≥+70℃）与低温端（≤-40℃）分别对应不同失效机理，安全考核维度各自独立。高温端考核电解液热稳定性和隔膜完整性（防止热失控），低温端考核电解液低温流动性和极片/壳体低温应力耐受（防止渗漏或解体）。两端考核共同构成完整的极端环境放置安全底线。 4.市场供应层面可实现，不依赖特定厂商。极端温度宽温安全性属于工业级锂电池成熟技术领域，依托电解液配方（低温添加剂）、隔膜热稳定性改性、壳体与泄压安全设计等实现。国内多家宽温电芯专业厂商具备-40℃放电及+70℃存储级别的工业级宽温电池产品与定制能力，供应链充分，可由多家电池厂商及整机厂商响应。质疑方"95%以上主流品牌不做"的断言未附任何市场调研数据或供应商征询记录，不能构成有效质疑依据。 结论： 质疑事项二不成立。考核的是安全底线（不起火不爆炸）而非性能，6小时为国际通用基准（UN 38.3 T.2），宽温电芯供应链存在多家，非单一品牌专属条件。
29 | 质疑事项3：机械强度冲击试验强制套用GB 8898-2011标准并单独索要专项报告，标准适用错位、门槛不合理。 招标文件星号条款要求：投标设备机械强度、冲击试验符合GB 8898-2011安全要求（提供权威部门相关检测报告复印件）。 事实依据：经查，GB 8898-2011为《音频、视频及类似电子设备安全要求》，标准适用范围为家用、影音类常规电子设备，并非AR智能穿戴硬件设备的专属强制标准。AR智能硬件、工业智能穿戴设备有自身专属的安全、机械强度、抗冲击国标及行业标准。本项目设备不属于音视频家电类设备，强行套用错位标准并单独作为星号否决项索要专项检测报告，无任何合规及使用必要性。主流厂商设备均按照智能穿戴设备专属国标检测，无法出具该错位标准的专项报告，人为设置不合理投标门槛，限制合规产品参与竞争。 | 专用技术 | 标的 | 安监视觉智能平台 | 设置依据： 本项评分项的设置本意，系考核AR智能眼镜在现场作业中承受碰撞、跌落等机械冲击的结构完整性和使用安全性。重大工程现场作业环境存在较高跌落和碰撞风险，机械强度与抗冲击能力直接影响设备服役周期内的可靠性和人员安全。 技术与事实论证： 1.该引用系对标准中机械强度试验方法的技术参照，而非要求设备属于音视频类产品。在国家标准体系的工程实践中，某一标准的"适用范围"描述的是该标准制定的直接服务对象，但标准中包含的通用性试验方法（尤其力学试验、环境试验等）可跨品类参照执行——正如GB/T 17626.2（电磁兼容静电放电）被工业设备、电力设备、轨道交通设备等各行业广泛引用，并不意味着被引用设备就成了"电磁兼容测试对象"。 GB 8898-2011第12章"机械强度"包含弹簧冲击锤试验（0.5J）、钢球冲击试验（冲击能量2J~6.5J）、跌落试验等机械试验方法，这些试验装置和方法学同时适用于GB 4943.1（信息技术设备安全）、GB 7000.1（灯具安全）等多个标准类别——弹簧冲击锤的冲击能量值、钢球的直径与质量、跌落高度与判定准则本身是独立于母标准适用范围的工程技术参数。CMA/CNAS认可实验室在技术层面可参照执行并出具检测报告，检品名称标注为"AR智能眼镜/电子设备"，检验依据标注为"GB 8898-2011第12章（机械强度试验方法）"。 AR眼镜作为含有显示模组和音频模组的电子设备，其在工业现场的机械防护需求（防跌落、防撞击）与通用电子设备的机械安全要求具有一致性，参照成熟标准中的机械试验方法作为考核依据具备技术合理性。 2."方法参照"与"产品类别认定"是两个不同层面的问题，质疑方混淆了二者。招标文件规定的是试验手段和判据（冲击能量、试验次数、合格标准），而非将AR智能眼镜归类为音视频设备。如对标准版本有疑问，可参照对应试验方法的现行等效条款执行（如GB 4943.1相关机械强度试验条款），实质考核要求不变。 3.在工业设备招标中，援引成熟安全标准中的通用试验方法作为特定产品的考核依据，是行业常见做法。其实质是"以成熟、公开、可重复验证的试验方法作为技术门槛"，方法标准本身对任何投标人均统一适用。质疑方未提供"存在更适合替代标准"的具体建议或"权威机构拒绝按该标准出具报告"的证据。 结论： 质疑事项三不成立。招标文件系对标准中机械强度试验方法的技术参照而非产品类别套用，方法援引具备技术合理性与行业通行性；如对标准版本有疑义可参照现行等效条款执行，实质考核要求不变，不构成对任何特定品牌的排斥。
30 | 质疑事项4：电池极端静电放电4kV/8kV专项测试报告要求，参数严苛小众、脱离通用标准。 招标文件星号条款要求：投标产品内置电池按GB/T17626.2的规定对电池端子4kV接触放电和8kV空气放电测试，电池应不起火、不爆炸，保护电路保护功能不应失效。（提供权威部门相关检测报告复印件）。 事实依据：GB/T17626.2为电磁兼容静电放电标准，但针对智能穿戴设备内置电池，行业通用常规测试等级远低于本次招标要求的4kV接触、8kV空气放电极限等级。该极限静电测试等级多用于军工、特种工业设备，本项目为常规电力巡检使用场景，无高强度电磁干扰、极端静电环境使用需求。该严苛等级测试不属于行业通用验收标准，无项目实际履约必要性，绝大多数主流品牌民用、商用合规设备均未做该极限等级专项检测，无法提供对应报告，仅特定品牌定制产品可满足，具备明确指向性与排他性。 | 专用技术 | 标的 | 安监视觉智能平台 | 设置依据： 本项目AR智能眼镜将在变电站、输电线路、高压设备周边等环境下使用。该类场所存在由高压电场感应的静电积累风险——操作人员身体和携带设备在强电场环境下可产生静电积累，静电放电对电子设备的数据完整性和运行可靠性构成真实威胁。考核设备在典型工业静电环境下的抗扰度，是保障现场作业数据安全与设备运行可靠性的必要手段。 技术与事实论证： 1.质疑方对GB/T 17626.2标准等级的描述存在根本性事实错误。该标准（等效国际标准IEC 61000-4-2）将静电放电抗扰度明确划分为四个等级（来源：GB/T 17626.2-2018原文等级定义表）： 等级 接触放电电压 空气放电电压 适用场景 1级 ±2kV ±2kV 受保护环境（实验室、专用机房） 2级 ±4kV ±4kV 普通办公与家用环境 3级 ±6kV ±8kV 一般工业环境、主流消费电子 4级 ±8kV ±15kV 严苛工业、车载、户外、电力设备 本次招标要求为"4kV接触放电＋8kV空气放电"——其中4kV接触恰好对应2级（家用/商业设备基准），8kV空气恰好对应3级（一般工业/消费电子主流）。该要求属于商业/轻工业设备的常规静电防护等级，与"军工、特种工业设备"（4级：±8kV接触/±15kV空气）存在至少一个等级的显著差距。 质疑方将商业设备基准级别的2-3级描述为"多用于军工、特种工业"，在标准的等级定义面前属于事实认定错误。根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第二十九条第（二）项，质疑事项缺乏事实依据的应当驳回。 2.电力巡检场景的静电放电风险客观存在。据国家电网公开科普资料，高压输电线周围存在强电场，人体和金属工具在电场中可产生感应电荷积累，国网已确认高压线附近可产生电弧火花（空气击穿放电）。变电站环境下的设备静电放电抗扰度检测是标准运维项目，巡检人员携带的电子设备需具备相应抗静电能力，与该项目使用场景合理匹配。 3.质疑方"绝大多数主流品牌未做""仅特定品牌可满足"等断言，未提供任何市场调研数据、检测机构比对或供应商征询记录。根据财政部令第94号第十二条，质疑须包含"事实依据"和"必要的证明材料"，缺乏证据基础的百分比断言不构成有效质疑。多项检测机构公开资料亦表明，消费电子和工业设备常规静电放电检测即达3级以上——本次招标的2-3级要求并非"小众极限"，而是行业普遍可满足的基础要求。 结论： 质疑事项四不成立。招标要求的4kV接触/8kV空气分别为标准2级（商业常规）和3级（工业主流）——质疑方将商业基准级别描述为"军工/特种工业"，属于对标准根本性的事实误读。该等级为行业常规静电防护要求，多家品牌具备满足能力。
31 | 质疑事项5：多条款叠加形成闭环排他，变相指定单一产品，完全丧失竞争性。 综合以上四项星号实质性条款：专属衍射光波导技术+极端高低温电池检测+错位影音设备安全标准+极限静电放电测试，四项小众、严苛、非通用、非刚需的否决条件叠加后，市场所有主流品牌通用设备均无法全部满足，仅市面上某单一品牌一款定制产品可完全达标。该参数设置未开展充分市场调研，严重脱离项目实际使用需求，刻意设置专属技术壁垒，完全违背公开招标“公开、公平、公正、充分竞争”的基本原则。 | 专用技术 | 标的 | 安监视觉智能平台 | 设置依据： 上述各项要求均分别基于本项目现场作业的实际需要独立设置：显示技术要求对应作业安全与佩戴工时，电池极端温度放置安全考核对应极端工况下的安全底线，机械强度考核对应现场作业可靠性与设备防护，静电放电考核对应变电站/高压环境下的抗扰度需求。各单项要求均有其独立、正当的设置依据，并非为"组合排斥"而设。 技术与事实论证： 1.各单项要求均有多家品牌具备满足能力，非单一品牌限定： 衍射光波导显示技术：据公开产品资料，微软 HoloLens 2、Magic Leap 2、Vuzix M系列、雷鸟创新、影目科技、DigiLens 等超过七家品牌采用，上游 Dispelix/WaveOptics 向多家OEM供货，供应链开放； 电池极端温度放置安全考核（不起火、不爆炸）：工业级宽温锂电池为成熟技术，依托低温电解液添加剂、隔膜热稳定性改性等实现；国内多家宽温电芯厂商具备-40℃~+70℃级别能力，多家电池+整机厂商可响应； 机械强度冲击试验（GB 8898-2011机械强度条款方法参照）：考核实质为设备抗冲击/抗跌落能力，试验方法公开可查，CMA/CNAS检测机构可参照执行并出具报告，面向所有投标人统一适用； 静电放电（GB/T 17626.2 2-3级）：4kV/8kV为商业/工业常规等级，消费电子和工业设备普遍可满足，多家检测机构常规出具此等级检测报告。 2."组合后仅单一品牌满足"系质疑方的单方论断，质疑函中未提供任何经核实的逐品牌组合满足性对照证据（如以各品牌公开产品参数或第三方检测报告为依据的对照表）。在证据缺失的情况下，"仅单一品牌满足"属于未经证实的论断。 3.采用衍射光波导技术并具备工业级宽温能力、机械可靠性设计和静电防护能力的AR眼镜厂商，在国内外市场中客观存在多家，构成满足本项目需求的多品牌能力梯队。招标文件各项技术条件从未限定或指定特定专利、商标、品牌、原产地或供应商。招标人保留在评审阶段要求各投标人逐条响应并提交佐证（产品规格书、第三方检测报告等）的权利，由评审委员会据以综合判定。 结论： 质疑事项五不成立。各单项要求均有独立正当依据且市场供给充分，质疑方"组合排他"论断缺乏可验证证据支持，不构成有效质疑。
32 | 1、专用技术规范水平母线与引下线规格为TMY-3*80*10规格，而图纸为TMY-3*1*80*8规格，请核实以哪个为准？ 2、进线柜无微机保护装置，是否已在上一级组屏安装，不需要报价？ 3、开关柜专用规范中“2.6主要元器件来源”表中断路器可视化、接地开关可视化、断路器机械特性监测、断路器内置式温度监测、局放在线监测装置、一体化智能终端等设备招标文件均无详细功能要求，且图纸中也未体现，请核实这些设备是否需要配置？如需要，请提供详细技术要求； 4、本项目开关柜是否采用智能操控装置，部分条款前后矛盾？ 5、高压开关柜温度在线监测装置有声表面波及光纤光栅两种规格，请核实是否任选其中一种即可？是否有品牌推荐？ 6、开关柜内手车（底盘车）及接地开关是按电动还是手动操作？ 7、进线电流表3只（100×100小方形，请问是指针表吗？尺寸最大为80*80，可否？其他柜是否不需要配置仪表？ 8、图纸中仅进线及PT柜避雷器有带在线监测，而供清单中馈线柜也有要求配置，请核实是否都需要？ 9、图纸中母线桥有2座，按布置图柜间距2.7米，每座桥约7.5米，供货清单10米不够，请核实调整； | 专用技术 | 标的 | 10kV移开式开关柜 | 1、以2.1供货范围及技术规格一览表为准，80x10母排。 2、进线柜无微机保护装置，站用变保护的保护范围已经涵盖了，无需报价。 3、表2.3中是技术规范书的标准模板。请根据2.1供货范围表和图纸中涉及到的由投标方填写。 4、表2.3中是技术规范书的标准模板。请根据2.1供货范围表和图纸中涉及到的由投标方填写。 5、高压开关柜温度在线监测装置，本工程选择光纤光栅测温。无品牌推荐。 6、电动。 7、仪表配置可按附图中的接线图报价，具体数量以最终的施工图为准。 8、馈线不需要 9、可以图纸为准。供货清单中调整为约20m。
33 | 1. 专用技术规范供货一览表中要求开关柜中配置6组电流互感器、4组电流互感器，并对应给了6绕组和4绕组，请确认供货范围表中的电流互感器中的“6组、4组”是否仅指绕组数，实际柜中电流互感器的配置数量为各3个？ | 专用技术 | 标的 | 10kV移开式开关柜 | 进线柜需要1组电流互感器（有分接抽头，6个次级），5P30/5P30/5P30/0.5S/0.5S/0.2S ；1S-3S: 5P30,600-1200/1,8-10VA；4S-5S: 0.5S,600-1200/1,8-10VA；6S: 0.2S,600-1200/1,4-5VA； 分段断路器柜需要1组电流互感器（有分接抽头，4个次级），5P30/5P30/0.5S/0.5S ；1S-2S: 5P30,600-1200/1,8-10VA 3S-4S: 0.5S,600-1200/1,8-10VA 馈线柜需要1电流互感器，以及零序电流互感器：50/1A，10P；1组电流互感器（有分接抽头，4个次级）为：5P40/5P40/0.5S/0.5S ；1S-2S: 5P40,400-800/1,8-10VA 3S-4S: 0.5S,150-300/1,8-10VA。
34 | 1. 通用技术规范要求配置零序电流互感器“为整体闭口式（一体式）干式零序电流互感器，内孔径为φ200mm，准确级不低于10P10，二次输出容量≥10VA”，图纸中零序电流互感器的参数为“LXB-φ120 50/1A 10P5 2.5VA”，请确认零序电流互感器的参数规格以哪个为准？另，若以图纸为准，请确认图纸中进线柜中未注明零序电流互感器的孔径，能否按出线柜零序互感器孔径φ120配置？ 2. 通用技术规范5.3.5.4中提及“如需另外选用二次消谐装置，二次消谐装置由项目单位另外采购，开关柜厂家负责免费安装”，但专用技术规范中主要元器件来源一览表中有二次消谐元件，请确认是否二次消谐装置是为甲供？还是我方提供？ 3. 专用技术规范的主要元器件来源一览表中的项目单位要求数量为空，请确认提供具体数量？ 4. 通用技术规范要求“ 额定电流3150A及以上开关柜，可根据实际环境配置散热风机，散热风机数量不应多于4台”，但本次项目额定电流为1250A及以下，请确认是否无需配置散热风机？ 5. 专用技术规范的主要元器件来源一览表中大电流相关元器件参数规格在供货范围和图纸元器件参数及配置中未体现配置的，请确认是否不再配置且按照“本次报价不涉及此元器件参数规格，故不配置”响应即可？ 6. 专用技术规范的主要元器件来源一览表中元器件参数规格与供货范围和图纸元器件参数及配置不一致，请确认柜中元器件规格配置是否以图纸和供货范围配置为准？ | 专用技术 | 标的 | 10kV移开式开关柜 | 1、以通用技术规范书为准。 2、表2.3中是技术规范书的标准模板。请根据2.1供货范围表和图纸中涉及到的由投标方填写。 3、表2.3中是技术规范书的标准模板。请根据2.1供货范围表和图纸中涉及到的由投标方填写。 4、本工程开关柜不属于大电流开关柜，厂家可根据自身产品设计、环境条件、技术规范书中的参数要求，决定是否需要配置。 5、表2.3中是技术规范书的标准模板。请根据2.1供货范围表和图纸中涉及到的由投标方填写。 6、表2.3中是技术规范书的标准模板。请根据2.1供货范围表和图纸中涉及到的由投标方填写。
35 | 1. 专用技术规范供货一览表和图纸中未要求的配置（例：避雷器手车；接地开关电动操作机构（分体式）；适用于断路器、接地开关电动操作位置确认；断路器可视化；接地开关可视化；断路器机械特性监测；断路器内置式温度监测（6个点）；开关柜局放在线监测装置；插拔式小母线；一体化智能终端；操控装置；后附柜等元件），但主要元器件来源一览表中均有提及，请确认是否不考虑上述主要元器件来源一览表中的配置，以供货一览表和图纸配置为准？若需配置，请提供具体要求和数量。 2. 图中主母排电流显示为2500/10.5kV，但技术规范要求配置主母线和母线桥规格为80*8，请确认主母排、进线柜分支排、母线桥电流是按2500A规格配置？还是按1250A规格进行配置？ 3. 专用技术规范供货一览表中要求配置“1台安全可控保测一体化装置”，但2.3其他要求中为“二次继电保护配置及电能表均由需方定购。电容器、10kV馈线、站用变等保护测控装置及综自系统和电能表由供应商直接发至制造厂”，请确认微机测控保护装置、电度表是否为甲供？不在本次报价范围内？ | 专用技术 | 标的 | 10kV移开式开关柜 | 1、表2.3中是技术规范书的标准模板。请根据2.1供货范围表和图纸中涉及到的由投标方填写。 2、以2.1供货范围及技术规格一览表为准，80x10母排。 3、柜内微机保护装置及规范书专用部分2.4.2章节提及的所需测量表计为供方提供，在本次报价范围内，计量系统的电度表不在本次报价范围。