## 问题质询
广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜）澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 技术规范书招标文件中提供的是PDF版本，便于投标人技术参数响应，能否提供word可编辑版本的技术规范书 | *** | 专用技术 | 标的 | 低压交流电力电缆 | 2026-08-05 17:23:24 | 我方可提供Word版文件，但若其内容与招标文件PDF版存在不一致之处，最终以PDF版为准。
2 | 技术评分项-设备供货业绩评分要求：以各投标人提供的前3年同类物资的业绩材料进行评审；其中同类物资指的是0.4kV及以上电压等级的交流电力电缆。 是否10kV交流电力电缆、110kV交流电力电缆及220kV交流电力电缆业绩也算同类物资的业绩，望澄清 | *** | 专用技术 | 标的 | 低压交流电力电缆 | 2026-08-05 17:23:28 | 按照招标文件执行。
3 | 招标公告明确写明无最高限价，但标的清单中有概算单价、概算小计，以及招标公告2.6中有标包金额。请澄清：概算单价、概算小计，标包金额是否可理解为最高限价？ | *** | 商务 | 标的 | 低压交流电力电缆 | 2026-08-05 17:27:44 | 概算单价、概算小计、标包金额均不是最高限价。
4 | 低压交流电力电缆物资清单中，物资名称“1kV耐火阻燃型电力电缆，ZAN-YJV22-1-1×300”，根据GB/T 12706.1-2020标准规定，单芯铠装电缆钢带铠装应采用不锈钢带，其产品型号正确的表述应为“1kV耐火阻燃型电力电缆，ZAN-YJV62-1-1×300”，请问是否按正确的型号修正？ | *** | 专用技术 | 标的 | 低压交流电力电缆 | 2026-08-06 17:35:25 | 鉴于GB/T 12706.1-2020中关于“用于交流回路的单芯电缆铠装应采用非磁性材料”的规定，其适用范围明确为交流系统。本工程所选用的ZAN-YJV22-1-1×300电缆专用于蓄电池直流回路，不属于该条款约束范畴，因此无需对型号进行修正。