## 问题质询
藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）玻璃绝缘子公开招标项目 澄清问题及答复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 标包名称：800kV钟罩型直流玻璃绝缘子的业绩要求近5年(投标截止日前60个月)供货业绩请问是只能放直流玻璃绝缘子业绩还是交流玻璃绝缘子的业绩也可以放。 | 专用技术 | 标的 | 800kV钟罩型直流玻璃绝缘子 | 请根据自身实际按照招标文件要求进行响应。
2 | 玻璃盘型直流悬式绝缘子，U420B/205H，最小公称爬电距离是635还是620？请澄清 | 专用技术 | 标的 | 800kV钟罩型直流玻璃绝缘子 | U420B/205H，最小公称爬电爬距为635mm
3 | 《藏东南至粤港澳大湾区±800 千伏特高压直流输电工程（滇 桂粤段）线路工程》直流玻璃绝缘子技术规范书（通用部分） 第 7.4 项补充试验第 3 项机械振动试验，不是必要试验，是否 补充，需要供需双方最终澄清确认。 | 通用技术 | 标的 | 800kV三伞型直流玻璃绝缘子 | 机械振动试验供需双方协商。
4 | 《藏东南至粤港澳大湾区±800 千伏特高压直流输电工程（滇 桂粤段）线路工程》直流玻璃绝缘子技术规范书（通用部分） 第 7.4 项补充试验第 3 项机械振动试验，不是必要试验，是否 补充，需要供需双方最终澄清确认。 | 通用技术 | 标的 | 800kV钟罩型直流玻璃绝缘子 | 机械振动试验供需双方协商。
5 | 地线型玻璃绝缘子 U70C、U70CN 供货范围及设备技术规格一览表中，物资名称写明“玻璃盘型直流悬式绝缘子”，根据 JB/T9680-2012 《高压架空输电线路地线用绝缘子》第 4.2 地 线瓷或玻璃绝缘子技术要求和试验方法,表 1 内容未见引用 GB/T19443-2017《标称电压高于 1500V 的架空线路用绝缘子 直流系统用瓷或玻璃绝缘子串元件 定义、试验方法及接受准 则》直流标准内容，招标是否为直流型产品，需要澄清。 | 通用技术 | 标的 | 800kV钟罩型直流玻璃绝缘子 | 地线的“玻璃盘型直流悬式绝缘子，U70C”、”玻璃盘型直流悬式绝缘子，U70CN”主要为了防止接地极直流电流沿避雷线返回到换流站，其绝缘阻断作用。绝缘子参数满足技术规范书技术参数表中要求即可。
6 | 业绩要求近5年(投标截止日前60个月)供货业绩，请问业绩是仅需要在投标文件中补充近5年(投标截止日前60个月)直流线路直流玻璃绝缘子的业绩还是不限直流交流线路的供货业绩？假如不限直流交流线路的供货业绩，工程电压等级是500KV以上还是不限电压等级？ | 专用技术 | 标的 | 800kV钟罩型直流玻璃绝缘子 | 请根据自身实际按照招标文件要求进行响应。
7 | 技术规范书通用条款中，表附录B主要原材料产地中材料名称是钛酸钡。玻璃绝缘子生产原材料为碳酸钡，所列“钛酸钡”是否为文字笔误，实际应为碳酸钡？请招标人予以书面答复，谢谢！ | 通用技术 | 标的 | 800kV三伞型直流玻璃绝缘子 | 笔误，玻璃绝缘子生产原材料为碳酸钡
8 | 1.直流玻璃绝缘子是否需要提供技术规范书中专用部分的”5.1 LCC数据文件-表5.1:设备投资成本费用表”?在招标文件“藏粤直流工程合同文本”中只有对部分设备提出了LCC的相关要求，绝缘子未提及LCC的相关要求。 2.如若绝缘子需要提供此表，设备数量是按1片来填还是标的的总数量？ 3.合计价格是否与标的的投标总价保持一致？ 4.表格中在线监测装置费，是用数值表述还是文字表述？ 请招标人予以书面答复，谢谢！ | 专用技术 | 标的 | 800kV三伞型直流玻璃绝缘子 | 绝缘子无需提供LCC数据文件
9 | 专用技术规范中，表2.8 技术参数和性能要求响应表“U300BP/195T（三伞型）”，但在2.1供货需求和供货范围、报价一览表中并无此型号的供货需求，是否还需要响应该型号的技术参数及提供实验报告，请澄清 | 专用技术 | 标的 | 800kV三伞型直流玻璃绝缘子 | 专用部分供货一览表中不涉及的绝缘子可不响应对应的技术参数并无需提供实验报告。
10 | “8_藏粤直流（滇桂粤段）接地极线路玻璃绝缘子技术规范书-800kV钟罩型直流玻璃绝缘子”专用技术规范，2.1 供货需求及供货范围，地线的“玻璃盘型直流悬式绝缘子，U70C”、”玻璃盘型直流悬式绝缘子，U70CN“ 地线型绝缘子没有直流的，清澄清 | 专用技术 | 标的 | 800kV钟罩型直流玻璃绝缘子 | 地线的“玻璃盘型直流悬式绝缘子，U70C”、”玻璃盘型直流悬式绝缘子，U70CN”主要为了防止接地极直流电流沿避雷线返回到换流站，其绝缘阻断作用。绝缘子参数满足技术规范书技术参数表中要求即可。
11 | 专用技术规范：附录1 盘形悬式绝缘子二维码标签及安装技术条件 建议按2019年1月30日的会议纪要相关内容执行。3.4 二维码标签布局图 请明确绝缘子产品二维码布局图中右侧的文字信息内容格式（图1-2为铁塔的信息内容）。如果需要标签需要这些内容，那规定铭牌的外框尺寸太小，无法将二维码图形、文字内容、南网LOGO等内容全部包含。 | 专用技术 | 标的 | 800kV钟罩型直流玻璃绝缘子 | 盘式绝缘子无需设置明文信息。
12 | 专用技术规范：附录1 盘形悬式绝缘子二维码标签及安装技术条件 建议按2019年1月30日的会议纪要相关内容执行。3.4 二维码标签布局图 请明确绝缘子产品二维码布局图中右侧的文字信息内容格式（图1-2为铁塔的信息内容）。如果需要标签需要这些内容，那规定铭牌的外框尺寸太小，无法将二维码图形、文字内容、南网LOGO等内容全部包含。 | 专用技术 | 标的 | 800kV三伞型直流玻璃绝缘子 | 盘式绝缘子无需设置明文信息。
13 | 1.直流玻璃绝缘子是否需要提供技术规范书中专用部分的”5.1·LCC数据文件-表5.1:设备投资成本费用表”?在招标文件“藏粤直流工程合同文本”中只有对部分设备提出了LCC的相关要求，绝缘子未提及LCC的相关要求。 2.如若绝缘子需要提供此表，设备数量是按1片来填还是标的的总数量? 3.合计价格是否与标的的投标总价保持一致? 4.表格中专用工具费、备品备件费、在线监测装置费，是用数值表述还是文字表述? 请招标人予以书面答复，谢谢! | 专用技术 | 标的 | 800kV钟罩型直流玻璃绝缘子 | 绝缘子无需提供LCC数据文件
14 | 通用技术规范：5.8材料及工艺要求：对于300kN及以上绝缘子玻璃件外观缺陷允许值不应高于JB/T 9678-1999的4.5~4.10条规定值的60%。JB/T 9678-1999标准已作废，现行标准为JB/T 9678-2012版，此条内容建议参照国网特高压直流招标技术规范相关内容执行“用作绝缘子的钢化玻璃件应符合JB/T 9678－2012和GB/T 1001.1的规定，应密实，不应有裂纹、折皱、气泡、杂质及明显碰撞痕迹等缺陷，在其表面应有均匀的钢化层，所有外露的玻璃表面应平整、光滑。此外，对于外伞形玻璃件，鉴于目前的制造水平，不允许外裂、缺料等外观缺陷，允许轻微变形但变形度不超过标准允许的轴向偏移和径向偏移范围。飞边高度和宽度不应超过0.8mm。 | 通用技术 | 标的 | 800kV钟罩型直流玻璃绝缘子 | 按照意见修改绝缘子玻璃件外观要求。“用作绝缘子的钢化玻璃件应符合JB/T 9678－2012和GB/T 1001.1的规定，应密实，不应有裂纹、折皱、气泡、杂质及明显碰撞痕迹等缺陷，在其表面应有均匀的钢化层，所有外露的玻璃表面应平整、光滑。此外，对于外伞形玻璃件，鉴于目前的制造水平，不允许外裂、缺料等外观缺陷，允许轻微变形但变形度不超过标准允许的轴向偏移和径向偏移范围。飞边高度和宽度不应超过0.8mm。”
15 | 通用技术规范：5.8材料及工艺要求：对于300kN及以上绝缘子玻璃件外观缺陷允许值不应高于JB/T 9678-1999的4.5~4.10条规定值的60%。JB/T 9678-1999标准已作废，现行标准为JB/T 9678-2012版，此条内容建议参照国网特高压直流招标技术规范相关内容执行“用作绝缘子的钢化玻璃件应符合JB/T 9678－2012和GB/T 1001.1的规定，应密实，不应有裂纹、折皱、气泡、杂质及明显碰撞痕迹等缺陷，在其表面应有均匀的钢化层，所有外露的玻璃表面应平整、光滑。此外，对于外伞形玻璃件，鉴于目前的制造水平，不允许外裂、缺料等外观缺陷，允许轻微变形但变形度不超过标准允许的轴向偏移和径向偏移范围。飞边高度和宽度不应超过0.8mm。 | 通用技术 | 标的 | 800kV三伞型直流玻璃绝缘子 | 按照意见修改绝缘子玻璃件外观要求。“用作绝缘子的钢化玻璃件应符合JB/T 9678－2012和GB/T 1001.1的规定，应密实，不应有裂纹、折皱、气泡、杂质及明显碰撞痕迹等缺陷，在其表面应有均匀的钢化层，所有外露的玻璃表面应平整、光滑。此外，对于外伞形玻璃件，鉴于目前的制造水平，不允许外裂、缺料等外观缺陷，允许轻微变形但变形度不超过标准允许的轴向偏移和径向偏移范围。飞边高度和宽度不应超过0.8mm。”