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 总则
1.1  本规范书适用于新建和改造项目采购的交流滤波器小组保护屏的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  投标方提供的交流滤波器保护装置必须具有3年以上应用于变压器进线开关、交流滤波器开关的供货合同业绩，并有质检部门的认可文件、ISO-9001质量、认证书或相当的认证文件、国家电力部门鉴定证书和生产许可证，提供的设备必须提供在高压直流输电工程有良好的运行业绩。

1.3  本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品。

1.4  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.5  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.6  本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.7  投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10  本招标技术文件未尽事宜，由买卖双方协商确定。

 应遵循的主要标准

下列标准所包含的条文，通过在本招标技术文件中引用而构成本招标技术文件的基本条文。在本招标技术文件出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本招标技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。

	GB2423
	《电工电子产品环境试验规程》

	GB4858
	《电气继电器的绝缘试验》

	GB6126
	《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》

	GB7261
	《继电器和继电保护装置基本试验方法》

	GB11287
	继电器，继电保护装置振荡(正弦)试验

	GB14285
	《继电保护和安全自动装置技术规程》

	GB/T14537
	量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

	DL478
	《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

	DL/T670
	《远动设备及系统第5部分第103篇继电保护设备信息接口配套标准》

	DL/T524
	《继电保护专用电力线载波收发信机技术条件》

	GB/T17626.2
	《静电放电抗扰度试验》

	GB/T17626.3
	《射频电磁场辐射抗扰度试验》

	GB/T17626.4
	《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

	GB/T17626.5
	《浪涌(冲击)抗扰度试验》

	GB/T17626.6
	《射频场感应的传导骚扰抗扰度》

	GB50260-2013
	《电力设施抗震设计规范》

	Q/CSG11511-2010
	《±800kV直流变电站设计技术规程》

	Q/CSG1203005-2015
	《南方电网电力二次装备技术导则》

	
	南方电网公司反事故措施

	
	《防范重大电气火灾及故障专项反事故措施》（2018年版）

	
	《变电站电气火灾防控技术要求（试行）》（办生技〔2019〕22号附件1）

	
	《±160kV至±800kV直流变电站一次设备选型指导意见》（试行）


 使用条件

正常工作大气条件

环境温度：-10℃～+55℃；
相对湿度：5%~95%(产品内部既不应凝露，也不应结冰)；
大气压力：80kPa～106kPa。
 贮存、运输环境条件

装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；
在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。
安装方式

控制室及公用设备室设在主控制楼内，为简单屏蔽措施房间；继电器室为简单屏蔽措施房间，室内设有空调。
工作条件
3.4.1  额定值
3.4.1.1  站控层
工作电源额定值：
1）额定交流电压：380、220V；
2）额定直流电压：110V；
3）UPS电压：AC 220V；
4）额定交流频率：50Hz；
5）网络设备采用DC110V，计算机设备采用AC220V不间断电源。
3.4.1.2  间隔层
工作电源额定值：
1）额定交流电压：380、220V；
2）额定直流电压：110V；
3）额定交流频率：50Hz；
4）继电器小室的间隔层设备（包括网络设备）采用DC 110V。
3.4.2 电源的影响
1）屏（柜）采用2路直流供电方式，各装置应具有直流快速小开关，与装置安装在同一面屏（柜）上。
2）直流电源电压在80％～115％额定值范围内变化时，装置应正确工作。直流电源波纹系数小于或等于5％时，装置应正确工作。
3）拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时装置不应误动作。
4）各装置的逻辑回路应由独立的直流/直流逆变器供电，在直流电源恢复（包括缓慢恢复）至额定电压的80％时，装置的直流变换电源应能可靠自启动。
5）当交流电源电压在80％～115％额定值范围内，谐波分量不大于5％，频率在45Hz～58Hz之间变化时，设备应能正常工作。
周围环境

场地符合GB/T 9361-2011中B类安全要求；
使用地点不出现超过GB/T 11287规定的严酷等级为I级的振动；不发生GB/T 17742－2020规定的烈度为Ⅶ度的地震；
使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在。
 技术要求

交流滤波器保护应配置两套完全独立的保护，每套保护包括一套差动保护及完整的后备保护。这两套快速动作的保护装置应安装在独立的柜上，分别接用不同段的直流电源、两组独立的CT次级绕组、和独立的控制电缆，交流滤波器保护应具备GOOSE发送跳闸信号的功能，满足智能站GOOSE跳闸需求,其跳闸出口回路也应分别接到断路器的两组跳闸线圈。每套交流滤波器配置如下：

(
差动保护；

(
过流保护；

(
零序过流；

(
过电压保护；

(
电阻、电抗器支路过负荷保护（过负荷保护应采用反时限）；

(
电容器(交流滤波器，并联电容器)还应设有不平衡保护，并有表计指示不平衡电流值。

各交流滤波器或并联电容器分组的每一部件都应得到保护，使其不被过电流、过电压、过负荷所损坏。对于失去电容器或电容器元件以及接地故障也应提供保护。投标方还应为交流滤波器的电抗器及电阻器配置所有必需的保护。这些保护应适应所供元件的类型。

由设备故障引起的保护跳闸应要求在保护盘上手动复归此保护继电器。各保护跳闸应分别报警。

在交流滤波器分组中发生过电流，接地故障及电容器元件故障引起的保护跳闸，只应跳开此分组的断路器。

交流滤波器保护应具备GOOSE发送跳闸信号的功能，满足智能站GOOSE跳闸需求。

电抗器L1电流由滤波器支路电流减电阻器R1电流得到，该计算应由保护装置软件实现，而不能通过加装中间电流变换器、硬接线的方式实现。

交流滤波器按每小组配置两面小组交流滤波器保护柜，在其中一面保护柜中配置用于本小组交流滤波器的滤波器保护A装置。另外一面保护屏配置用于本小组交流滤波器的滤波器保护B装置。

 性能要求
5.1绝缘性能
5.1.1 各导电回路对地及导电回路之间绝缘电阻不小于100MΩ；
5.1.2 各导电回路对地及导电回路之间的介质强度应能承受2.0kV工频电压、1min.
5.1.3 输入、输出端子对地，交直流回路之间以及交流电流与电压回路之间能承受2/5.0μs 5kV 冲击电压
电磁干扰性能

5.2.1 脉冲群干扰

装置能承受GB/T14598.13-1998 规定的频率为1MHz及
100kHz 衰减振荡波(第一半波电压幅值共模为2.5kV，差模为1kV)脉冲群干扰试验。
5.2.2 快速瞬变干扰

装置能承受GB/T14598.10-2007规定的严酷等级为A级的快速瞬变干扰试验。
5.2.3 辐射电磁场干扰
装置能承受GB/T14598.9-2002规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰试验。
5.2.4 静电放电
装置能承受GB/T14598.14-1998 中4.1规定的严酷等级为3级的静电放电试验。
参数整定范围和步长
	类别
	序号
	参数名称
	整定范围
	步长
	单位
	整定值

	基本

参数
	
	定值区号
	1~10
	1
	无
	

	
	
	被保护设备
	1，2满足8个汉字长度
	
	无
	根据现场实际情况整定

	
	
	额定容量
	0.100～5000.000
	0.001
	Mvar
	

	
	
	额定电压
	0.000～2000.000
	0.001
	kV
	铭牌相间电压

	CT变比
	
	首端CT一次值
	1~60000
	1
	A
	 

	
	
	首端CT二次值
	1或5
	0.001
	A
	

	
	
	尾端CT一次值
	1~60000
	1
	A
	

	
	
	尾端CT二次值
	1或5
	0.001
	A
	

	
	
	C1不平衡CT一次值
	0.000~60000.000
	0.001
	A
	

	
	
	C1不平衡CT二次值
	0.200~5.000
	0.001
	A
	

	
	
	C2不平衡CT一次值
	0.000~60000.000
	0.001
	A
	

	
	
	C2不平衡CT二次值
	0.200~5.000
	0.001
	A
	

	
	
	R1电阻CT一次值
	0~60000
	1
	A
	

	
	
	R1电阻CT二次值
	1或5
	0.001
	A
	

	
	
	R2电抗CT一次值
	0~60000
	1
	A
	

	
	
	R2电抗CT二次值
	1或5
	0.001
	A
	

	
	
	L2电抗CT一次值
	0~60000
	1
	A
	

	
	
	L2电抗CT二次值
	1或5
	0.001
	A
	

	
	
	L3电抗CT一次值
	0~60000
	1
	A
	

	
	
	L3电抗CT二次值
	1或5
	0.001
	A
	


结构和外观要求
装置的机箱尺寸应符合GB/T 19520.12的规定；

装置应采取必要的抗电气干扰措施，装置的金属外壳应在电气上连成一体，并设置可靠的接地点。

安全要求
装置应有安全标志，并应符合GB 14598.27-2008中9.1的规定；
装置的外壳防护等级至少应为GB14598．27-2008中规定 的 IP30级，并达到I类电击防护要求；
装置的着火危险防护不应低于GB14598．27-2008中规定的V2级；
金属结构应有防锈蚀措施。所有紧固件应拧紧，不松动。
屏柜要求
5.6.1对结构的要求

所有的设备应该是新造的、能够经久耐用。

所有的设备在结构上应该便于拆装、检查和安装。

制造设备用的材料应是对其性能经过严格检查后所挑选出的材料。
5.6.2 涂漆和防锈

除了有色金属零件、镀锌钢件和机械精加工面以外，其他所有的外露金属零部件应该先经过除锈处理后立即涂一层底漆。在金属零件的表面涂一道底漆以形成厚度为0.04毫米到0.1毫米的干膜。在这之后接着涂两道外用调合罩面漆，使干膜的厚度达到0.127毫米到0.178毫米。底漆和罩面漆应该是同一厂家生产的。

所有的涂漆应能经受得住机械振动以及热和油的作用而不致会出现划痕或者变软。

屏上的涂漆应该使用合成树脂化合物喷涂成具有亚光的表面层。

屏上的涂漆应有良好附着力，不低于 GB/T 1720规定的2级。

5.6.3屏柜要求

根据资产全生命周期管理要求，所有供应物资必须进行标签管理。各供应商必须承诺按照相关要求，对所供应的物资进行标签贴标工作，将相关信息在出厂前写入标签。

安装在继电保护室的屏采用柜式，屏柜尺寸2260(800(600mm，颜色为RAL7035，屏柜前后开门（外挂式），面对屏门轴在屏左侧，把手在右侧。正面应采用带玻璃的防护门，背面设钢板防护门，前后门楣的高度均为60mm。
屏柜、箱体下部应设有两根截面40×3mm2（箱体内为截面不小于100mm2）的与屏体、柜体连接良好的二次专用接地铜排母线，铜排应提供两排螺丝连接孔。屏柜内铜排每排不少于20个孔。螺丝孔径为Ф5.2mm，孔中心纵向至铜排长边距离为10mm。还应配套提供铜螺丝组件（含螺杆、螺帽、垫片、弹簧垫片、线耳），外界地网接地点采用两个Ф10mm规格螺丝连接孔及相应铜螺丝组件，分别布置在铜排两端，距铜排端部50mm。
此外还应包括安装所必须的槽钢底座、支架、顶板和侧板，门与屏体之间应采用截面不小于4mm2的多股软铜线可靠连接，具体屏柜尺寸及结构图见附件。
压板采用线簧式。
屏柜内均应设置可以存放图纸的卡槽。
屏不同回路两带电导体之间以及带电导体与裸露不带电导体之间的最小距离，均应符合DL/T 720中规定的最小电气间隙与爬电距离的要求。

屏采用前后开门结构时，后门双开，屏门应开闭灵活，开启角不小于90°，门锁可靠。屏采用前开门旋转式结构时，保护装置装于旋转面板上，旋转面板的旋转角度不小于135°。

外引接线端子排置于柜内两侧，端子排距屏后框架距离不得小于150毫米。端子排应有序号，端子排应便于更换且接线方便；离地高度宜大于350毫米。

前后开门结构屏体用厚度为2.5毫米的钢板制作。前开门旋转式结构屏体用厚度为3.2毫米的钢板制作。

屏体设计成封闭的、带有开启门的、垂直自立式，并且应安装容易，便于控制电缆的进出连接、检查和维护。

为了提高运行的可靠性，设备应采用成套插入式结构。

屏体防护等级不低于IP30。

保护出口回路和起动回路均应经连接片才连至端子排上，连接片应装在保护屏正面。如采用分立式连接片，连接片的开口端应装在上方，接到断路器的跳闸线圈回路。并满足：连接片在落下过程中必须和相邻连接片有足够的距离，保证在操作连接片时不会碰到相邻的连接片；连接片在扭紧螺栓后能可靠地接通回路；穿过屏的连接片导电杆必须有绝缘套，并距屏孔有明显距离；连接片在拧紧后不会接地。

试验部件、连接片、切换片，安装中心线离地面不宜低于300毫米。

各类按钮、开关等操作件的操作寿命不应少于10000次。

对于具有整定机构的元器件的操作寿命不少于10000次，整定操作时不应出现发卡或操作失灵等现象。

5.6.4端子排布置

同一屏上布置多套保护装置时，端子排采用按装置分区，按功能分段原则。柜内每侧底端集中预留备用端子。

每个装置区内端子排按功能段独立编号。

公共端、同名出口端采用端子连线，配置足够连接端子。

端子应有明显的编号，端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列 ，屏内左右两侧各侧至少留有不少于10个的备用端子，且留有备用端子排以供设计时作转接或过渡用。

各回路之间、正负电源之间、电源回路与其它端子之间要设置空端子隔离，跳、合闸引出端子与正电源至少间隔1个空端子，跳、合闸引出端子之间也应至少间隔1个空端子。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。

5.6.5低压回路的布线

5.6.5.1布线
内部配线的额定电压为1000V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，其最小截面不小于1.0 mm2，但对于PT回路的截面应不小于1.5 mm2，CT回路的截面应不小于2.5 mm2。

元器件与端子、端子与端子之间的连接用多股绝缘导线时应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好。

导线应无划痕和损伤，应提供配线槽以便于固定电缆，并将电缆连接到端子排。

应保证所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性。

所有连接于端子排的内部配线，应以标志条和有标志的线套加以识别。

若屏内具有加热器，端子和电加热器或电阻器之间的连接引线不能使用非耐热绝缘铜线。由于电加热器或电阻器附近的温度高，因此，应该采用瓷管套着的裸导线，或使用耐热的导线。

在进行屏的内部布线时，不应该布置得使接点处于不利的角度或者温度升高的地方。

对长期带电发热的元器件，安装位置应靠上方，与周围元器件及导线束应保持不小于20mm的间隙距离。

在可运动的地方布线，如跨越门或翻板的连接导线，必须采用多股铜芯绝缘软导线，要留有一定长度裕量，并采用缠绕带等予以保护，以免产生任何机械损伤，同时还应有固定线束的措施。

连接导线的中间不允许有接头。装置内部配线侧每一个端子的一个端口不允许连接超过两根的导线，并保证可靠连接。

绝缘导线束不允许直接紧贴金属构件敷设。穿越金属构件时，应有保护导线绝缘不受损伤的措施。

各保护装置对时接口的配线应连接至端子排，且端子排上应有明确的标识，以方便外部对时信号缆线的接入。

5.6.5.2  接线端子

所有端子为额定值1000V、10A的压接型阻燃端子。端子选择优质可靠端子。

装置出口段端子采用红色端子。

元器件与端子、端子与端子之间的连接用多股绝缘导线时应采用冷压接端头；冷压连接要求牢靠、接触良好。

电流电压回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。CT和PT的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接装置的输入与输出回路。

每个端子只允许接入一根接线。

端子排应牢固固定，使其不致于振动、发热等而变松，同时还应能方便地进行检查和维护。

5.6.5.3  颜色

在交流回路中：

A相        黄色

B相        绿色

C相        红色

中性线      淡蓝色

在直流回路中：

＋（正极）    棕色

－（负极）    蓝色

5.6.6  电子回路

为了预防外部和/或内部的过电压引起误动作，在电子电路中应该使用金属护套带屏蔽层的电缆或绞合电缆。

电子电路和电气回路之间在路径上应该保持合理的间隙。

电子电路的外部连接应该用连接器进行。

应采用电线槽进行布线，若采用其他的布线系统则应由相关部门审批此布线系统。

为了防止误动作和/或拒动，在屏内应该有消除过电压发生的电路，交流回路和直流回路均应有预防外部过电压和电磁干扰或接地的措施。

每块印刷电路板应经防潮气和灰尘侵入处理。

5.6.7  接地

交流电源输入的二次屏柜应有工作接零，供电电缆中应含有中性线芯。中性线芯不应与二次屏柜的金属外壳相连接。

当采用三相五线制交流电源向二次屏柜供电时，供电电缆中应含有中性线芯和保护接地线芯。接地线芯应与二次屏柜的金属外壳相连接。接地线芯材料和截面应符合相关规范的要求。

5.6.8  屏柜温升

屏柜各部位温升不应超出DL/T 720的规定。
屏柜绝缘性能：
用开路电压为直流500V的测试仪测量各回路之间的绝缘电阻，应满足：
所有带电回路（或与地有良好接触的金属框架）之间的绝缘电阻应不小于5MΩ；
无电气联系的各带电回路之间的绝缘电阻应不小于10MΩ；
介质强度满足DL/T 720的规定。
5.6.9空气开关配置要求

5.6.9.1 保护屏内PT回路所使用的空气开关技术要求如下：

三相式MCB ；
额定电流1A，跳闸电流2.5A～3A；
跳闸时间20毫秒。
5.6.9.2 每套装置应采用独立的直流型空气开关。

交直流空气开关采用知名品牌的产品，具体型号在招标后根据全站统一要求由业主确定。
5.6.10  照明

屏柜内顶板上装有照明装置，采用手动开关控制其开闭。

5.6.11  铭牌

屏柜的铭牌应该固定在屏的表面或屏内醒目的地方，铭牌应该用透明的丙烯酸树脂制成、铭牌为白底，其上为黑色的粗体字，并用中文标注。

5.6.12屏柜标识应统一美观。屏柜标识采用南网“安健环”标准，安装于屏柜标牌栏的中央。所有屏柜均按统一的规定进行编号，采用设备编码+屏柜名称表示。每面屏柜的编号均是独立的，本工程屏柜的编号在联络会阶段由设计提供。

5.6.13设备外立面上应有统一的中国南方电网有限责任公司企业VI标识，并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。标识的内容构成：中国南方电网有限责任公司标志、“中国南方电网”中英文名称。颜色：标识采用企业标准色 C100 M69 Y0 K38，背景采用白色。d.材质选用厚度为3mm的拉丝不锈钢板（316型），工艺为表面文字蚀刻、烤漆入色。企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。
其他要求
送监控系统的硬接点无源信号按完全独立的双重化配置。

根据南网《变电站电气火灾防控技术要求（试行）》（办生技〔2019〕22号附件1）：电缆沟、电缆竖井、电缆夹层等在空气中敷设的电缆，应选用A类阻燃电缆或耐火电缆。

 质量保证和试验

6.1 质量保证
6.1.1  订购的新型产品除应满足本规范书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。
6.1.2  投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本规范书的规定。若买方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
6.1.3  投标方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO900、GB/T1900质量保证体系，该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。
6.1.4  交流滤波器小组保护屏柜内的各种元件，应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。

6.1.5  元件的额定电压、额定电流使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力等参数应符合元件额定参数的要求，对强制认证的元件应具有认证标志。
6.1.6  投标方还应提供相关试验报告。
6.1.7  由投标方进行的试验分成型式试验、出厂试验和现场投运试验三种类型，试验项目和内容深度必须符合相关规范的具体要求。
6.1.8  投标方应保证在质保期期间根据招标方要求到现场开展所有装置的功能复检。

6.1.9  滤波器保护装置的质量保证期为现场验收试验通过并经双方签字确认的日期算起60个月，投标方对滤波器保护装置在质保期及超过质保期后1年内免费提供零配件。
 型式试验：
投标方应在设备交货前提供型式试验报告。
 出厂试验：
每套装置均应进行出厂试验，经质量检验部门确认合格后方能出厂，并应具有证明产品合格的出厂证明书。
在设备交货之前在投标方厂内进行下列工厂试验项目，以表明设备符合本技术条件书规定的要求。买方代表参加作为试验见证。

投标方应具备齐全、灵活的测试程序和手段，并应提供设备硬件、软件功能、通信通道、防误措施等方面的测试报告。
6.3.1  检验仪器、仪表必须符合《中国南方电网继电保护及安全自动装置检验条例（试行）》的规定。
6.3.2  装置的外部检查、有关二次回路的绝缘和耐压检验、有关操作信号设备及其回路的检验、逆变电源的检验参照《中国南方电网继电保护及安全自动装置检验条例（试行）》的内容执行。
6.3.3  定值检验符合《中国南方电网继电保护及安全自动装置检验条例（试行）》规定。
6.3.4  装置测量精度测试。
6.3.5  装置自检和防误闭锁措施测试。
6.3.6  装置故障判据测试。
6.3.7  装置通信测试。
6.3.8  装置报文校验测试。
6.3.9  装置报告完整性测试。
6.3.10  软件版本测试。
6.3.11  装置图纸资料检查。
6.3.12  通电试验。
 现场试验及调试

6.4.1  现场安装
设备运到安装现场后，投标方应有有关专业技术人员至现场进行技术指导和安全监督。
6.4.2  现场调试
安装完毕后投标方专家到场参加设备调试，处理调试中的技术问题。
在调试过程中，若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况、机械结构的损坏等，投标方应负责更换及修理。调试完毕后，投标方应向买方提供设备调试报告。
6.5  投标方应按照商务招标书对质量保证的要求履行设备及元器件保修或更换服务，并保障所有设备及元器件备品备件供应。
 包装、运输和贮存

1  设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

2  所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

3  在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

4  各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5  包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。

6  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

7  随产品提供的技术资料应完整无缺。

8  订购的新型产品除应满足本招标技术文件外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

9  投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

10  投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T1900质量保证体系，该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

11  柜内的各种元件，应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。

12  元件的额定电压、额定电流使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力等参数应符合元件额定参数的要求，对强制认证的元件应具有认证标志。

13  投标方还应提供相关试验报告。

 双方工作安排

8.1  招标方职责：

8.1.1  负责提出本系统硬件设备的现场布置图。

8.1.2  负责协调与本系统互联的各个系统的接口工作。

8.1.3  负责提供本系统硬件设备与招标方设备之间的联接电缆(不含网络线材)。

8.1.4  负责本系统现场设备的安装 (场地准备、设备就位和电缆及网络线材的敷设)。

8.1.5  参加设计联络会、试验与验收，并负责现场验收。

8.2  投标方职责：

8.2.1  负责本系统的详细设计和集成组态;

8.2.2  负责协助施工单位，参与试验。

8.2.3  负责提供投标范围内所有硬件设备以及这些设备之间的联接网络线材。

8.2.4  负责提供本系统运行所需要的软件，所有软件均是最新版本的软件。

8.2.5  负责提供系统供电、接地、设备布置等所需要的资料。

8.2.6  负责召开设计联络会。

8.2.7  负责对招标方专业人员的技术培训 (包括硬件、软件的维护及运行培训)，并提供必要的工作场地。

8.2.8  负责工厂试验验收、现场调试、指导现场安装，参加现场验收。

8.2.9  负责提供供货范围内所有设备的文件资料和运行维护手册。

8.2.10  负责本系统设备的运输和保险。

8.2.11  负责本系统在保证期内的正常运行。

8.2.12  保证期以后应招标方要求，协助招标方对所供系统进行扩容升级、增加功能等工作，并优惠提供最新开发的应用软件。

8.2.13  投标方应提供设计所需图纸、资料及可编辑的电子版本（cad格式）；在技术协议签订后7天内投标方向设计提供技术文件，并经设计确认。提供的最终版正式图纸必须加盖工厂公章并签字。投标方至少应提供下列技术文件以供设计确认：保护原理及逻辑图、屏面布置/端子排/压板图、CT/PT及跳闸/失灵/闭锁回路图、动作矩阵、开入开出清单、GOOSE/通信/对时清单及ICD/CID文件、设备清单、软件版本和定值说明。

8.2.14投标方提供的设备参数或配置接线有变化时，应及时书面通知招标方，否则由此引起的一切后果将由投标方承担。

8.2.15对招标方的缺陷通知，投标方应在24小时内作出回应，48小时内赴现场予以解决。

8.3  设计联络会与培训：

8.3.1  设计联络会：

为了确认本系统的设计方案，确定各互联系统软硬件接口界面，交换必需的设计配合资料，协调工程进度，投标方应在设计联络会召开前二周，提交给招标方需要确认的图纸和资料。设计联络会由投标方负责。
设计联络会议内容为：
确认本系统的详细设计方案；
确认本系统的具体功能规范；
讨论/确定培训计划；
讨论/确定工程进度要求；
讨论/确定工厂验收 (FAT)计划；
讨论/确定现场安装计划要求；
讨论/确定现场验收 (SAT)计划。
8.3.2  培训：

投标方负责对招标方技术人员及运行、维护人员的培训。
由投标方负责免费提供培训，招标方选派人员参加。
8.4  监造

1.
招标方有权派遣其监造人员到投标方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监督。招标方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标方。
2.
如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，招标方可以拒收，投标方应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求，招标方不承担上述的费用。
3.
招标方对货物运到现场以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利，不得因该货物在原产地发运以前已经由招标方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。招标方人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除投标方按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达现场后招标方对其进行的检验。
4.
投标方应在开始进行工厂试验前2 个月，向招标方发试验见证邀请函附日程安排计划，并抄送监造方。根据日程安排计划，招标方将确定需要对合同设备的工厂试验进行现场监督的项目和过程，并将在接到投标方关于安装、试验和检验的日程安排计划后30 天内通知投标方。然后招标方将派出技术人员前往投标方和(或)其分包商生产现场，以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。检验程序由双方代表共同协商决定。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，招标方代表有权发表意见，投标方应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运合同设备的质量。
5.
若招标方不派代表参加上述试验，投标方应在接到招标方关于不派员到投标方和(或)其分包商工厂的通知后，或招标方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。
6.
为对合同设备进行实地了解，投标方应对招标方派出人员组织一次在由投标方提供的设备安装运行的变电站进行实地考察和参观。
7.
监造范围包括：
(1)
设计校核。
(2)
滤波器保护装置元器件(如有)的型式试验、工厂试验及抽样试验。
(3)
滤波器保护装置的组装及试验。
(4)
审查滤波器保护装置型式试验报告。
(5)
其它重要外协、外购件的质量和数量的检查。必要时招标方人员有权到零部件分包厂进行监督和检验。
(6)
合同设备的包装质量的检查。

(7)设备的外绝缘试验
8.
投标方应向监造方提供下列资料：
(1)
重要的原材料的物理、化学特性和型号及必要的工厂检验报告；
(2)
重要零部件和附件的验收试验报告及重要零部件和附件的全部出厂试验报告及入厂检查记录；
(3)
设备型式试验报告、设备出厂试验报告、半成品试验报告；
(4)
产品改进和完善的技术报告；
(5)
与分包者的技术协议和分包合同副本；
(6)
合同设备的技术文件；
(7)
设备的生产进度表；
(8)
设备制造过程中出现的质量问题的备忘录；

(9)  特种作业人员资质；

(10)  试验设备及仪器的第三方机构出具的检定（需满足法定/行业规定）或校准证书；

(11)  试验方案、计划、邀请函;
(12)  三标管理体系证书。

9.在试验开始前2周，设备供应商应当以书面（试验邀请函）通知给招标方并抄送监造方。

10.延伸监造：必要时招标方/招标方代表有权到元器件、零部件分包厂进行监督和检验。

11. 向监造方提供办公的方便，确定固定的联络渠道和联系人员，负责与监造人员的联络和协调工作，负责对监造工作有关的承制方内部各部门的协调。

12. 投标方向监造方提供监造产品所涉及的生产计划和技术文件，监造可拍摄合同设备有关照片。
13 监造方可以查阅与监造产品相关的技术文件、检验及试验记录。
14. 监造方可以进入与监造产品有关的生产现场进行检查。

15. 投标方应配合监造方完成关键部件以及重要过程的见证、检验和审核，应提前3天通知监造方进行见证。

16. 在设计冻结后，不允许投标方私自对产品变更，投标方的任何变更需先提交给监造方审查，监造方审查后报招标方审查。
 供货范围

投标方应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标方供货范围)由投标方补充。

9.1  设备范围

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	
	双调谐交流滤波器小组保护装置A+打印机
	面
	
	按小组双重化配置，每套保护装置需配置屏体（含屏内配线、端子、压板、空开及附件）和屏内打印机。

	
	双调谐交流滤波器小组保护装置B+打印机
	面
	
	


9.2  备品备件
投标方应提供按本合同供应的设备的备品，以满足保证达到的可用率要求。这些备品应包括以下所列的必不可少的备品以及投标方认为对于满足性能保证所必须的其它备品。投标方还应开列一张附加的备品清单，这是投标方建议该买的，但并不是要达到规定的可靠性和可用率所必需的。
备品备件的数量应至少满足三年运行的需要。投标方应及时更换从设备到货至全面投产前损坏或消耗掉的所有备品备件。投标方必须保证备品备件有至少20年的供货期。
作为备品使用而供应的一切设备应与原设备的对应部件可以互换，且属于同样的或更好的材料、工艺质量及设计。
9.3  主要部件来源一览表
	序号
	设备名称
	型号及规格
	制造商
	产地
	备注

	1
	滤波器保护装置
	
	
	
	

	2
	交流变换器
	
	
	
	

	3
	电源模块
	
	
	
	

	4
	空气开关
	
	
	
	

	5
	屏体
	
	
	
	

	6
	光纤配线架
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件1、投标方应提供的装置功能及主要技术特点和参数表
	保护装置名称
	主要技术特点
	参数

	滤波器保护装置
	
	

	
	
	

	
	
	


附件2、技术性能偏差表
投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。
技术性能偏差表
	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件3、分项报价备品备件设备表
	序号
	设备名称
	型号及规格
	技术/功能说明
	单位
	数量
	备注

	1
	滤波器保护装置
	
	
	台
	
	

	2
	电源插件
	
	
	个
	
	

	3
	CPU插件
	
	
	个
	
	

	4
	面板插件
	
	
	个
	
	

	5
	通信接口插件
	
	
	个
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