## 问题质询
南网超高压公司2026年第一批物资公开招标项目（2026-WZ-1-S-ZB2）(二次招标)澄清问题及答复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 详见质疑附件 | 商务 | 标的 | 消防给水泵站 | 请按照招标文件进行响应。
2 | 地上型 装配式箱泵一体化消防给水泵站技术规范书 （通用部分） ： 5.2.1、 消防水箱： 箱板材采用超刚度双向弧肋形板材” ， 该板材是江苏某厂的专利产品， 是否 可以改为装配式板材， 参照箱泵一体化技术规程 TCECS623-2019 标准生产 | 通用技术 | 标的 | 消防给水泵站 | 可以改为装配式板材， 参照箱泵一体化技术规程TCECS623-2019标准生产。
3 | 本次招标型号为ZA-YJV62-1×185/±25kV-带铜铠[包含电缆终端接头8个；型号：户外冷缩式终端头型式（±25kV）]，根据型号表示代表铜导体，但是技术规范书(专用部分)表2.2中第3.1.1 20°C时铜导体直流电阻≤0.164Ω/km ，标准要求为0.0991Ω/km.请确认是否有误！ | 专用技术 | 标的 | ±25kV电力电缆 | 天生桥局答复：经核实，20°C时铜导体直流电阻≤0.0991Ω/km。
4 | 电力科研院调度自动化系统主站不间断电源系统技术规范书（地市）专用部分技术规范书。具体参数及说明： 表2.1 设备需求及供货范围一览表： 序号10：蓄电池监控软件： 8）☆电池组单体劣化AI分析 系统应具有池组单体劣化分析功能，支持基于AI大数据分析方法和和劣化电池分析模型，实现对电池组劣化单体自动筛选过滤，输出潜在劣化单体清单和维护建议，减少维护人员稽核范围。提供相关功能页面截图。 该参数为废标项，所需要AI分析具有排他性及指向性，限制了其他潜在供应商进行投标，建议更改或删除该参数，请确认。 | 专用技术 | 标的 | 交流不间断电源系统（UPS） | 经复核实际工作场景需求，删去该参数。
5 | 电力科研院调度自动化系统主站不间断电源系统技术规范书（地市）专用部分技术规范书。具体参数及说明： 表2.1 设备需求及供货范围一览表： 序号3：电源切换柜： 7、630A/4P*2 PC 级带旁路检修功能ATS 电源切换柜的ATS要求带维修旁路功能，本项目有2台电源切换柜，可互为备用，在检修ATS时也不会造成断电，建议更改该参数，请确认。 | 专用技术 | 标的 | 交流不间断电源系统（UPS） | 经复核实际工作场景需求，该项修改为 7、630A/4P*2 PC 级ATS
6 | 电力科研院调度自动化系统主站不间断电源系统技术规范书（地市）专用部分技术规范书。具体参数及说明： 表2.1 设备需求及供货范围一览表： 序号9：蓄电池监测主机： 6）☆端口高标准防雷，端口内置防雷器，防雷端口及标准应满足规范要求，应满足国家认可的第三方认证机构（具备CMA和CNAS资质）关于防雷试验的检测要求，并提供完整有效的检测报告证明文件。 该参数为废标项，具有排他性及指向性，限制了其他潜在供应商进行投标，建议更改或删除该参数，请确认。 | 专用技术 | 标的 | 交流不间断电源系统（UPS） | 经复核实际工作场景需求，删去该参数。
7 | 电力科研院调度自动化系统主站不间断电源系统技术规范书（地市）专用部分技术规范书。具体参数及说明： 表2.1 设备需求及供货范围一览表： 序号1：ups： 5、设备电流谐波 100%负载输入电流谐波成份＜4% 50%负载输入电流谐波成份＜6% 30%负载输入电流谐波成份＜8% 依据YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源(UPS)》，100%负载输入电流谐波成份＜5%、50%负载输入电流谐波成份＜8%、30%负载输入电流谐波成份＜1%，建议更改参数标准，请确认。 | 专用技术 | 标的 | 交流不间断电源系统（UPS） | 经复核实际工作场景需求，参数修改为 100%负载输入电流谐波成分＜5%，50%负载输入电流谐波成分＜8%，30%负载输入电流谐波成分＜10%。
8 | 电力科研院调度自动化系统主站不间断电源系统技术规范书（地市）专用部分技术规范书。具体参数及说明： 表1 调度自动化系统主站不间断电源系统标准技术参数表： 序号9：柜体尺寸要求： 800*800*2200（以实际部署空间为准） 根据实际部署空间，该参数建议修改为宽*深*高：小于等于2200*1000*1900（以实际部署空间为准） | 专用技术 | 标的 | 交流不间断电源系统（UPS） | 经实地考察，与实际工作场景需求，参数修改为2300*1000*2000（以实际部署空间为准）
9 | 电力科研院调度自动化系统主站不间断电源系统技术规范书（地市）专用部分技术规范书。具体参数及说明： 表2.1 设备需求及供货范围一览表： 序号1：ups： 7、设备必须为原厂生产，不得采用贴牌或者OEM等方式，以CQC报告列明的产地为准。 以CQC报告列明的产地为准限制了其他潜在供应商进行投标，建议更改或增加其他证明形式，如泰尔报告等，请确认。 | 专用技术 | 标的 | 交流不间断电源系统（UPS） | 设备必须为原厂生产，不得采用贴牌或者OEM等方式，提供所投产品CQC证书或者提供泰尔检测报告（报告中的委托人、生产者（制造商）及生产企业名称保持同一主体公司）等其他形式的证明材料。
10 | 电力科研院调度自动化系统主站不间断电源系统技术规范书（地市）专用部分技术规范书参数存在指向性和排他性。具体参数及说明： 表2.1 设备需求及供货范围一览表： 序号1：ups： 9、为保证UPS技术自主可控及供应连续可靠，投标的UPS产品的总体电子元器件国产化率100%，需提供UPS同系列产品第三方权威测试机构出具的电子元器件选用分析报告作为证明材料。 该参数具有排他性及指向性，限制了其他潜在供应商进行投标，建议更改或删除该参数，请确认。 | 专用技术 | 标的 | 交流不间断电源系统（UPS） | 经复核，300KVA及以上容量UPS装置无自主可控要求，删去该参数。
11 | 电力科研院调度自动化系统主站不间断电源系统技术规范书（地市）专用部分技术规范书参数存在指向性和排他性。具体参数及说明： 表2.1 设备需求及供货范围一览表： 序号2：电源进线柜： 3、投标产品须安全可靠，要求投标产品须为防内燃弧型，须提供投标产品内燃弧报告，且不低于85kA 0.5s。 4、具备够耐受腐蚀的能力，提供所投柜型的盐雾检验报告。 5、产品应该有能承受主地震灾害、防止运输和搬运过程中震动影响的性能，提供所投柜型的抗震检验报告，且不低于8级烈度。 该参数具有排他性及指向性，限制了其他潜在供应商进行投标，建议更改或删除该参数，请确认。 | 专用技术 | 标的 | 交流不间断电源系统（UPS） | 经复核实际工作场景需求，删去这些参数要求。
12 | 电力科研院调度自动化系统主站不间断电源系统技术规范书（地市）专用部分技术规范书参数存在指向性和排他性。具体参数及说明： 表2.1 设备需求及供货范围一览表： 序号3：电源切换柜： 3、投标产品须安全可靠，要求投标产品须为防内燃弧型，须提供投标产品内燃弧报告，且不低于85kA 0.5s。 4、具备够耐受腐蚀的能力，提供所投柜型的盐雾检验报告。 5、产品应该有能承受主地震灾害、防止运输和搬运过程中震动影响的性能，提供所投柜型的抗震检验报告，且不低于8级烈度。 该参数具有排他性及指向性，限制了其他潜在供应商进行投标，建议更改或删除该参数，请确认。 | 专用技术 | 标的 | 交流不间断电源系统（UPS） | 经复核实际工作场景需求，删去这些参数要求。
13 | 电力科研院调度自动化系统主站不间断电源系统技术规范书（地市）专用部分技术规范书参数存在指向性和排他性。具体参数及说明： 表2.1 设备需求及供货范围一览表： 序号4：电源输入柜： 3、投标产品须安全可靠，要求投标产品须为防内燃弧型，须提供投标产品内燃弧报告，且不低于85kA 0.5s。 4、具备够耐受腐蚀的能力，提供所投柜型的盐雾检验报告。 5、产品应该有能承受主地震灾害、防止运输和搬运过程中震动影响的性能，提供所投柜型的抗震检验报告，且不低于8级烈度。 该参数具有排他性及指向性，限制了其他潜在供应商进行投标，建议更改或删除该参数，请确认。 | 专用技术 | 标的 | 交流不间断电源系统（UPS） | 经复核实际工作场景需求，删去这些参数要求。
14 | 电力科研院调度自动化系统主站不间断电源系统技术规范书（地市）专用部分技术规范书参数存在指向性和排他性。具体参数及说明： 表2.1 设备需求及供货范围一览表： 序号5：UPS馈线柜： 3、投标产品须安全可靠，要求投标产品须为防内燃弧型，须提供投标产品内燃弧报告，且不低于85kA 0.5s。 4、具备够耐受腐蚀的能力，提供所投柜型的盐雾检验报告。 5、产品应该有能承受主地震灾害、防止运输和搬运过程中震动影响的性能，提供所投柜型的抗震检验报告，且不低于8级烈度。 该参数具有排他性及指向性，限制了其他潜在供应商进行投标，建议更改或删除该参数，请确认。 | 专用技术 | 标的 | 交流不间断电源系统（UPS） | 经复核实际工作场景需求，删去这些参数要求。
15 | 电力科研院调度自动化系统主站不间断电源系统技术规范书（地市）专用部分技术规范书参数存在指向性和排他性。具体参数及说明： 表2.1 设备需求及供货范围一览表： 序号7.3：蓄电池监测主机： 9）☆配电容触摸屏, 大于15寸,usb*1,HDMI*1,VGA*1,音频接口*1,电源接口*1,含HDMI线1.5米/usb线1.5米/220Vac电源适配器36W/嵌入式安装支架。 该参数为废标项，具有排他性及指向性，限制了其他潜在供应商进行投标，建议更改或删除该参数，请确认。 | 专用技术 | 标的 | 交流不间断电源系统（UPS） | 去掉标☆，改为非废标项。 参数修改为 9）配电容触摸屏, 大于15寸,usb*1,HDMI*1,VGA*1,音频接口*1,电源接口*1,含HDMI线/usb线/电源适配器/嵌入式安装支架。
16 | 电力科研院调度自动化系统主站不间断电源系统技术规范书（地市）专用部分技术规范书参数存在指向性和排他性。具体参数及说明： 表2.1 设备需求及供货范围一览表： 序号7.4：蓄电池监控软件： 10）☆自主可控要求：提供的软硬件应依靠自身研发、设计及生产，全面掌握核心技术，实现从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全过程可控，具备知识产权、供应链、技术发展等方面完全可控特点。（提供专利证书、软件著作权证书等证明材料）。 该参数为废标项，具有排他性及指向性，限制了其他潜在供应商进行投标，建议更改或删除该参数，请确认。 | 专用技术 | 标的 | 交流不间断电源系统（UPS） | 经复核，300KVA及以上容量UPS装置无自主可控要求，删去该参数。
17 | 电力科研院调度自动化系统主站不间断电源系统技术规范书（地市）专用部分技术规范书参数存在指向性和排他性。具体参数及说明： 表2.1 设备需求及供货范围一览表： 序号7.4：蓄电池监控软件： 9）☆电池组健康度可视化分析 系统应具有池组健康度可视化分析功能，支持基于专家经验和维护规程，建立电池组健康度分析模型，综合评定电池组健康度，并生成分析报告。提供相关功能页面截图。 该参数为废标项，具有排他性及指向性，限制了其他潜在供应商进行投标，建议更改或删除该参数，请确认。 | 专用技术 | 标的 | 交流不间断电源系统（UPS） | 经复核实际工作场景需求，该条款内容修改为 9）电池组健康度可视化分析 系统应具有池组健康度可视化分析功能。提供相关功能页面截图。 去掉标☆，为非废标项。
18 | 专用资格条款第4条规定：“②若为集成商，须提供主要产品（视频会议终端）制造商针对本项目的授权书及服务承诺函。制造商及其集成商不得参加同一标包的投标”。 招标文件初审要素第3条又规定“投标文件不按照招标文件规定格式要求编制，导致实质性要求或实质性条件响应内容错误或者缺失”。 按照以上规定，《制造商授权书》和《设备制造商承诺书》需要参考招标文件的模板规定格式要求编制，但是《制造商授权书》模板格式有“兹‘唯一’授权按（国家名称）法律成立的[主体]”表述，《设备制造商承诺书》模板格式也有“作为我方真实合法的‘唯一’代理人参与本项目投标及实施”表述。上述两份文件的格式内容均包含“唯一”字眼，招标专用资格仅要求投标人提供制造商授权即可，希望招标方明确：引用招标文件提供的《制造商授权书》《设备制造商承诺书》模板时，是否需要删除“唯一”表述。 | 商务 | 标的 | 视频会议系统 | 请根据资格要求提供，《制造商授权书》和《设备制造商承诺书》仅适用于代理商投标，集成商可以根据自身实际情况进行响应，《制造商授权书》和《设备制造商承诺书》仅供参考，可以根据自身实际情况修改。
19 | 项目名称：南网超高压公司2026年第一批物资公开招 标项目（2026-WZ-1-S-ZB2）(二次招标) 采购编号：CG0100022002279148 技术规范书：电力科研院调度自动化系统主站不间断电源系统技术规范书（地市）专用部分 详见附件。 | 专用技术 | 标的 | 交流不间断电源系统（UPS） | 附件内 澄清事项一：经核实，参数不变 澄清事项二、三、四、五、六：已在前面澄清 澄清事项七部分已在前面澄清，其中： 7）☆电磁兼容试验要求,提供第三方测试机构证明报告。删除☆，改为非废标项。 8）☆提供3C认证证书。主机为一体机，应集成场地数据采集和业务管理功能，监控中心无需配置独立的监控服务器。删除☆，改为非废标项。 9）☆需提供社会公共安全产品检测报告及认证证书。该项经过复核，删除该参数。