项目名称：南网超高压公司2026年第一批物资公开招 标项目（2026-WZ-1-S-ZB2）(二次招标)

采购编号：CG0100022002279148

技术规范书：电力科研院调度自动化系统主站不间断电源系统技术规范书（地市）专用部分

澄清事项一：表1   调度自动化系统主站不间断电源系统标准技术参数表/3.6 输出功率因数≥0.9。

行业内主流厂家的工频机输出功因都是0.8，此项要求具有指向性。

澄清事项二：2、项目需求部分/2.1设备需求及供货范围一览表/表2.1设备需求及供货范围一览表/1.UPS/9、为保证UPS技术自主可控及供应连续可靠，投标的UPS产品的总体电子元器件国产化率100%，需提供UPS同系列产品第三方权威测试机构出具的电子元器件选用分析报告作为证明材料。

该参数具有排他性及指向性，限制了其他潜在供应商进行投标，建议更改或删除该参数，请确认。

澄清事项三：2、项目需求部分/2.1设备需求及供货范围一览表/表2.1设备需求及供货范围一览表/2.电源进线柜/3、投标产品须安全可靠，要求投标产品须为防内燃弧型，须提供投标产品内燃弧报告，且不低于85kA 0.5s。4、具备够耐受腐蚀的能力，提供所投柜型的盐雾检验报告。5、产品应该有能承受主地震灾害、防止运输和搬运过程中震动影响的性能，提供所投柜型的抗震检验报告，且不低于8级烈度。

该参数具有排他性及指向性，限制了其他潜在供应商进行投标，建议更改或删除该参数，请确认。

澄清事项四：2、项目需求部分/2.1设备需求及供货范围一览表/表2.1设备需求及供货范围一览表/3.电源切换柜/3、投标产品须安全可靠，要求投标产品须为防内燃弧型，须提供投标产品内燃弧报告，且不低于85kA 0.5s。4、具备够耐受腐蚀的能力，提供所投柜型的盐雾检验报告。5、产品应该有能承受主地震灾害、防止运输和搬运过程中震动影响的性能，提供所投柜型的抗震检验报告，且不低于8级烈度。

该参数具有排他性及指向性，限制了其他潜在供应商进行投标，建议更改或删除该参数，请确认。

澄清事项五：2、项目需求部分/2.1设备需求及供货范围一览表/表2.1设备需求及供货范围一览表/4.电源输入柜/3、投标产品须安全可靠，要求投标产品须为防内燃弧型，须提供投标产品内燃弧报告，且不低于85kA 0.5s。4、具备够耐受腐蚀的能力，提供所投柜型的盐雾检验报告。5、产品应该有能承受主地震灾害、防止运输和搬运过程中震动影响的性能，提供所投柜型的抗震检验报告，且不低于8级烈度。

该参数具有排他性及指向性，限制了其他潜在供应商进行投标，建议更改或删除该参数，请确认。

澄清事项六：2、项目需求部分/2.1设备需求及供货范围一览表/表2.1设备需求及供货范围一览表/5.UPS馈线柜/3、投标产品须安全可靠，要求投标产品须为防内燃弧型，须提供投标产品内燃弧报告，且不低于85kA 0.5s。4、具备够耐受腐蚀的能力，提供所投柜型的盐雾检验报告。5、产品应该有能承受主地震灾害、防止运输和搬运过程中震动影响的性能，提供所投柜型的抗震检验报告，且不低于8级烈度。

该参数具有排他性及指向性，限制了其他潜在供应商进行投标，建议更改或删除该参数，请确认。

澄清事项七：2、项目需求部分/2.1设备需求及供货范围一览表/表2.1设备需求及供货范围一览表/6.蓄电池监测装置/7.4蓄电池监测主机/6）☆端口高标准防雷，端口内置防雷器，防雷端口及标准应满足规范要求，应满足国家认可的第三方认证机构（具备CMA和CNAS资质）关于防雷试验的检测要求，并提供完整有效的检测报告证明文件。7）☆电磁兼容试验要求,提供第三方测试机构证明报告。8）☆提供3C认证证书。主机为一体机，应集成场地数据采集和业务管理功能，监控中心无需配置独立的监控服务器。9）☆需提供社会公共安全产品检测报告及认证证书。9）☆配电容触摸屏, 大于15寸,usb*1,HDMI*1,VGA*1,音频接口*1,电源接口*1,含HDMI线1.5米/usb线1.5米/220Vac电源适配器36W/嵌入式安装支架。）8）☆电池组单体劣化AI分析系统应具有池组单体劣化分析功能，支持基于AI大数据分析方法和和劣化电池分析模型，实现对电池组劣化单体自动筛选过滤，输出潜在劣化单体清单和维护建议，减少维护人员稽核范围。提供相关功能页面截图。

该参数具有排他性及指向性，限制了其他潜在供应商进行投标，建议更改或删除该参数，请确认。