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南方总调备调气体消防系统钢瓶更换与药剂充装项目
技术规范书

中国南方电力调度控制中心
2026年7月

一、项目概况与范围

（一）项目名称：南方总调备调2026年消防钢瓶采购与气体充装项目
建设地点：广州市珠江新城华穗路6号

（二）项目内容

1.南方总调备调6-9层钢瓶间共设计安装气体火气瓶34瓶，驱动瓶10瓶，钢瓶已经使用20年，依据《消防设施通用规范》GB55036-2022（2023-03-01）第10.0.7规定：灭火装置应定期维护、维修和报废，国家市场监督管理总局颁布的《气瓶安全技术规程》TSG-23-2021-3.7气瓶的设计使用年限，明确要求钢制焊接气瓶使用年限20年，使用超过20年需要更换，目前需要采购新钢瓶。

（三）备调大楼消防设施现状

室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防水泵房、消防控制室、应急照明配电系统、火灾自动报警及联动控制系统、消防设备电源监控系统、电气灭火系统、配电安全与接地系统等均已按相关规范要求设置并投入运行，满足现行消防技术标准。南方总调备调6-9层钢瓶间气体灭火钢瓶型号QMP150/4.2；上次检测日期：2020年年12月，依据《消防设施通用规范》GB55036-2022（2023-03-01）第10.0.7规定检测、更换。
（四）本次采购钢瓶与药剂充装范围
七氟丙烷装置：气体灭火系统气瓶采购，采购气体灭火气瓶34瓶，驱动瓶10瓶，七氟丙烷药剂（以实际充装为主）。更换期间供应商需提供替代的气瓶，保障更换期间机房消防灭火设备能正常有效运行，另气瓶采购时，需要将原有灭火剂抽干到新采购气瓶里，过程中存在一定的损耗，为保证消防气体灭火系统的正常运行及符合相关规定，需采购有消防资质的单位进行钢瓶更换及药剂充装。
二、七氟丙烷灭火装置技术标准及要求

（一）总则

1.本规范适用于本项目七氟丙烷灭火装置的供货、安装、调试、验收及维保，系统为完全独立，仅现场本地控制。

2.所有产品与施工须符合现行国家/行业强制性规范，满足消防验收要求。

（二）依据标准

1.GB 55036-2022《消防设施通用规范》（强制）。
2.GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》。
3.GB 50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》。
4.GB 25972-2024《气体灭火系统及部件》。
5.GB 18614-202X《七氟丙烷（HFC-227ea）灭火剂》。
6.TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》。
（三）系统总体要求

1.系统型式：管网式七氟丙烷灭火装置，单元独立全淹没。

2.控制模式：自动+手动+应急机械启动三级。

3.信号输出：仅本地声光报警。

4.独立性：单台/单组自成系统，断电不影响本机手动/机械启动；电源故障仅影响自动探测，不影响灭火功能。

5. 适用场所：高压/低压配电室。

（四）参数要求
1.灭火设计浓度：9%。
2.浸渍时间：≥5min。
3.喷放时间：≤8s。
4.储存压力：2.5±0.1MPa（20℃） 一级增压。
5.环境温度：-10℃～+50℃。
（五）设备技术要求

1.灭火剂

1.1 纯度≥99.6%，含水率≤0.001%，洁净无杂质。
1.2 ODP=0，无毒、不导电、无二次污染。
1.3提供原厂合格证、型式检验报告。

（六）供货范围（成套）。
1.七氟丙烷灭火装置（瓶组、药剂、）。
2.合格证、检测报告。
（七）质量与资质

1.产品须具备：3C认证/型式检验报告、出厂合格证、药剂检测报告、气瓶合格证。

2.投标方须具备：消防设施施工资质、安全生产许可证。

3.质保：药剂≥2年。 

（八）技术文件

1.钢瓶合格证、药剂合格证、药剂报告。
三、改造主要设备材料清单
	序号
	设备（材料）名称
	规格、型号
	单位
	数量
	备注

	1
	灭火剂瓶
	QMP150/4.2
	瓶
	34
	

	2
	药剂
	HFC-227ea
	KG
	3146
	(以实际充装为准）

	3
	驱动瓶
	QQP4/6
	瓶
	10
	


四、报价及结算

本项目采用总价报价方式，结算方式以签订合同要求为准。
五、期限

合同签订之日起至2026年12月31日。



