## 问题质询
南方总调备调气体消防系统钢瓶更换与药剂充装项目澄清问题答复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 贵司南方总调备调气体消防系统钢瓶更换与药剂充装项目报价表中，驱动瓶型号标注为 DQ94/6。按型号标识理解，该型号对应容积 94L、设计压力 6MPa 驱动瓶，烦请贵司核实该型号信息是否存在偏差。 | 通用技术 | 标的 | 南方总调备调气体消防系统钢瓶更换与药剂充装项目 | 驱动瓶型号DQ94/6修改QQP4/6 详见附件2：报价表818
2 | 矛盾点： 技术规范书“二、（三）系统总体要求”第1条明确要求“柜式预制七氟丙烷灭火装置”，但设备清单（34瓶QMP150/4.2灭火剂瓶+10瓶DQ94/6驱动瓶）及报价表中6、7、9层所列均为集中放置在钢瓶间的管网式瓶组，两者在设备构成、安装方式及压力等级上完全不同。 为明确采购需求，保证报价和设备选型的准确性，恳请贵方明确以下问题： （1）本项目所需更换的七氟丙烷灭火系统，究竟是： A. 管网式七氟丙烷灭火系统（即用QMP150/4.2钢瓶，集中放置在钢瓶间，通过管网输送灭火剂）；或 B. 柜式七氟丙烷灭火装置（即用标准柜式预制装置，无需钢瓶间，直接放置在防护区内）？ （2）请分别列明6层、7层、9层各楼层实际采用何种系统型式（管网式/柜式）。 | 专用技术 | 标的 | 南方总调备调气体消防系统钢瓶更换与药剂充装项目 | （1）本项目所需更换的七氟丙烷灭火系统是：A. 管网式七氟丙烷灭火系统（即用QMP150/4.2钢瓶，集中放置在钢瓶间，通过管网输送灭火剂） （2）6层、7层、9层各楼层实际采用管网式。 详见附件3：技术规范书819