## 问题质询
南网超高压公司2026年第三批服务公开招标项目（2026-FW-3-S-ZB1）标前澄清提问及答复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 我方在招标平台下载文件名称为《技术规范书 - 基于数字化通道的输电防灾减灾大数据算法研究》，但文件实际内容为《功率器件与直流装备协同仿真软件项目：功率器件与直流装备协同仿真软件性能验证技术服务规范书》，文件名与正文内容不符，且经内部核对，该规范书并非本次投标项目对应的正式技术规范文件。现申请招标人澄清以下事项： ①请明确本次投标项目唯一有效的正式技术规范书完整名称、版本号及官方下载获取路径； ②本次下载的这份名称与内容错位的规范书是否属于本项目配套参考资料，是否具备投标编制参考效力； ③若临时使用当前这份规范书编制投标技术响应文件，是否会出现评审不予认可、投标无效、废标等评审风险。 | 通用技术 | 标的 | 基于数字化通道的输电防灾减灾大数据算法研究 | 经核实，原技术规范书错误，现提供正确的技术规范书，详见附件2。
2 | 技术规范书条款-6 工期进度要求-(2)基于4.5kV/6kA级能量自平衡功率模块的±800kV/10GW大容量柔性直流换流阀阀段样机1套，至少包含半桥和全桥功率模块样机各2台（工作电压不低于2100V、工作电流不低于3600A、最大关断电流不低于12000A）；功率模块技术参数请确认：电容容值多少mF；在多少工作电压下关断电流不低于12000A；功率模块长期过载电流要求多少A；泄能电阻阻值多少Ω、单次泄放能量多少kJ； | 通用技术 | 标包 | 基于4.5kV/6kAIGBT器件的±800kV/10000MW柔性直流换流阀关键技术与装备[重大工程第一业主项目部基于4.5kV/6kA级能量自平衡功率模块的柔性直流换流阀设计与试验技术研究] | 功率模块作为柔直阀的核心单元，其各项参数并非孤立设定，而是在满足既定技术边界条件（工作电压不低于2100V、工作电流不低于3600A、最大关断电流不低于12000A）的前提下，通过多因素耦合的系统性设计确定。功率模块电容容值、长期过载电流以及泄能电阻阻值和单次泄放能量等参数，将结合模块拓扑、器件选型、能量平衡、热设计及故障暂态特性，通过后续仿真分析和样机试验综合优化确定；最大关断电流不低于12000A的具体试验电压及工况，将结合器件安全工作区和实际运行条件确定。上述参数最终以满足功率模块工作电压不低于2100 V、工作电流不低于3600 A、最大关断电流不低于12000 A及±800 kV/10 GW大容量柔性直流工程应用要求为准，鼓励投标人在同等技术条件下提出更优性能参数。
3 | 技术规范书条款 -6工期进度要求-(2)基于4.5kV/6kA级IGBT的±800kV/10GW大容量柔性直流换流阀阀段样机1套，至少包含半桥和全桥功率模块样机各2台（工作电压不低于2100V、工作电流不低于3600A、最大关断电流不低于12000A）；功率模块技术参数请确认：电容容值多少mF；在多少工作电压下关断电流不低于12000A；功率模块长期过载电流要求多少A | 通用技术 | 标包 | 基于4.5kV/6kAIGBT器件的±800kV/10000MW柔性直流换流阀关键技术与装备[重大工程第一业主项目部基于4.5kV/6kA级IGBT柔性直流换流阀设计与试验技术研究] | 功率模块作为柔直阀的核心单元，其各项参数并非孤立设定，而是在满足既定技术边界条件（工作电压不低于2100V、工作电流不低于3600A、最大关断电流不低于12000A）的前提下，通过多因素耦合的系统性设计确定。功率模块电容容值、长期过载电流以及泄能电阻阻值和单次泄放能量等参数，将结合模块拓扑、器件选型、能量平衡、热设计及故障暂态特性，通过后续仿真分析和样机试验综合优化确定；最大关断电流不低于12000A的具体试验电压及工况，将结合器件安全工作区和实际运行条件确定。上述参数最终以满足功率模块工作电压不低于2100 V、工作电流不低于3600 A、最大关断电流不低于12000 A及±800 kV/10 GW大容量柔性直流工程应用要求为准，鼓励投标人在同等技术条件下提出更优性能参数。
4 | 标段：基于二次回路状态监测的故障诊断及防误预警关键技术研究。基于二次回路状态监测的故障诊断及防误预警关键技术研究项目技术服务规范书-5.1合同服务内容要求：（1）智能化保护装置研究，提高运行中CT、PT回路异常和隐蔽故障识别率能力，优化保护逻辑，实现保护装置智能告警：包括运行中电流电压回路状态监测和接地监测的故障诊断，优化高阻接地和重合于故障时两次测距的保护逻辑功能，接收智能监测及告警装置的告警信号并闭锁保护功能。项目实施后可以识别零序电流超0.03In/零序电压超0.4V以及三次谐波占比高的不平衡告警；同时新增电压二次中性线断线识别功能，实现N线三次谐波电流监测技术，采集N线三次谐波数值，当数值低于阈值时即刻触发告警。 请问实现保护装置智能告警这块是新开发一套保护装置还是在原有的保护装置基础上升级。 | 通用技术 | 标的 | 基于二次回路状态监测的故障诊断及防误预警关键技术研究 | 可重新开发或在已通过南方电网入网测试的保护装置型号基础上升级改造。新开发或升级改造后的保护需满足南方电网继电保护相关技术规程和功能要求。
5 | 该标的商务评分标准中的“证书”一项，要求“按照证书类别或等级进行计分：具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等采购项目领域相关专业证书，”，但高校一般不具备这些证书，是否可以针对高校提出“证书”方面的相关要求，谢谢！ | 商务 | 标的 | 考虑送受协同的大型清洁能源基地输电方案关键技术研究 | 按招标文件要求执行。
6 | 招标文件位置：基于零信任架构的物联网终端准入及态势感知关键技术研究与应用项目技术服务采购技术规范书2.2项目背景、5.2主要考核指标要求 招标文件相关内容：2.2项目背景：实现物联网终端安全基线合规率≥100%，5.2主要考核指标要求：终端安全基线合规率验收指标值\状态≥95% (试点环境). 澄清事项：请明确终端安全基线合规率验收指标值\状态要求≥95% (试点环境)还是≥100%。 | 通用技术 | 标的 | 基于零信任架构的物联网终端准入及态势感知关键技术研究与应用 | 项目背景：实现物联网终端安全基线合规率≥100%，是本项目的愿景目标；本项目验收考核要求：终端安全基线合规率验收指标值\状态要求≥95% (试点环境)