
电缆敷设成套设备
技术规范书

（一）通用部分
范围

本文件规定了电缆敷设系统产品采购的总体要求、技术要求、试验、设计联络、监造和技术服务、包装和运输等要求。本文件适用于电缆敷设成套系统采购。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
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《电力作业用电缆输送机》

JGJ/T46-2024
《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》

GB/T 5226.1-2019
《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》

GB 26859
《电力安全工作规程》

DL/T1476-2015
《电力安全工器具预防性试验规程》

GB/T20850—2025 机械安全标准应用指南

GB/T20850—2025 机械安全标准应用指南
总则

3.1本文件提出了对设备的技术参数、性能、结构、安装和试验等方面的技术要求；本文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

3.2本文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标人应提供符合本文件引用标准和本文件要求的全新优质产品，如所引用的标准之间不一致或本文件的要求如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的指标执行。

3.3卖方应向买方提交详尽生产进度计划，按时供货，如生产进度有延误，卖方应及时将原因、影响及补救措施等向买方加以解释，并尽可能保证交货进度，否则应及时向买方通报。

技术要求

4.1技术原则。电缆敷设成套系统由主总控箱、分控制箱、同步电缆输送机、导轮、滑车、电缆牵引机、发电机组等组成，实现高压电缆展放，避免电缆牵引速度和电缆导轮转速不一致造成的电缆损伤。保证施工作业的安全和可靠性。搭配30T电缆液压刹车放线架，可辅助电缆盘转动，完成电缆放线需求。电缆成套系统可以减少施工作业人员，降低施工成本减少施工作业风险。

4.2功能要求。

（1）电缆成套敷设系统
电缆成套敷设系统是一套覆盖多种设备联动的自动化敷设装置。宜采用“总控箱+分布式分控箱”双层架构，总控箱为主控核心，若干分控箱为现场执行单元，二者通过通信实现互联互通，完成全设备协同联动控制，确保电缆敷设过程同步、平稳、可控。

敷设装置应对所有分控箱及配套敷设设备进行统一联动控制，实现多台设备同步启停、同步制动。应避免对电缆造成拉扯、扭曲、卡顿等伤害。

敷设装置应有安全保护功能：具备紧急停机功能，紧急情况下，任意分控位置可一键报警，所有设备停止工作，保障人员与设备安全。

（2）电动电缆输送机模块                                

电动电缆输送模块为电缆敷设装置核心输送执行单元，由电动电缆输送机和分控箱两部件组成，主要完成电缆输送、同步敷设作业，受控于主控箱，与主装置联动协同，承担电缆输送负荷，保障敷设过程平稳高效。多台输送机、可组网联动，启停、制动与主装置同步，消除电缆拉扯、憋压隐患，保障集群作业稳定性。

电动电缆输送机布局合理，结构紧凑，可进入中600mm井口内作业。具备辅助牵引功能。框架宜采用一体式高强度加厚钢材，承重性强，表面做防腐防锈处理；输送履带采用耐磨柔性材质，不伤电缆表皮；整体防护等级与主装置现场设备保持一致，适应户外恶劣施工环境，耐油污、耐磕碰、易清洁维护。

（3）电动电缆牵引机模块   

电动电缆牵引模块为电缆敷设装置核心输送执行单元，由电动电缆牵引机和分控箱两部分组成。可进行单独调速；制动与主装置完全同步，消除电缆拉扯、憋压隐患，保障集群作业稳定性。
智能电动电缆牵引机应有牵引力监测功能。底座应有多点位吊装结构。宜采用高强度加厚钢材，承重性强；滚筒防滑耐磨处理，可将钢丝绳平稳有序缠绕；整体防护等级与主装置现场设备保持一致，适应户外恶劣施工环境。

4.3性能要求。可满足10-500kV各截面高压电缆敷设施工；可分段设置增加分控数量铺设，避免过重过长，可实施性强。

4.4.接口要求。产品采用防水航空接头，拆装方便，安全可靠。电缆输送机分控箱所配置电缆与通讯线长度需满足在区段任意位置使用的要求。

技术服务

卖方应指派合格有经验的安装监督人员和试验工程师，对合同产品的安装、调试和试验等进行技术指导；现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，卖方应及时无偿修理或更换；保修期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求，卖方应立即响应负责修理或更换。

包装和运输

产品制造完成并通过试验、检验后应及时包装，内附产品说明书与维护保养手册、图纸（包括但不限于:机械原理图、液压原理图、电气系统原理图）、出厂检验报告、合格证、拆卸件一览表、装箱单、铭牌图、备品备件清单及技术资料等；包装箱外应标明买方的订货号、发货号、包装储运图示标志(符合GB/T191)等信息；所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其他防护措施，以免散失损坏或被盗；各种包装等应确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀；整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求；控制木质材料使用量，提高可循环回收包装材料使用比例。

（二）专用部分
范围

本文件规定了电缆敷设系统品采购的标准技术参数、使用环境条件、组件材料配置的项目需求及投标人响应等要求。

标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，在招投标过程中，投标人应该依据招标文件，对技术参数特性表中标准参数值进行响应，详见表1。

表1 总控箱参数特性表
	序号
	技术参数名称
	单位
	项目需求值或表述
	备注

	1
	工作电压
	V
	AC380V 50Hz
	

	2
	额定功率
	kW
	45
	

	3
	防护等级
	
	IP55
	

	4
	敷设距离
	m
	600
	

	5
	敷设速度
	m/min
	7
	

	6
	敷设控制
	
	应同时控制所有分控箱，进行联动作业
	

	7
	控制方式
	
	通过物理按键控制，操作简易，标识清晰
	

	8
	同步控制
	
	所有设备启停、敷设速度应同步
	

	9
	分控总停功能
	
	通过通讯线连接后，任意分控箱位置触发急停，所有设备停止工作
	

	10
	电压表
	
	显示设备工作电压
	

	11
	指示灯
	
	显示工作状态、声光报警
	

	12
	输出接口
	
	具备380V电源输出、通讯线输出接口， 
	

	13
	设备接地
	
	接地点位具有明显的接地标识，方便识别
	

	14
	连接方式
	
	各控制箱之间应采用串连方式连接
	

	15
	电源输入线
	m
	≥10
	


表2 电缆放线架技术参数特性表
	序号
	技术参数名称
	单位
	项目需求值或表述
	备注

	1
	额定载重
	T
	30
	

	2
	制动系统压强
	MPa
	≥35
	

	3
	制动力
	kN
	≥25
	

	4
	适配电缆盘直径
	mm
	3200-4400
	

	5
	适配电缆盘宽度
	mm
	≥3100
	

	6
	芯轴规格
	mm
	≥Φ140×4500
	

	7
	顶升方式
	
	液压千斤顶
	

	8
	制动方式
	
	液压制动刹车
	

	9
	可调节高度
	
	1500-2300
	


表3 电缆输送机模块技术参数特性表
	序号
	技术参数名称
	单位
	项目需求值或表述
	备注

	
	工作电压
	V
	AC380 50Hz
	

	
	额定功率
	kW
	2x0.75
	

	
	输送电缆直径
	mm
	Φ40～Φ180
	

	
	输送力
	kN
	应不低于5
	

	
	输送机速度
	m/min
	7
	

	
	夹紧力
	kN
	0～5
	

	
	加紧方式
	
	手动调节
	

	
	夹紧方向
	
	水平夹紧
	

	
	方向调节
	
	分控箱调节
	

	
	防护等级
	
	IP54
	

	
	绝缘电阻
	MΩ
	≥2
	

	
	运行噪音
	dB
	≤85
	

	
	适用井口直径
	mm
	≥600
	

	
	重量
	kg
	≤150
	

	
	内部结构
	
	输送机左右两侧支架宜采用一体式结构
	

	
	报警功能
	
	紧急状态下，按下急停按键设备可即时停止运行，通过通讯线接入敷设系统后，系统内所有设备同步停止并报警
	

	
	辅助牵引
	
	搭配牵引轮，可进行辅助牵引作业
	

	
	底盘
	
	应有吊装点，方便搬运吊装

接地点位具有明显的接地标识

两侧应有高度可调的导向轮
	

	
	联动敷设
	
	通过控制箱接入敷设系统

可进行联动敷设
	

	
	控制方式
	
	应为物理按键控制
	

	
	功能
	
	应有前进、停止、后退、急停等功能
	


表4 电动电缆牵引模块技术参数特性表
	序号
	技术参数名称
	单位
	项目需求值或表述
	备注

	
	工作电压
	V
	AC380 50Hz
	

	
	额定功率
	kW
	6
	

	
	最大牵引力
	kN
	≥50
	

	
	牵引机速度
	m/min
	宜不低于7
	

	
	调速方式
	
	应采用无级调速方式，调速平稳
	

	
	防护等级
	
	IP54
	

	
	绝缘电阻
	MΩ
	≥2
	

	
	适配钢丝绳直径
	mm
	≤Φ16
	

	
	重量
	kg
	≤310
	

	
	报警功能
	
	紧急状态下，按下急停按键设备可即时停止运行，通过通讯线接入敷设系统后，系统内所有设备同步停止并报警
	

	
	底盘
	
	应有吊装点，方便搬运吊装
接地点位具有明显的接地标识
	

	
	联动敷设
	
	通过控制箱接入敷设系统
可进行联动敷设
	

	
	功能
	
	应有前进、停止、后退、急停等功能
	


表5 发电机组技术参数特性表
	序号
	技术参数名称
	单位
	项目需求值或表述
	备注

	发电机组技术参数

	1
	功率
	KW
	200
	

	2
	输出电压
	V
	230/400
	

	3
	容量
	KVA
	250
	

	4
	最大电流
	A
	340
	

	5
	功率因数
	/
	0.8滞后
	

	6
	机组尺寸（长*宽*高）
	mm
	3600*1270*2000
	

	7
	频率
	Hz
	50
	

	8
	机组净重
	kg
	2500
	

	发动机技术参数

	9
	最低燃油消耗
	g/(kW.h)
	≤195
	

	10
	型式
	/
	立式、直列、水冷、四冲程
	

	11
	机油容量（干发电机）
	L
	28
	

	12
	吸气方式
	/
	增压中冷
	

	13
	机燃比
	%
	≤1.0
	

	14
	气缸数-缸径*行程 
	mm
	6-123*145
	

	15
	起动方式
	/
	电起动
	

	16
	总排量 
	L
	10.338
	

	17
	燃油系统
	/
	≤102
	

	18
	压缩比
	/
	17:5:1
	

	19
	噪音
	Lp dB(A)
	T2
	

	20
	常用功率
	kW/r/min
	235/1500
	

	21
	排风
	/
	≤2500
	

	22
	备用功率
	kW/r/min
	258.5/1500
	

	23
	外形尺寸（长*宽*高）
	mm
	1820*900*1370
	

	发电机技术参数

	24
	绝缘等级
	/
	F
	

	25
	防护等级
	/
	IP22
	

	26
	电压调整范围
	/
	≥±5%
	

	27
	效率
	/
	93.60%
	

	28
	稳态电压调整率
	/
	≤±1.0%
	

	29
	电磁干扰系数
	/
	THF<2%,TIF<50
	


使用环境条件

典型使用环境条件见表6，特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表6 使用环境条件表

	序号
	名称
	单位
	项目需求值
	备注

	1
	环境温度
	最高温度
	℃
	+40
	

	
	
	最低温度
	
	-25
	

	
	
	最大温差
	
	25
	

	2
	湿度
	日相对湿度平均值
	%
	≤95
	

	
	
	月相对湿度平均值
	
	≤90
	

	3
	海拔
	m
	≤1000
	

	4
	耐受地震能力
	水平加速度
	m/s2
	3
	

	5
	安装场所
	无
	户外
	

	6
	污秽等级
	无
	e
	


供货一览表

表7为货物需求及供货范围一览表。

表7货物需求及供货范围一览表

	序号
	名称
	单位
	招标人要求
	备注

	
	
	
	型号和规格
	数量
	

	1
	总控箱
	台
	/
	1
	

	2
	分控箱
	台
	/
	16
	

	3
	电源线
	根
	/
	16
	

	4
	控制线
	根
	/
	16
	

	5
	30T液压刹车放线架
	台
	/
	1
	

	6
	电动电缆输送机
	台
	/
	15
	

	7
	电动电缆牵引机
	台
	/
	1
	

	8
	环形井口滑车
	台
	/
	3
	

	9
	平板滑车
	根
	/
	180
	

	10
	转角滑车
	根
	/
	6
	

	11
	管口滑车
	个
	120mm
	10
	

	12
	座挂滑车
	个
	80×120
	5
	

	13
	架子管轮
	根
	180×200
	10
	

	14
	旋转连接器
	个
	5T
	2
	

	15
	牵引绳φ15
	个
	300m
	2
	

	16
	收放线架
	组
	手动
	1
	

	17
	发电机组
	发动机
	台
	/
	1
	

	
	
	发电机
	台
	/
	
	

	
	
	柴油发电机组控制系统
	套
	      /
	1
	

	
	
	水箱散热器
	套
	      /
	1
	

	
	
	市电浮器
	套
	      /
	1
	

	
	
	免维护畜电池及连接线
	套
	      /
	1
	

	
	
	公共底座
	套
	      /
	1
	

	
	
	底座减震器
	套
	      /
	1
	

	
	
	消音器
	套
	      /
	1
	

	
	
	机油
	套
	      /
	1
	

	
	
	资料
	套
	      /
	1
	

	
	
	随机耗材及工具
	套
	      /
	1
	


交货方式

地面交货。

交货地点

客户指定地点。



