## 澄清问题回复
序号 | 物资名称 | 需求数量 | 规格型号 | 补充说明部分（对系统上物资的规格型号部分进行补充） | 指定品牌 | 供货期（如15天，即指自订单合同签订之日起15天内到货） | 备注 | 投标人提问 | 招标人答复 | 项目单位
1 | 伸缩节 | 4 | 名称：空冷器用进出水口伸缩节；品牌：；型号：哈电图纸：Z1b019300-002；规格参数：工作压力2.5MPa，DN100，长度：100mm，8孔法兰； | 名称：空冷器用进出水口伸缩节；型号：DN100-PN25不锈钢法兰式减震器（介质水含II系列成对法兰O型密封及不锈钢紧固件止动垫圈）；规格参数：工作压力2.5MPa，DN100，长度：100mm，8孔法兰； | / | 6个月 |  | 请提供铭牌图片 |  | 修试公司梅蓄二期-机械 | 无铭牌
2 | 气阀 | 2 | 名称：制动气膜；品牌：GardnerDenver；型号：PSB028-003；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
3 | 填料密封 | 2 | 名称：活塞杆填料（二级封气）；品牌：GardnerDenver；型号：无油机专用；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
4 | 填料密封 | 2 | 名称：活塞杆填料（一级封气）；品牌：GardnerDenver；型号：无油机专用；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
5 | 填料密封 | 2 | 名称：活塞杆填料（封油）；品牌：GardnerDenver；型号：无油机专用；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
6 | 空压机电磁阀 | 2 | 名称：加卸载电磁阀；品牌：GardnerDenver；型号：V660M-WN专用；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
7 | 空压机传动皮带 | 2 | 名称：皮带；品牌：GardnerDenver；型号：V660M-WL，；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
8 | 螺栓 | 2 | 名称：螺栓（一级缸盖/气缸）；品牌：GardnerDenver；型号：MB088-28；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
9 | 螺栓 | 2 | 名称：螺栓（三级缸盖/气缸）；品牌：GardnerDenver；型号：CC1025606；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
10 | 螺栓 | 2 | 名称：螺栓（二级缸体/三级气缸）；品牌：GardnerDenver；型号：MB086-44；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
11 | 密封垫 | 2 | 名称：刮油箱垫片；品牌：GardnerDenver；型号：2-63-069-02；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
12 | 密封圈 | 2 | 名称：三级气缸密封圈-封气；品牌：GardnerDenver；型号：CC1026978；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
13 | 密封圈 | 2 | 名称：三级气缸密封圈-封水；品牌：GardnerDenver；型号：2-01-643-04；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
14 | 密封圈 | 2 | 名称：三级阀盖密封圈-侧；品牌：GardnerDenver；型号：CC1003137；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
15 | 密封圈 | 2 | 名称：二级阀盖密封圈-侧；品牌：GardnerDenver；型号：MB133-48/49；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
16 | 密封圈 | 2 | 名称：一级阀盖密封圈-侧；品牌：GardnerDenver；型号：CC1026966；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
17 | 密封圈 | 2 | 名称：一级阀盖密封圈-上；品牌：GardnerDenver；型号：CC1026967；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
18 | 密封垫 | 2 | 名称：曲轴箱门垫片；品牌：GardnerDenver；型号：PSB008-005；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
19 | 油过滤器 | 2 | 名称：吸油滤器；品牌：GardnerDenver；型号：V660M-WL，PSB025-001；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
20 | 温度开关 | 2 | 名称：冷却水温度开关；品牌：GardnerDenver；型号：T2811019；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
21 | 垫片 | 2 | 名称：一级冷却器垫片；品牌：GardnerDenver；型号：CC1027190；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
22 | 空压机油过滤器 | 2 | 名称：油过滤器；品牌：GardnerDenver；型号：V660M-WL，CC1004014；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
23 | 压力开关 | 2 | 名称：排气温度/油压低开关；品牌：GardnerDenver；型号：CC1026801；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
24 | 空压机空气过滤器 | 2 | 名称：空气过滤器；品牌：GardnerDenver；型号：V660M-WL，ASB512-001；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
25 | 止回阀（逆止阀） | 2 | 名称：出口止回阀；品牌：GardnerDenver；型号：V660M-WL，C100-9K；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
26 | 空压机一级安全阀 | 2 | 名称：一级安全阀；品牌：GardnerDenver；型号：CC1025825；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
27 | 连接软管 | 2 | 名称：控制器软管及接头包；品牌：GardnerDenver；型号：无油机专用；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
28 | 空压机二级挡油环 | 2 | 名称：二级支撑环；品牌：GardnerDenver；型号：CC1025365；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
29 | 空压机二级安全阀 | 2 | 名称：二级安全阀；品牌：GardnerDenver；型号：CC1025826；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
30 | 空压机三级安全阀 | 2 | 名称：三级安全阀；品牌：GardnerDenver；型号：SET-90；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
31 | 排气阀 | 2 | 名称：三级出气阀；品牌：GardnerDenver；型号：CC1025349；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
32 | 气阀 | 2 | 名称：三级进气阀；品牌：GardnerDenver；型号：CC1025348；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
33 | 排气阀 | 2 | 名称：二级出气阀；品牌：GardnerDenver；型号：CC1025347；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
34 | 排气阀 | 2 | 名称：一级出气阀；品牌：GardnerDenver；型号：CC1025345；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
35 | 气阀 | 2 | 名称：一级进气阀；品牌：GardnerDenver；型号：CC1025343；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
36 | 气阀 | 2 | 名称：二级进气阀；品牌：GardnerDenver；型号：CC1025346；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
37 | 空压机三级挡油环 | 2 | 名称：三级支撑环；品牌：GardnerDenver；型号：CC1025367；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
38 | 空压机二级活塞环 | 2 | 名称：二级活塞环；品牌：GardnerDenver；型号：CC1025364；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
39 | 空压机三级活塞环 | 2 | 名称：三级活塞环；品牌：GardnerDenver；型号：CC1028522；规格参数：； | / | GardnerDenver | 6个月 |  | 原厂要求提供对应空压机铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
40 | 排气阀 | 2 | 名称：空气冷却器用自动排气阀；品牌：SPIROTECH BV；型号：；规格参数：SPIROTECH BV AB05/0025 0017AS035005 Tmax：150℃ Pmax：25bar； | / | SPIROTECH BV | 6个月 |  | 请提供铭牌 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
41 | 密封圈 | 2 | 名称：二级气阀O型圈；品牌：丰易达；型号：；规格参数：VM14050010；单位：套； | / | 丰易达 | 6个月 |  | 《物资明细报价表》的规格型号（VM14050003）与《澄清格式》中的规格型号（VM14050010）不一致，请确认以哪份表格的规格型号为准？二级气阀O型圈的正确型号是VM14050010。 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
42 | 密封圈 | 2 | 名称：一级气阀O型圈﹣侧；品牌：丰易达；型号：；规格参数：VM14050003；单位：套； | / | 丰易达 | 6个月 |  | 物资明细报价表的规格型号（VM14050002）与澄清格式中的规格型号（VM14050003）不一致，请确认以哪份表格的哪个规格型号为准？一级气阀O型圈﹣侧的正确型号是VM14050003。 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
43 | 空压机一级挡油环 | 2 | 名称：一级气缸支撑环；品牌：丰易达；型号：；规格参数：VM14050016；单位：套； | / | 丰易达 | 6个月 | 订货号：VM14050005 | 规格参数为：VM14050016,备注注明订货号为VM14050005，请确认以哪个型号为准？ |  | 修试公司梅蓄二期-机械
44 | 调速器集油箱冷却器 | 1 | 名称：调速器油冷却器；品牌：凯络文；型号：梅州二期调速液压系统原理图；规格参数：凯络文：ND50M CDS-16；压力等级1.9MPa，双层板式，接口DN25（特制法兰）；单位：； | 名称：调速器油冷却器；品牌：凯络文；规格参数：凯络文：ND50M CDS-16；压力等级1.9MPa，双层板式，接口DN25（特制法兰）； | 凯络文 | 6个月 |  | 请提供铭牌图片 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
45 | 风机皮带 | 3 | 名称：风机盘管皮带3；品牌：美的；型号：；规格参数：风机盘管型号：美的DKFPD08B-8，数量3；单位：套； | / | 美的 | 6个月 | SPZ 562LW 详见附件风机皮带照片 | 请提供铭牌图片 | 皮带为通用型号，无铭牌 | 修试公司梅蓄二期-机械
46 | 风机皮带 | 2 | 名称：风机盘管皮带2；品牌：美的；型号：；规格参数：风机盘管型号：美的DKFPD06B-8，数量2；单位：套； | / | 美的 | 6个月 | SPZ 512LW 详见附件风机皮带照片 | 请提供铭牌图片 | 皮带为通用型号，无铭牌 | 修试公司梅蓄二期-机械
47 | 安全阀 | 2 | 名称：冷水机安全阀2；品牌：美的；型号：；规格参数：冷水机型号：美的WCFX46SRS，安全阀型号：Shanghai Beiting Vavle Co.,Ltd,15500201000986,SFA—22C300T14，DN15,PN5.0MPa；单位：； | / | 美的 | 6个月 |  | 请提供铭牌图片 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
48 | 风机皮带 | 4 | 名称：风机盘管皮带1；品牌：美的；型号：；规格参数：风机盘管型号：美的DKFPD03-8，数量6；单位：套； | / | 美的 | 6个月 | SPZ 637LW 详见附件风机皮带照片 | 请提供铭牌图片 | 皮带为通用型号，无铭牌 | 修试公司梅蓄二期-机械
49 | 安全阀 | 2 | 名称：冷水机安全阀1；品牌：美的；型号：；规格参数：冷水机型号：美的WCFX46SRS，安全阀型号：Shanghai Beiting Vavle Co.,Ltd,15500201000986,SFA—22C300T14，DN15,PN5.0MPa；单位：； | / | 美的 | 6个月 |  | 请提供铭牌图片 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
50 | 空调过滤网 | 3 | 名称：风机盘管滤网3；品牌：美的；型号：；规格参数：风机盘管型号：美的DKFPD08B-8，数量3；单位：套； | / | 美的 | 6个月 | 尼龙网单层510X510（mm） 详见附件照片 | 请提供滤网长宽厚尺寸参数 | 规格长510mmX宽510mmx厚5mm 数量3个 中央空调、风机盘管回风口单层尼龙滤网 - 目数：30目（行业标配） ​- 丝径：0.25 mm ​- 开孔：约550μm ​- 单层厚度：0.5mm左右 ​- 开孔率：约35% | 修试公司梅蓄二期-机械
51 | 空调过滤网 | 2 | 名称：风机盘管滤网2；品牌：美的；型号：；规格参数：风机盘管型号：美的DKFPD06B-8，数量2；单位：套； | / | 美的 | 6个月 | 尼龙网单层510X510（mm） 详见附件照片 | 请提供滤网长宽厚尺寸参数 | 规格长510mmX宽510mmx厚5mm 数量2个 中央空调、风机盘管回风口单层尼龙滤网 - 目数：30目（行业标配） ​- 丝径：0.25 mm ​- 开孔：约550μm ​- 单层厚度：0.5mm左右 ​- 开孔率：约35% | 修试公司梅蓄二期-机械
52 | 空调过滤网 | 4 | 名称：风机盘管滤网1；品牌：美的；型号：；规格参数：风机盘管型号：美的DKFPD03-8，数量6；单位：套； | / | 美的 | 6个月 | 尼龙网单层610X540（mm） 详见附件照片 | 请提供滤网长宽厚尺寸参数；请确认需求数量是4个还是规格型号中的6个？ | 规格长610mmX宽540mmx厚5mm，数量6个 中央空调、风机盘管回风口单层尼龙滤网 - 目数：30目（行业标配） ​- 丝径：0.25 mm ​- 开孔：约550μm ​- 单层厚度：0.5mm左右 ​- 开孔率：约35% | 修试公司梅蓄二期-机械
53 | 电机 | 1 | 名称：水冷冷风机风机电机1；品牌：欧科；型号：；规格参数：水冷冷风机型号：欧科EKWP55A0，数量1；单位：个； | / | 欧科 | 6个月 | YE3-90L-4 1.5KW 380V 详见附件照片 | 浙江德东为定制款需提供电机整机图片 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
54 | 电机 | 4 | 名称：水冷冷风机风机电机2；品牌：欧科；型号：；规格参数：水冷冷风机型号：欧科EKWP75A0，数量9；单位：个； | / | 欧科 | 6个月 | YE3-112M-4 4KW 380V 详见附件照片 | 浙江德东为定制款需提供电机整机图片 |  | 修试公司梅蓄二期-机械
55 | 水泵轴承 | 2 | 名称：冷却水泵轴承；品牌：上海凯泉；型号：；规格参数：冷却水泵型号：上海凯泉，L=240 m3/h H=38 m，功率≤45kw 2.5MPa；单位：； | / | 上海凯泉 | 6个月 | 铭牌详见附件照片 | 铭牌与规格要求不一致，以哪个品牌为准？ | 以铭牌为准 | 修试公司梅蓄二期-机械
56 | 水泵轴承 | 2 | 名称：冷冻水泵轴承；品牌：上海凯泉；型号：；规格参数：冷冻水泵型号：上海凯泉，L=190 m3/h H=30 m，功率≤30kw 1.6MPa；单位：； | / | 上海凯泉 | 6个月 | 铭牌详见附件照片 | 铭牌与规格要求不一致，以哪个品牌为准？ | 以铭牌为准 | 修试公司梅蓄二期-机械
57 | 安全阀 | 4 | 物资名称:压力油罐安全阀 规格型号：A42Y-100,0-10MPa/排7.3MPa ，DN40 |  | 上海阀门 | 90天 | 详见铭牌图片 | 标书提供的铭牌上是上海华惠阀门，而指定的品牌是上海阀门，请问是用哪家的品牌？ | 需要采购杭州华惠阀门有限公司的安全阀。铭牌详见附件。 | 西修公司南宁蓄能-机械
58 | 位移传感器 | 2 | 物资名称:轴向位移传感器 规格型号：TQ-403 |  | 瑞士Vibormeter | 90天 | 可接受150天货期 | 正确的品牌为：Vibro‑Meter（Vibormeter 是否为拼写错误） | “Vibormeter ”为拼写错误，正确品牌为瑞士 Vibro-Meter。 主要技术参数如下： 测量原理：涡流 频响范围：0～20KHz(-3dB) 测量范围：12mm 灵敏度：-1.33V/mm 线性误差：＜2.5% 供电电压：-20~-32VDC 螺纹尺寸：M20 x 1.5mm 传感器本体长度：86mm 传感器延长线长度：5m | 西修公司南宁蓄能-机械
59 | 滤芯 | 2 | 物资名称:油过滤器滤芯 规格型号：空压机型号： VM160零件编号：VM14030001,零件编号：VM14030001 |  | 丰易达 | 90天 | 详见铭牌图片 | 请提供铭牌图片 | 设备已装配并投运，暂无法查看滤芯铭牌 | 西修公司南宁蓄能-机械
60 | 支撑环 | 2 | 物资名称:一级气缸支撑环 规格型号：空压机型号： VM160零件编号：VM14050005,零件编号：VM14050005 |  | 丰易达 | 90天 | 订购编号为：042513 | 零件编号为VM14050005,备注注明订购编号为：042513，请问以哪个编号为准？ | 零件编号以“VM14050005”为准。 | 西修公司南宁蓄能-机械
61 | 传感器 | 6 | 物资名称:摆度传感器 规格型号：TN-081, |  | 德国申克 | 90天 |  | 型号不正确，请提供铭牌图片 | 型号更正为：IN-081。暂无法提供铭牌，主要技术参数如下： 测量原理：涡流 频响范围：0～10KHz(-3dB) 测量范围：2 mm 灵敏度：-8V/mm（-200mV/mil） 误差：满足API670的要求 工作温度：-10～+125°C 储存温度：-30～+125°C 平均工作位置（探头表面到被测面之间的距离）：约2 mm 电缆长度：最大1000米 供电电压：-18V～-30VDC，@5mA | 西修公司南宁蓄能-机械
62 | 传感器 | 2 | 物资名称:键相传感器 规格型号：BES M08 |  | 德国巴罗夫 | 90天 | 可接受120天货期 | 1、请确认品牌是否为：巴鲁夫 BALLUFF；2、型号不完整，请提铭牌图片； | 1、品牌为德国巴罗夫公司； 2、暂无法提供铭牌照片，型号为BES-M08接近式开关，主要技术参数如下： 测量原理：电感式接近开关 频响范围：0～800Hz 工作范围：4 mm 防护等级：IP66 工作温度：-25～+70℃ 供电电压：-24V 键相片厚度：4mm | 西修公司南宁蓄能-机械
63 | 阀门 | 1 | 物资名称:充液阀 规格型号：PF80-20 |  | YISHUN | 90天 | 设备已装配，暂时无法拍摄到设备铭牌 | 1、品牌 YISHUN为拼音误写，正确品牌为 ASHUN（油顺），请确认是否为ASHUN；2、请提供图片和外形尺寸； | 详见铭牌 | 西修公司南宁蓄能-机械
64 | 密封带 | 1 | 物资名称:支承带1 规格型号：适用于常州液压成套设备厂有限公司QPKY-5000kN/1600kN-6.68 m 成套液压设备 |  | PARKER | 90天 |  | 需要提供密封带型号 | 支承带型号：40×35×5.6 | 西修公司南宁蓄能-机械
65 | 密封带 | 1 | 物资名称:支承带2 规格型号：适用于常州液压成套设备厂有限公司QPKY-5000kN/1600kN-6.68 m 成套液压设备 |  | PARKER | 90天 |  | 需要提供密封带型号 | 支承带型号：28×31×5.6 | 西修公司南宁蓄能-机械
66 | 尾闸加油口油过滤器 0500 R 010 BN3HC | 4 | 物资名称:尾闸吸油过滤器 规格型号：WUI-800×100G-J,过滤器型号：WUI-800×100G-J |  | CZHYDROLIC | 90天 |  | 请提供铭牌图片 | 设备已装配并投运，暂无法查看滤芯铭牌 | 西修公司南宁蓄能-机械
67 | 水泵轴承 | 1 | 物资名称:冷冻水泵轴承 规格型号：GDD200-32水泵使用, |  | BESPLE广一泵业 | 90天 |  | 产品有更新换代，提供铭牌 | 详见铭牌 | 西修公司南宁蓄能-机械
68 | 水泵机械密封 | 1 | 物资名称:冷冻水泵机械密封 规格型号：GDD200-32水泵使用, |  | BESPLE广一泵业 | 90天 |  | 产品有更新换代，提供铭牌 | 详见铭牌 | 西修公司南宁蓄能-机械
69 | 水泵轴承 | 1 | 物资名称:冷却水泵轴承 规格型号：GDD150-32水泵使用, |  | BESPLE广一泵业 | 90天 |  | 产品有更新换代，提供铭牌 | 详见铭牌 | 西修公司南宁蓄能-机械
70 | 水泵机械密封 | 1 | 物资名称:冷却水泵机械密封 规格型号：GDD150-32水泵使用, |  | BESPLE广一泵业 | 90天 |  | 产品有更新换代，提供铭牌 | 详见铭牌 | 西修公司南宁蓄能-机械
71 | 止回阀 | 2 | 物资名称:主轴密封过滤器止回阀 规格型号：H42W-PN25-DN50,DN50 PN25 |  | / | 90天 | 参考铭牌图片 | 无图片，请提供 | 详见铭牌 | 西修公司南宁蓄能-机械
72 | 不锈钢球阀 | 2 | 物资名称:水导外循环充油手动球阀 规格型号：Q41F-300LB,1-1/2" CLASS 300LB |  | / | 90天 | 参考铭牌图片 | 无图片，请提供 | 详见铭牌 | 西修公司南宁蓄能-机械
73 | 表阀 | 2 | 物资名称:锥管进人门前压力表阀1 规格型号：QFX2SA-100P,DW14 PN100，材质：不锈钢 |  | / | 90天 | 参考铭牌图片 | 没铭牌，请提供 | 型号以为准，详见铭牌 | 西修公司南宁蓄能-机械
74 | 液压打孔机 | 1 | 物资名称:板框式滤油机滤纸打孔机 规格型号：板框式滤油机（型号：LY-200B）配套滤纸打孔机,板框式滤油机（型号：LY-200B）配套滤纸打孔机，滤纸型号：296×296 |  | / | 90天 | 参考铭牌图片 | 请提供铭牌图片 | 详见参考图片 | 西修公司南宁蓄能-机械
75 | 烘干机 | 1 | 物资名称:滤纸烘干机 规格型号：板框式滤油机（型号：LY-200B）配套滤纸烘干机,板框式滤油机（型号：LY-200B）配套滤纸烘干机 |  | / | 90天 | 参考铭牌图片 | 请提供铭牌图片 | 详见铭牌 | 西修公司南宁蓄能-机械
76 | 透明钢丝软管 | 100 | 物资名称:透明钢丝软管1 规格型号：φ65 PN16, |  | / | 90天 | 参考铭牌图片 | 请提供铭牌图片 | 详见参考图片 | 西修公司南宁蓄能-机械
77 | 透明钢丝软管 | 100 | 物资名称:透明钢丝软管2 规格型号：DN40 PN16, |  | / | 90天 | 参考铭牌图片 | 请提供铭牌图片 | 详见参考图片 | 西修公司南宁蓄能-机械
78 | 安全阀 | 2 | 物资名称:冷水机安全阀 规格型号：,安全阀型号：11GG18MRFR-TF |  | / | 90天 | 设备已装配，暂时无法拍摄到设备铭牌 | 请提供铭牌图片 | 详见铭牌 | 西修公司南宁蓄能-机械
79 | 传动皮带 | 4 | 物资名称:离心风机皮带1 规格型号：风机（型号：HTFC-V-11.2B）配套使用, |  | / | 90天 | 皮带为设备配套使用，厂家提供的设备说明书无具体型号 | 请提供铭牌图片 | 详见铭牌 | 西修公司南宁蓄能-机械
80 | 传动皮带 | 4 | 物资名称:离心风机皮带2 规格型号：风机（型号：HTFC-V-12.5B）配套使用, |  | / | 90天 | 皮带为设备配套使用，厂家提供的设备说明书无具体型号 | 请提供铭牌图片 | 详见铭牌 | 西修公司南宁蓄能-机械
81 | 传动皮带 | 4 | 物资名称:水冷冷风机风机皮带 规格型号：水冷冷风机（型号：L80S/NaE）配套使用, |  | / | 90天 | 皮带为设备配套使用，厂家提供的设备说明书无具体型号 | 请提供铭牌图片 | 详见铭牌 | 西修公司南宁蓄能-机械
82 | 减压阀 | 1 | 物资名称:水冷冷风机进水减压阀 规格型号：200X-25P,DN65 PN25 |  | / | 90天 | 参考铭牌图片 | 请提供铭牌图片 | 详见铭牌 | 西修公司南宁蓄能-机械