## 澄清问题回复
南网储能公司励磁系统设备、水电站安全监测系统、GIS设备、压板监测及智能巡视电鸿化改造设备、SF6气体泄漏报警系统、SF6气体在线监测系统、振动监测系统振摆传感器公开招标项目澄清问题
序号 | 问题关联的标包 | 问题内容 | 回复内容
1 | 天厂#2机组励磁系统改造设备采购 | 关于天厂#2机组励磁系统改造项目励磁交流开关配置的澄清疑问 根据招标文件中技术详细评审标准第五点描述为：“技术方案励磁交流开关的选型与设计”励磁交流开关的选型与设计包括交流开关布置在母线洞励磁变低压侧的设计可实施性等。对励磁交流进线技术方案的合理性、具体性、可操作性等方面进行综合评审。按照优良中差四个等级评审，四个等级的得分区间为：优：[5-4.5]分；良：(4.5-3.5]分；中：(3.5-2.5]分；差：(2.5-0]分。同时招标文件中对于投标文件格式中有“ 励磁交流开关的选型与设计”响应章节。 标包 1：对天生桥二级电站#2 机组励磁系统进行升级改造。基于天厂#2机组原励磁系统的设备情况，其原有配置不包含励磁交流开关。针对本项目，烦请招标方明确是否需要配置励磁交流开关。 | 1、无需配置励磁交流开关 2、投标文件格式中的“技术方案””里头的应答小点“励磁交流开关的选型与设计”投标人无需响应。 3、取消详细评审标准中的“励磁交流开关的选型与设计”，变更该标包的详细评审标准，具体见本公告“附件2：标包1天厂#2机组励磁系统改造设备采购详细评审标准 ”
2 | 天厂#2机组励磁系统改造设备采购 | 二、关于投标文件多章节篇幅限制的澄清疑问 投标文件格式中：包1天厂#2机组励磁系统改造设备采购对应的《27_总体设计方案》《28_技术方案》《30_设备拆除及安装调试方案》《31_项目进度及计划》《32_工程质量保证措施》《33_安全文明施工管理措施》《34_服务承诺》等章节，均明确要求“按照招标文件详细评审分项要素要求提供，本章节内容篇幅不超过20页（含图片），字体大小不小于四号字”。 为全面、完整、细致地响应本项目招标技术要求、施工标准、质量安全及服务等各项条款，充分保障投标方案的完整性、专业性及可落地性，我司上述部分章节内容篇幅会超过20页（含图片），恳请招标人明确是否允许内容篇幅超过20页（含图片）。 | 招标文件中评标办法备注的说明为“超出招标文件中对技术文件主观评审项内容章节的页数篇幅限制的，不得评优。” 投标文件格式中对于篇幅的限制要求不作变更。
3 | 天厂#2机组励磁系统改造设备采购 | 详细评审标准5技术方案，该励磁系统并没有交流开关，请核实实际是否需要 | 1、无需配置励磁交流开关 2、投标文件格式中的“技术方案””里头的应答小点“励磁交流开关的选型与设计”投标人无需响应。 3、取消详细评审标准中的“励磁交流开关的选型与设计”，变更该标包的详细评审标准，具体见本公告“附件2：标包1天厂#2机组励磁系统改造设备采购详细评审标准 ”
4 | 天厂#2机组励磁系统改造设备采购 | 1.技术规范书2.3范围和界线18）供货范围:智能分析软件 1）硬件的具体配置；2）是否是在招标方提供的软件平台上开发智能分析功能；3）后期一共有几台机组会接入该智能分析软件。 | 硬件通过网公司集采采购，目前进度仅完成需求预测，未采购服务器，不确定硬件配置。不是，是在招标方提供硬件部署智能分析平台，负责#2机组励磁系统数据接入，预留后续5台机组励磁系统的接口，满足后续5台机组励磁系统接入需求。
5 | 南汀河电站GIS设备采购 | 组合电器（GIS）技术规范书（专用部分）中2.1 供货需求及供货范围要求：汇控柜内需增加110kV线路电压互感器变送器；请明确具体要求 | 本项目需采集110kV线路电压信号，在汇控柜内配置电压变送器，将线路电压100V信号转变为4~20mA信号传输至监控后台。
6 | 深蓄GIS设备SF6气体在线监测系统采购 | 问题描述：投标文件格式技术部分 “项目设计-包6_深蓄GIS设备SF6气体在线监测系统采购-深蓄”，以及“项目安装调试-包6_深蓄GIS设备SF6气体在线监测系统采购-深蓄”。采购文件要求按照 技术规范书（专用部分）附录1项目设计方案以及技术规范书（专用部分）附录 2进行编制，同时该格式要求内容不能超过20页，但是附录1项目设计方案里面需要填写的内容光标题就十几个，附录 2也是类似情况，编制的内容肯定不止20页。这个情况怎么办呢？ | 招标文件中评标办法备注的说明为“超出招标文件中对技术文件主观评审项内容章节的页数篇幅限制的，不得评优。” 投标文件格式中对于篇幅的限制要求不作变更。
7 | 南汀河电站GIS设备采购 | 1. 局放在线监测系统在GIS局放在线监测装置技术规范书（专用部分）中要求操作系统为具有自主可控技术的安全操作系统，微水在线监测在GIS设备技改 SF6微水密度、开关状态、避雷器在线监测装置技术规范书中要求操作系统可采用Linux系统，请澄清局放在线监测是否可以使用Linux系统。 2. 在线监测点数均未做明确要求，请澄清是否有具体点数需求。 以上澄清请尽快答复，谢谢！ | 1、本项目所有软件需采用满足国产自主可控技术的安全软件。 2、（1）“GIS局部放电在线监测装置技术规范书（通用部分）”5.4条（6）点已对局放设置数量做了具体要求。 （2）SF6微水、密度、温度传感器按照每个气室至少配置一套，厂家可根据自己产品功能特性自行配置，必须满足9个间隔功能使用要求。智能密度继电器须满足9个间隔功能使用要求； （3）开关特性采集单元数量按照相应断路器数量一对一配置，必须满足7间隔功能使用要求。 （4）避雷器特性监测数量按照相应避雷器数量A、B、C相单独配置。
8 | 天厂#2机组励磁系统改造设备采购 | 标包1，缺少原励磁系统排布图和尺寸图，影响编写技术标书，咨询能否提供？ | 屏柜分布：面对屏柜从左到右依次为励磁调节柜、励磁整流柜Ⅰ、励磁整流柜Ⅱ、灭磁开关柜
9 | 天厂#2机组励磁系统改造设备采购 | 标包1：缺少原励磁系统设备参数，咨询能否提供？