## 问题质询
广东电网公司2026年10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA）框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 8F771FD4FA1440308C63E5EB5C75F25E | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 请提供一份招标系统图纸。 | 专用技术 | 物资类别 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 系统如遇到问题可拨打4008-100-100咨询。
2 | E6F36C4A4F74408EBBDF546FCC670E8F | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 投标人有箱变2000KVA的型式试验报告（配置S22-2000KVA变压器），请问是否可以覆盖本项目所需800KVA箱变和1250KVA 箱变的试验报告 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA）框架招标 | 正式投标 | 不可以，空负载损耗等参数需要型式试验报告作为证明材料
3 | A698ADDCDD1B4AA8898A44B077D8EBE6 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 请问我们公司目前已有一份2500kVA试验报告，是否可以覆盖紧凑型800kVA、1250kVA两个型号 | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 不可以，空负载损耗等参数需要型式试验报告作为证明材料
4 | F201E59C37EB44CBB23D64A328CDA374 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 附件2.关键技术参数表中的主要参数表（干式变压器：容量800kVA和1250kVA）的空载损耗的优于项的判断标准分别为≤875W和≤1205W，该参数能否采用紧凑型箱变型式试验报告中的变压器空载损耗和空载电流的测量值来响应，非干式变压器的主体报告？ | 专用技术 | 物资类别 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 空载损耗这个参数可以用箱变型式试验报告，如果箱变型式试验报告中未体现，应补充同型号干变的型式试验报告
5 | FD11552AE65F4B31B37219C14FCD373A | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 技术参数表中含有油浸式变压器的技术参数，供货范围中的箱变为干式变压器，这部分是否可以不考虑，投标文件是否可以不放油浸式变压器的试验报告 | 专用技术 | 物资类别 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 按照供货范围提供投标文件
6 | 666F2D46EA8F41CB8A012FC96E8CFBD9 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 设备标准配置表中含有选配装置，这次报价是否可以不包含 | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | "800kVA不包含选配K柜、PT柜、D柜、综合继保装置，包含避雷器、低压测控终端、智能配电装置； 1250kVA不包含选配D柜，包含PT柜、智能配电装置。"
7 | 2A74DDE7921643FC9749E3790E501BA0 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 设备标准配置表中环网型预装型（紧凑式）箱变（SCB14-1250，配SF6气体绝缘单元式环网柜）中要求含有高压断路器：采用真空630A断路器开关，含下隔离开关、带电显示器、电流互感器等配件、辅材等。该高压断路器是否是单独的SF6环网柜中的断路器柜 | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 通用技术规范书5.3.2.4 ，对于环网型预装式变电站，应配置壁挂型分布式DTU（W600×D140×H900）的环网柜，并应符合南网相关技术规范书要求。
8 | 45918844E610476A9C7848D779D54893 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 02-10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(专用部分)4.5.2.3.10：框架断路器通信接口要求为RS485；RS232；载波；以太网；其他可选，又在项目单位要求值处写了载波，请问“是不是只能按照载波通讯方式响应” | 专用技术 | 物资类别 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 按照RS485、载波响应
9 | DC12C824848943BB8B9A67B82F1E9B5F | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 评分点中要求提供变压器油的入场检验标准等，供货范围无油浸式变压器，这条评分点是否可以不考虑 | 专用技术 | 物资类别 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 可以
10 | 1FA4302AD43B400CB02CE7D5F8A90D30 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 1.本次招标只有物资明细报价表，没有物资配置配件明细表，无法报价，请提供物资配置报价表和物资配件报价表。 回复： 2.本次招标范围：紧凑型800kVA、1250kVA, 但是技术规范有关于400kVA及630kVA箱变的技术内容要求，是否只需要对紧凑型800kVA、1250kVA做技术响应即可？ 回复： | 专用技术 | 物资类别 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | "1、800kVA不包含选配K柜、PT柜、D柜、综合继保装置，包含避雷器、低压测控终端、智能配电装置； 1250kVA不包含选配D柜，包含PT柜、智能配电装置。 2、对紧凑型800kVA、1250kVA做技术响应"
11 | C01430FA15BB4E8D8646408DD91EC605 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 本次招标箱变的明确配置，选配项怎么报价，有没有物资配置表 | 专用技术 | 物资类别 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | "800kVA不包含选配K柜、PT柜、D柜、综合继保装置，包含避雷器、低压测控终端、智能配电装置； 1250kVA不包含选配D柜，包含PT柜、智能配电装置。"
12 | 2B116267AC2048A7913BD95C4DA1E886 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书 （通用部分）：本技术规范书对应的专用部分目录 序号 1 名称：10kV紧凑型欧式箱变技术规范书（专用部分） ： 1.10kV紧凑型欧式箱变，环网型/终端型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SB20-M-400kVA变压器； 2.10kV紧凑型欧式箱变，环网型/终端型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SB20-M-630kVA变压器； 3.10kV紧凑型欧式箱变，环网型/终端型，配SF6气体绝缘环网柜，配SCB14-800kVA变压器； 4.10kV紧凑型欧式箱变，环网型，配SF6气体绝缘环网柜，配SCB14-1250kVA变压器 因本批次招的是紧凑型（800~1250kVA）箱变，没有400~630KVA容量的箱变，请确认投标文件中是否需要提供400~630kVA箱变的相关实验报告和相关应答？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 不需要
13 | 9EF4094F208B4DC2A021995D91EE641F | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书 （通用部分）：5 技术要求 5.3.2.3 高压柜至变压器的高压电缆应采用单芯A级阻燃电缆（型号为ZRA YJV-8.7/15），截面积应不小于70mm2。 请确认1250KVA箱变中高压柜至变压器的高压电缆应采用单芯A级阻燃电缆（型号为ZRA YJV-8.7/15），按多大电缆执行？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | "10kV紧凑型欧式箱变技术规范书 （通用部分）：5 技术要求 5.3.2.3 高压柜至变压器的高压电缆应采用单芯A级阻燃电缆（型号为ZRA YJV-8.7/15），截面积应不小于70mm2。 1250KVA箱变中高压柜至变压器的高压电缆截面积选择应符合上述技术规范条款，且能通过技术规范书及相关国行标要求的试验项目。"
14 | EA94C60F592D483B96DCB6A86D3AF02E | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书 （通用部分）：5 技术要求 5.3.2.4 对于环网型预装式变电站，应配置壁挂型分布式DTU（W600×D140×H900）的环网柜，并应符合南网相关技术规范书要求。 问题：因分布式DTU的通讯单元和保护单元外形尺寸比较大，招标技术文件中壁挂式DTU外箱的深度140mm，请确认壁挂式DTU外箱的深度是不是可以根据分布式DTU的通讯单元和保护单元外形尺寸大于140mm? | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 不能大于技术规范书所要求外形尺寸
15 | 1826C9B3AC634D09A6573A45CF2E2148 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA）（通用部分）：5.3.5.2补充规定如下： 1）预装式变电站中智能配电装置具体配置执行《南方电网标准设计与典型造价（V3.1）智能配电标准分册》中第一册第三篇 箱式变电站 M01型箱变。 补充规定如下： （1）低压开关采用“电力开源物联版配电物联低压智能开关”，并均须满足南方电网相应技术规范的要求。招标技术文件中没有电力开源物联版配电物联低压智能开关的技术规范书， 请提供电力开源物联版配电物联低压智能开关的技术规范书？ | 专用技术 | 物资类别 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 按照技术规范书执行
16 | EECFFBF3AA6545C7A9B6D339F897325B | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA）（通用部分）：5.3.3.4 低压配电装置应装设低压无功补偿装置，补偿容量一般为变压器容量30%。补偿方式为共补加分补，应按照30%左右分相分补，70%左右三相共补，采用智能电容。 附录B 设备标准配置表 （资料性目录） 2 环网型/终端型预装型（紧凑式）箱变（SCB14-800，配SF6气体绝缘单元式环网柜）2.14 无功补偿装置 :含复合开关、补偿控制器的动态无功补偿，按30%补偿; 3 环网型预装型（紧凑式）箱变（SCB14-1250，配SF6气体绝缘单元式环网柜）3.11 无功补偿装置 :含复合开关、补偿控制器的动态无功补偿，按30%补偿 请确认10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） 无功补偿装置 是采用智能电容还是采用含复合开关、补偿控制器的动态无功补偿，按30%补偿？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 技术规范书通用部分5.3.3.4要求，“采用智能电容”。
17 | 1092F55BC80441E2BE5941D1E10129ED | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA）（通用部分）：5.1.1.1 预装式变电站均采用低压计量，包括环网型和终端型2种典型结构方案。 预装式变电站高压柜采用SF6气体绝缘环网柜，1250kVA环网型采用DDD组合方案，800kVA及以下环网型采用KKR组合方案，终端型采用KR组合方案； 附录B 设备标准配置表 （资料性目录） 2 环网型/终端型预装型（紧凑式）箱变（SCB14-800，配SF6气体绝缘单元式环网柜）2.7 综合继保装置 :带零序、过流、速断、变压器保护; 请确认10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） 800KVA 环网柜方案：KKR是否需要配置综合继保装置？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 800kVA不包含选配K柜、PT柜、D柜、综合继保装置，包含避雷器、低压测控终端、智能配电装置；1250kVA不包含选配D柜，包含PT柜、智能配电装置。
18 | FC1A8064D32A46CCA0DABC5A189FC2AA | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA）（通用部分）：5.3.3低压配电装置5.3.3.3在预装式变电站低压侧低压总柜内应设计量小室，计量小室预留两个计量表的安装位置，并预留表架和接线盒、二次电缆。计量小室位置可方便铅封，所配用的电能计量装置应满足DL/T448《电能计量装置技术管理规程》以及南方电网公司《电能计量装置典型设计》的规定。电能计量应用专用的电流互感器，电能计量装置的外形尺寸、布置方式和颜色均应与预装式变电站内的高、低压配电装置相协调。请确认低压进线柜中计量互感器是由投标方提供还是招标方提供？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 投标方提供
19 | AA0D6C4F9D0F4AB08F315323F40BCD62 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA）（专用部分） 技术规范书专用部分要求表4标准技术特性参数表序号4.5.2.3.10框架断路器通信接口：RS485，RS232、载波、以太网等可选；开标一览表框架断路器三段过流保护+接地保护分断能力65kA以上，整定电流可调，请确认框架断路器是否需要通讯接口，若需要，采用何种通讯接口？ | 专用技术 | 物资类别 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 至少需要配置RS485、载波通讯接口。有条件配置以太网、RS232接口
20 | 5FDF4CD15DCD464C865F8BE5FC675BF9 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA）（专用部分） 技术规范书专用部分要求表4标准技术特性参数表序号4.7 低压回路测控终端 ：低压回路测控终端由投标方整体提供，投标方负责厂内整体装配及安装调试工作； 1.请确认本次招标的紧凑型箱变是否需要配置低压回路测控终端？ 2.如需提供低压回路测控终端，请提供的低压回路测控终端技术规范书？ | 专用技术 | 物资类别 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | "1、需要 2、按照技术规范书执行"
21 | 9CB7B35D55E44B45A24C1A373C0EAF12 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 招标文件第50页技术评分标准第6项《技术研发能力（研发人员）》中要求：有独立的设计、研发、技术部门和人员，本科及以上学历的人数占总职员数量的比例在所有通过初评的供应商排名（从大到小）前 20%（含 20%，四舍五入取整）得5分；请问本项评分在统计本科及以上学历人员时，投标单位的母公司、子公司以及关联公司的人员是否可纳入计算范围？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA）框架招标 | 正式投标 | 与投标单位法人不同的公司都不纳入计算范围。
22 | 4AB7A33EEF45457A8499DB19BF1ED3D8 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书（通用部分）：附录B 设备标准配置表：1.8 低压进线柜（采用框架断路器，含电流互感器等配件及母线等辅材）：采用配电物联低压智能开关 2.11 低压进线柜（采用框架断路器，含电流互感器等配件及母线等辅材）：采用配电物联低压智能开关 3.9 低压进线柜（采用框架断路器，含电流互感器等配件及母线等辅材）：采用配电物联低压智能开关 低压进线框架断路器一般无物联型，请问是否多写/笔误？是否无需配置物联功能？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 进线框架断路器不需要物联功能
23 | A61615EE0CAF4A2EBDDE62D180948DE7 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 箱变试验报告中不涉及空载损耗等，是否可以提供对应容量的变压器报告，箱变报告用1600kVA来代替800kVA和1250kVA | 专用技术 | 物资类别 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 箱变的型式实验报告中没有空载损耗这项，可以用同型号变压器的型式试验报告代替；不可用不同容量的型式试验报告互相替代
24 | 1F16270F7E9549AF9D7DD1E6962B87C5 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 本项目按照标的名称递交投标，投标文件中的标包名称是按所有标包填写还是/ | 商务 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 可写“全部标包”
25 | 9C4125597BE44370B69BEDA653AF5062 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 我司有800kvA、1250kvA普通箱变报告，可以覆盖本次紧凑型箱变报告吗 | 专用技术 | 物资类别 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 型号不同，不可替代
26 | 0BB23FEBB41740798828350439EA6769 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 1. 专用规范表6“必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”无具体数量，请澄清如何配置？ 2. 技术规范书专用部分要求 表4 标准技术特性参数表 序号4.5.2.2.6进线框架断路器保护配置根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。请澄清是否配置上述功能？ | 专用技术 | 物资类别 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 本次招标不需提供“可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。”功能
27 | 19A7A89EAEA044F58DEAF4F4CA6BC3EF | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 3. 南方电网项目招标时提供的有物资配件报价表，明确了每种箱变的具体配置，且“是”选型和“否”选型单独报价，本次技术规范中涉及很多可选项，请问提供物资配件报价表？ 4. 本次无物资配件报价表，请问本次报价是否按(通用部分) 设备标准配置表报价？ 5. 01-10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分) 设备标准配置表2.环网型/终端型预装型（紧凑式）箱变（SCB14-800，配SF6气体绝缘单元式环网柜），2.4单元式环网/终端型组合柜、2.6单元式环网柜增加一回PT单元组合、2.8单元式环网柜增加一回D单元组合、2.13低压测控终端、2.19智能配电装置，均备注选配。请明确本次800容量箱变报价是否配置以上元件？ 6. 01-10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分) 设备标准配置表2.环网型/终端型预装型（紧凑式）箱变（SCB14-800，配SF6气体绝缘单元式环网柜），低压测控终端≤10，请问是否按进线1路，出线6路，电容1路，共8路配置？设备标准配置表3.环网型预装型（紧凑式）箱变（SCB14-1250，配SF6气体绝缘单元式环网柜）1250无低压测控终端，请明确是否按进线1路，出线8路，电容1路，共10路配置？ 7. 01-10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分) 设备标准配置表2.7和3.5要求综合继保装置配D单元,分布式安装在Ｄ柜柜顶,请明确是否K柜R柜和D柜均配置综合继保装置？ 8. 01-10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分) 设备标准配置表2.环网型/终端型预装型（紧凑式）箱变（SCB14-800，配SF6气体绝缘单元式环网柜），2.16直流箱PT+KKD柜配套，直流箱安装在PT柜柜顶。但800容量箱变环网型要求采用KKR组合方案，不涉及PT+KKD。请明确800容量箱变是否配置直流箱？ 9. 01-10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分) 设备标准配置表2.环网型/终端型预装型（紧凑式）箱变（SCB14-800，配SF6气体绝缘单元式环网柜），2.17高压断路器（仅1250kVA容量变压器），但800容量箱变环网型要求采用KKR组合方案，不涉及断路器，请明确800容量箱变是否不含高压断路器？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | "3、800kVA不包含选配K柜、PT柜、D柜、综合继保装置，包含避雷器、低压测控终端、智能配电装置； 1250kVA不包含选配D柜，包含PT柜、智能配电装置。 4、是 5、800kVA不包含选配K柜、PT柜、D柜、综合继保装置，包含避雷器、低压测控终端、智能配电装置； 1250kVA不包含选配D柜，包含PT柜、智能配电装置。 6、是 7、D柜需要综合继保装置，K柜、R柜不需要 8、不需要 9、800容量箱变不含高压断路器"
28 | 8FBC7CED45474DB8A325CE19A2EEC594 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10. 01-10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分) 设备标准配置表3.环网型预装型（紧凑式）箱变（SCB14-1250，配SF6气体绝缘单元式环网柜）3.4单元式环网柜增加一回PT单元组合、3.6单元式环网柜增加一回D单元组合、3.16智能配电装置均备注选配。请明确本次1250容量箱变报价是否配置以上元件？ 11. 01-10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分) 设备标准配置表3环网型预装型（紧凑式）箱变（SCB14-1250，配SF6气体绝缘单元式环网柜），3.13直流箱PT+KKD柜配套，直流箱安装在PT柜柜顶。但1250容量箱变环网型要求采用DDD组合方案，不涉及PT+KKD。请明确1250容量箱变是否配置直流箱？ 12. 01-10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)5.3.5 智能配电装置（选配）预装式变电站宜结合地区的运维要求配置智能配电装置（包括智能网关、油浸变压器状态量传感器、及无功补偿监控装置等），依据供电区域等级、供电负荷重要程度等因素进行差异化配置。本次招标是干式变压器，请明智能配电装置（智能网关、油浸变压器状态量传感器、及无功补偿监控装置等）本次报价是否配置？ 13. 01-10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)低压开关采用“电力开源物联版配电物联低压智能开关”并均须满足南方电网相应技术规范的要求。本次没有电力开源物联版配电物联低压智能开关技术规范，请提供？ 14. 01-10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)在高级配置中，增加低压电缆头测温传感器作为可选项，请明确本次报价是否配置？如需提供，请提供技术要求。 15. 01-10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分) 设备标准配置表 进线柜框架断路器配电物联低压智能开关、出线柜塑壳断路器采用配电物联低压智能开关，但专用技术规范表4 标准技术特性参数表是普通框架断路器和普通塑壳断路器参数，请问本次进线框架配电物联低压智能开关是普通框架断路器吗？出线塑壳断路器是否按电子塑壳断路器配置？ 16. 01-10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)5.3.5.2（1）低压开关采用“电力开源物联版配电物联低压智能开关”，并均须满足南方电网相应技术规范的要求，请提供技术电力开源物联版配电物联低压智能开关技术规范。 | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | "10、800kVA不包含选配K柜、PT柜、D柜、综合继保装置，包含避雷器、低压测控终端、智能配电装置； 1250kVA不包含选配D柜，包含PT柜、智能配电装置。 11、需要配置直流箱 12、需要配置智能配电装置 13、按照技术规范书执行 14、不需要 15、采用配电物联低压智能开关 16、按照技术规范书执行"
29 | DF2708ECCA984A6F9CA9A6412A23E6A8 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 18. 02-10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(专用部分)：表4 标准技术特性参数表，无源测温装置、局部放电在线监测装置、超声波传感器、暂态地电压，请问以上为必配元件吗？ 19. 02-10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(专用部分)：表4 标准技术特性参数表，低压回路测控终端由投标方整体提供，但(通用部分) 设备标准配置表 备注选配，请明确本次报价是否配置？ 20. 请问低压出线回路是否配置电流互感器？ 21. 请问测量表计采用指针表？还是数显多功能表？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | "18、不需要 19、需要配置低压回路测控终端 20、需要配置电流互感器 21、数显多功能"
30 | 2A7D9DEC9DCB4B5A888C8666E46D0F0E | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 技术规范中无图纸，请提供箱变图纸。 | 专用技术 | 物资类别 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 技术规范书有图纸
31 | CB14E63046024D43B21CCD99F4733570 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 广东电网公司2026年10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA）澄清 1、10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)、(专用部分)都提到分布式DTU整体外形不大于高900*厚140*宽600mm，此尺寸较小，无法满足里面设备的安装空间，是否可以增加DTU整体外形尺寸？ | 专用技术 | 物资类别 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 不能大于技术规范书所要求外形尺寸
32 | 8E18721A8AD045D9B267C1CF95D2D124 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 1. 技术规范书（专用部分），表4 标准技术特性参数表，4.5 框架断路器，4.5.2.2.6 进线框架断路器保护配置，根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。请问是否需要配置此过载分闸延时重合功能？ 2. 技术规范书（专用部分），表4 标准技术特性参数表，4.5 框架断路器，4.5.2.3.10 通讯接口标准参数为RS485；RS232；载波；以太网；其他，项目单位要求值是载波，请问是否可以用其它通讯接口？ 3. 技术规范书（专用部分），低压出线回路采用配电物联低压智能开关，而4.6塑壳断路器的参数值是与配电物联低压智能开关技术规范书参数有差异，请问按哪个参数响应？ 4. 技术规范书（专用部分）,表6“必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”无具体数量，请澄清如何配置？ | 专用技术 | 物资类别 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 1、本次招标不需提供“可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。”功能 2、至少需要配置RS485、载波通讯接口。有条件配置以太网、RS232接口 3、配电物联低压智能开关 4、800kVA不包含选配K柜、PT柜、D柜、综合继保装置，包含避雷器、低压测控终端、智能配电装置；1250kVA不包含选配D柜，包含PT柜、智能配电装置。
33 | 585D633E27EF4DE78C4600D3D97AB781 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 1. 技术规范书（通用部分），5.3.5.2补充规定如下：（2）在高级配置中，增加低压电缆头测温传感器作为可选项。请问这次报价是否需要配置低压电缆头测温传感器？ 2. 技术规范书（专用部分）表4 标准技术特性参数表，4.5 框架断路器，4.5.2.1.6 极数标准参数值为3，4极，而项目单位要求4极，请问框架断路器按几极报价？ 3. 技术规范书（专用部分），4.5 框架断路器，4.5.2.2.6 进线框架断路器保护配置，根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。请问是否需要配置此过载分闸延时重合功能？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 1、不需要低压电缆头测温传感器 2、3级 3、本次招标不需提供“可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。”功能
34 | F49D0769526D4663A4704BDD77286520 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 1. 技术规范书（通用部分），5.1.1.2容量为1250kVA时，配2组应急发电车接口。而附录B设备标准配置表中1250kVA容量3.1.2应急发电车接口数量为3组，请问报价按2组还是3组？ 2. 技术规范书（通用部分），附录B设备标准配置表中低压出线回路采用配电物联低压智能开关，低压测控终端适用进线断路器、出线断路器、无功补偿柜，请问是否全部要配套低压测控终端？ 3. 技术规范书（通用部分），附录B设备标准配置表中智能配电装置，含温湿度传感器、水浸传感器、门状态传感器等，是否要配置？ 4、请确认低压进线柜中计量互感器是由投标方提供还是招标方提供？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 1、3组 2、800kVA不包含选配K柜、PT柜、D柜、综合继保装置，包含避雷器、低压测控终端、智能配电装置；1250kVA不包含选配D柜，包含PT柜、智能配电装置。 3、800kVA不包含选配K柜、PT柜、D柜、综合继保装置，包含避雷器、低压测控终端、智能配电装置；1250kVA不包含选配D柜，包含PT柜、智能配电装置。 4、投标方提供
35 | D3DC35FA28A84A90A3CED534FCB43D56 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 1. 技术规范书（通用部分），5.1.1.1预装式变电站高压柜采用SF6气体绝缘环网柜，1250kVA环网型采用DDD组合方案，800kVA及以下环网型采用KKR组合方案。图5：预装式变电站（800kVA）环网型电气主接线方案，进线柜未配置PT。图7：预装式变电站（1250kVA）环网型电气主接线方案，进线柜配置PT。而附录B设备标准配置表中800kVA和1250kVA两个容量的高压进线柜PT均为选配，请问进线柜PT怎样配置？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 800kVA不包含选配K柜、PT柜、D柜、综合继保装置，包含避雷器、低压测控终端、智能配电装置；1250kVA不包含选配D柜，包含PT柜、智能配电装置。
36 | 116A2B6D56394E89B1E68B96D7E68870 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)/5.1.1.2容量为1250kVA时，配2组应急发电车接口，采用2*1500A+2*1000A隔离刀，8路出线，各出线额定电流及回路宜采用6×630A+2×400A。请问本次招标1000kVA低压方案是否采用以上方案？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 本次招标无1000kVA低压方案
37 | A50A03A349EB472F8F5CAD52AF3432AC | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(专用部分)/表5 主要元器件来源一览表 序号6电动操作机构与序号7永磁操作机构，是否二选一，只响应选择的机构，不选择的不用响应？ | 专用技术 | 物资类别 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 只响应选择机构
38 | 2B66F2B43545436DA7ECC1EFFDD56F58 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(专用部分)/表5 主要元器件来源一览表 序号16无功补偿柜的电抗器，其它地方无提及电抗器，请问本次招标是否包含电抗器，如包含请问电抗率为多少？ | 专用技术 | 物资类别 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 无电抗器
39 | C41B4599B0F84E51A6F93982964B21D2 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)/附录B 设备标准配置表 序号2.19智能配电装置 含温湿度传感器、水浸传感器、门状态传感器等 选配。 请确认本次招标范围是否包含该智能配电装置价格？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 800kVA不包含选配K柜、PT柜、D柜、综合继保装置，包含避雷器、低压测控终端、智能配电装置；1250kVA不包含选配D柜，包含PT柜、智能配电装置。
40 | 87A34F5477DA41B1907886AC8CCF694C | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)/附录B 设备标准配置表 序号2.16直流箱16Ah，DC48V/DC24V PT+KKD柜配套，直流箱安装在PT柜柜顶。请确认800kVA单元式环网KKR柜是否需要配置该直流屏。 | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 要
41 | D9A2BBD9045D45AF8F8A9ACDC2BE3810 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)/附录B 设备标准配置表 序号3.10 低压出线回路（采用塑壳开关，含电流互感器等配件及母线等辅材）采用配电物联低压智能开关三段保护，电子脱扣，整定电流可调（Ir=0.4In～1.0In）额定电流250A以上，Ics≥50 kA额定电流250A及以下，Ics≥35 kA。请确认1000kVA低压出线配电物联低压智能开关。 | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 本次招标无1000kVA低压方案
42 | 86906C62AED64CE4952075C50B3750AF | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)/附录B 设备标准配置表 序号2.12 低压出线回路（采用塑壳开关，含电流互感器等配件及母线等辅材）三段保护，电子脱扣，整定电流可调（Ir=0.4In～1.0In）额定电流250A以上，Ics≥50 kA额定电流250A及以下，Ics≥35 kA。请确认800kVA低压出线采用电子式塑壳断路器。 | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 按照技术规范书执行
43 | 1E075F7CDF5E4CCEAA3229E2CA9CB217 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)/5.3.5智能配电装置（选配） 5.3.5.1 预装式变电站宜结合地区的运维要求配置智能配电装置（包括智能网关、油浸变压器状态量传感器、及无功补偿监控装置等），依据供电区域等级、供电负荷重要程度等因素进行差异化配置。预装式变电站需预留各智能配电装置安装空间并满足布线要求。 5.3.5.2预装式变电站中智能配电装置具体配置执行《南方电网标准设计与典型造价（V3.1）智能配电标准分册》中第一册第三篇 箱式变电站 M01型箱变。 补充规定如下： 1）低压开关采用“电力开源物联版配电物联低压智能开关”，并均须满足南方电网相应技术规范的要求。 2）在高级配置中，增加低压电缆头测温传感器作为可选项。 请问本次招标是否包含智能配电装置部分价格？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 800kVA不包含选配K柜、PT柜、D柜、综合继保装置，包含避雷器、低压测控终端、智能配电装置；1250kVA不包含选配D柜，包含PT柜、智能配电装置。
44 | 29E740D8CE154856AF88DF0D2C8DC5C2 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)/5.3.3.4 低压配电装置应装设低压无功补偿装置，补偿容量一般为变压器容量30%。补偿方式为共补加分补，应按照30%左右分相分补，70%左右三相共补，采用智能电容。而10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(专用部分)/表5 主要元器件来源一览表 为无功补偿柜的控制器+无功补偿柜的复合开关+无功补偿柜的电容器+无功补偿柜的电抗器。两者不一致，请问本次招标补偿元器件为智能电容还是复合开关？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 智能电容
45 | 47DEF5EC30034AC29ABFC453DFE4CA30 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)/5.3.1.2箱体外围四角采用圆角工艺，外壳应有足够的机械强度，外壳承受不小于20J撞击试验后未见损坏，能耐受规定的顶部承受力≥2500N/m²试验后外壳无变形，仅有轻微痕迹和小的凹陷。请问箱体外围四角是否可以采用直角工艺？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 需符合国行标及技术规范书
46 | 9B39A941A96C44CF93C5E4CDB683C3B2 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)/5.1.1.2容量为800kVA时，配2组应急发电车接口，采用2*1500A隔离刀，6路出线，各出线额定电流及回路宜采用6×630A。请问本次招标800kVA低压方案是否采用以上方案？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 按照技术规范书执行
47 | 31BB9413F6F643A09106D77B88BBC0DD | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)/5.1 技术方案 预装式变电站高压柜采用SF6气体绝缘环网柜，1250kVA环网型采用DDD组合方案，800kVA及以下环网型采用KKR组合方案。 请问本次招标范围高压方案是否采用上面两种组合，无其它组合柜型？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 800kVA不包含选配K柜、PT柜、D柜、综合继保装置，包含避雷器、低压测控终端、智能配电装置；1250kVA不包含选配D柜，包含PT柜、智能配电装置。
48 | 0578F2DEB35942019DF65CAD92D54652 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)的5.1.1.1 预装式变电站均采用低压计量，包括环网型和终端型2种典型结构方案。容量为1250kVA时，配2组应急发电车接口，采用2*1500A+2*1000A隔离刀，1路框架断路器，8路出线，各出线额定电流及回路宜采用6×630A+2×400A。“图7：预装式变电站（1250kVA）环网型电气主接线方案”及“图8：预装式变电站（紧凑式）（1250kVA）平面布置示意图”。 规范要求出线回路由 2×1500A+2×1000A 隔离刀引接至出线断路器，出线断路器布置于预装式变电站箱体一侧。受设备外形尺寸限制，原规格2×1500A+2×1000A隔离刀无法全部布置在出线断路器正上方，只能与出线断路器错位安装，将对设备布线、操作维护及整体布局造成不利影响。现申请将出线隔离刀配置调整为2×1500A+1×1000A，使隔离刀可实现布置于出线断路器正上方，是否可行，请予以确认。 | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 不可以
49 | BF557BFBD6474855800D741F43CFA695 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)的5.3.2.1 高压配电装置可根据需求选择SF6气体绝缘柜等，应符合南方电网有限责任公司相关环网柜技术规范书要求。受800kVA预装式变电站箱体外形空间限制，严格按照《10kV SF6 全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书》及《10kV SF6 全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书》的外形尺寸进行生产制造，高压室内部安装空间将处于非常极限状态，设备装配、接线及后期运维操作余量非常极限。请问该箱变内置高压柜是否必须完全执行上述两份规范的外形尺寸要求，请予以澄清确认。 | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 需按照技术规范书执行
50 | E9AAAF31190F4E42B1BE9FC208A4534C | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)的附录B 设备标准配置表，序号3“环网型预装型（紧凑式）箱变（SCB14-1250，配SF6气体绝缘单元式环网柜）”的序号3.3“单元式环网型组合柜”要求“预留DTU安装位置（高宽深≥1600mm*800mm*600mm）”，但“5.3.2.4 对于环网型预装式变电站，应配置壁挂型分布式DTU（W600×D140×H900）的环网柜，并应符合南网相关技术规范书要求”。 受1250kVA 紧凑型预装式变电站整体外形尺寸制约，箱体内部无法满足附录 B 要求的 DTU 预留安装空间（高宽深≥1600mm×800mm×600mm）。请问本项目1250kVA紧凑式箱变 DTU 安装应执行哪一项要求，是否可按5.3.2.4条款采用壁挂型分布式DTU，不再执行附录 B 中大尺寸DTU预留空间要求，请予以澄清确认。 | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 需按照技术规范书执行
51 | 3C0B4D8A1BFB4F6EA37F3B8C2BEE8494 | F5EFDAEC9AE340C4A655E4A8221B90BAZ267 | 10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)的附录B 设备标准配置表，序号2“环网型/终端型预装型（紧凑式）箱变（SCB14-800，配SF6气体绝缘单元式环网柜）”的序号2.3“单元式环网/终端型组合柜”要求“预留DTU安装位置（高宽深≥1600mm*800mm*600mm）”，但“5.3.2.4 对于环网型预装式变电站，应配置壁挂型分布式DTU（W600×D140×H900）的环网柜，并应符合南网相关技术规范书要求”。 受800kVA紧凑型预装式变电站整体外形尺寸制约，箱体内部无法满足附录 B 要求的 DTU 预留安装空间（高宽深≥1600mm×800mm×600mm）。请问本项目800kVA紧凑式箱变 DTU 安装应执行哪一项要求，是否可按5.3.2.4条款采用壁挂型分布式DTU，不再执行附录 B 中大尺寸DTU预留空间要求，请予以澄清确认。 | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑型800kVA、1250kVA） | 正式投标 | 需按照技术规范书执行