## 问题质询
南网超高压公司2026年第三批物资公开招标项目（2026-WZ-3-S-ZB1）澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 技术规范书（专用部分）2.1 1）电抗器过电压保护装置：保护装置应当通过电抗器和电抗器低压端到地安装。 是否指电抗器本体需配备保护装置（避雷器）？ | 专用技术 | 标的 | 中性点电抗器 | 按照技术规范书要求执行。
2 | 1.±500kV肇庆换流站、500kV花都变电站10kV干式站用变改造项目：物资明细报价表中需求条目编码0162026000001012288，物资编码040100200040011，物资名称为SCB18型，规格型号为SCB14型，专用技术规范书中供货范围及技术参数表为SCB14型，请问本次投标物资是否以SCB14型为准？ | 专用技术 | 标的 | 10kV干式变压器 | 具体型号参数以供货范围及技术参数表为准，为SCB14型。
3 | 尊敬的领导：专用资格要求里有“①投标人应在投标截止时间前通过南方电网公司 最新一期供应商资格预审（品类名称：电缆沟盖 板）“，我司是合格供应商，还未来得及参加资格预审，资格预审在9月份，能否参与本次招标 | 商务 | 标的 | 电缆沟盖板 | 按招标文件执行。
4 | 技术规范书（专用部分）表2.1-1 供货范围及设备技术规格一览表中，52kV 接地极中性点PLC电抗器、额定电流3200A、额定容量2010kVar、额定电感2mH，容量有差异，请核实并澄清！ | 专用技术 | 标的 | 中性点电抗器 | 技术规范书核实参数无误。
5 | 设备表计防雨罩：请问是什么型号的表计，表计尺寸是多少，离地多高？ | 专用技术 | 标的 | 设备配件 | CT密度继电器、主变表计防雨罩等；高度1-10米。
6 | 技术规范书0212026050000010018：阀冷系统配件，液位传感器 EC133SEM10085，请提供实物照片 （整机设备铭牌）+ 电气参数 | 专用技术 | 标的 | 设备配件 | =DISPIMG("ID_DBAC73B681444638ADD114C5F766A967",1) | =DISPIMG("ID_0AE95B86D45246D39528137AD28FC65D",1)
7 | 技术规范书0212026050000010017：阀冷系统配件，过滤器：请提供产品实物图或者设备名牌。 | 专用技术 | 标的 | 设备配件 | =DISPIMG("ID_405F12AB3F5646FEA0C8B1DC17B05581",1) | =DISPIMG("ID_B5BE4BDB69164230A5A4DABD4E52B5E9",1) | =DISPIMG("ID_556C686823584316BCF12EB039DF7500",1)
8 | 价格表澄清 1、物资明细报价表_序1_物资名称：10kV 浇注式干式变压器，SCB18-2500/10-NX1；规格型号：物资明细报价表_序1_物资名称：10kV 浇注式干式变压器，SC(B)14-2500kVA；型号：SCB14-2500/10（2500kVA 10/0.4）；前后型号不一致，请确认。 | 商务 | 标的 | 10kV干式变压器 | 具体型号参数以供货范围及技术参数表为准，为SCB14-2500/10（2500kVA 10/0.4）。
9 | 0212026050000010097技术规范书：请提供ATS开关的产品图片 | 专用技术 | 标的 | 设备配件 | =DISPIMG("ID_E99C4A4768804E6EAFDC010136C7BEBF",1) | =DISPIMG("ID_D9DE0FE0FCE944F99F800399CB5584F9",1) | =DISPIMG("ID_6C80874A97F440FCA17542FB04FB7F6C",1)
10 | 表2.2-1 标准技术特性参数表，12 支柱绝缘子的主要参数，(d)绝缘子抗弯强度，要求≥30kN，对于招标七度地震烈度来说，抗弯强度8kN设计裕量已经超过2，已经,高于国标要求的安全系数（1.67），按照30kN考虑抗弯设计冗余量过大，请问是否改为满足≥8kN即可 | 专用技术 | 标的 | 中性点电抗器 | 按照技术规范书要求执行。
11 | 技术规范书5.3 技术参数要求指标“硬件规格（工艺配置）”规格要求“支持10GE≥2个”，该处是否描述有误？是否修改为“支持400GE≥4个”。 | 专用技术 | 标的 | 人工智能数据交换系统 | 否，满足技术规范书要求即可。
12 | 技术规范书5.3 技术参数要求指标“软件规格”规格要求“2．☆配套人工智能软件(驱动、固件、协议栈等)，实现跨机箱链路捆绑、低延迟计算、协议处理、策略执行、配置管理，NSLB等功能。”，其中NSLB为HW网络级全局负载均衡技术，属于私有算法。建议采用业界通用标准协议，修改为“网络级负载均衡技术” | 专用技术 | 标的 | 人工智能数据交换系统 | 同意，修改为“网络级负载均衡技术”。
13 | 技术规范6中要求产品底座尺寸与项4.3中保持一致，技术规范6项4.3中要求产品尺寸分别为三柱式、单柱式、电容电阻分体式三种尺寸，并未明确本站所要求安装尺寸，请提供肇庆站现场产品安装基础尺寸。根据技术参数计算，公司产品采用单柱式可满足规范要求，暂按公司常规尺寸评审，若后续需修改再重新出图 | 专用技术 | 标的 | 耦合电容器 | 技术规范书专用部分图纸资料已明确为单柱式。
14 | 45kV电容器绝缘水平是否有相关要求？如有，请提供具体要求参数。 | 通用技术 | 标的 | 耦合电容器 | 技术要求额定电压45kV，标准额定雷电冲击耐受电压250kV，截波冲击耐受电压288kV，工频耐受电压95kV，低压端子对地工频耐压10kV，最小爬距2248mm。
15 | 技术规范7，技术规范8，项6.1型式试验中要求满足直流局部放电试验，标准19749.1中要求满足交流局放试验。该项直流局放试验是否有对应出处？标准中无此试验要求，建议按标准规定的交流局放进行。第三方试验机构也出具不了直流局放盖章版试验报告。 | 通用技术 | 标的 | 耦合电容器 | 按照技术规范书要求执行。
16 | 南网超高压公司2026年第三批物资公开招标项目 技术规范书专用部分，2.1 供货需求及供货范围 表2.1-2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 备品备件 序号1中性线PLC电抗器和序号2支柱绝缘子招标方要求数量没有，请澄清项目招标方要求数量。 | 专用技术 | 标的 | 中性点电抗器 | 技术规范书专用部分供货需求已明确为电抗器一台，支柱绝缘子8支。
17 | 630kVA设备未提供零序电流互感器参数，请问是否需要配置零序电流互感器 | 专用技术 | 标的 | 10kV干式变压器 | 按照标准10kV干式站用变电流容量提供零序电流互感器，变比600/1。
18 | 1. 花都站10kV干式变SCBZ14-630/10的有载分接开关是否按照铭牌厂家“哈尔滨腾远电器”提供，是否可使用其他厂家产品？ 2. 花都站10kV干式变SCBZ14-630/10是否需要提供外壳？柜内低压侧出线是否需要变压器厂家提供？ 3. 肇庆站干式变SCB14-2500/10原有外壳尺寸2.7*1.4米，变压器产品升级，深度1.4米是否可以加大至1.6米？ 4. 肇庆站干式变SCB14-2500/10低压侧出线母排是否需要变压器厂家提供？如需要提供母排，是否需要变压器厂家负责与母线框对接？ | 专用技术 | 标的 | 10kV干式变压器 | 1、是。2、干式变需提供外壳，低压侧出线需变压器厂家提供，且要按照现场母排的安装方式对接。3、按照技术规范书执行，若变压器产品升级，需满足现场安装要求。4、低压侧出线母排需变压器厂家提供，且要按照现场母排的安装方式对接。
19 | 请提供 防雨罩的材质，厚度，及具体尺寸；或者参考图 | 专用技术 | 标的 | 设备配件 | 不锈钢；0.1cm；按实际情况有不同尺寸，都是表计的防雨罩。 | =DISPIMG("ID_65B3BFA07B4F413C9A39F5240B6BD710",1)
20 | 开标一览表的规格2和3的价格是否根据技术规范书对应明细规格的数量×单价的合计来填报 | 专用技术 | 标的 | 电缆沟盖板 | 是，规格2和3的价格根据技术规范书对应明细规格的数量×单价的合计填报。