## 问题质询
广东电网公司2026年35kV线路T接电自动化开关专项招标(二次招标)澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 本次招标是否对技术文件有页数或文件大小限制？ | 通用技术 | 标的 | 35kV线路T接电自动化开关 | 按招标文件要求执行，招标文件未要求的则无相关限制。
2 | 投标文件格式中，“成本分析报告”是否必须提供 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年35kV线路T接电自动化开关专项招标(二次招标) | 按招标文件要求执行，有需要则提供，无则无需提供。
3 | 本项目35kV柱上断路器在额定电压下，机械特性试验项目中分闸时间无法满足≤50ms。在最高电源电压试验条件下，是可以满足机械特性试验项目中分闸时间≤50ms要求。 技术规范所要求的机械特性试验项目中分闸时间≤50ms，请明确具体条件，谢谢。 | 专用技术 | 标的 | 35kV线路T接电自动化开关 | 可使用“最高电源电压”试验条件下的分闸时间进行响应。
4 | 招标文件-35kV线路T接电自动化开关-关键技术参数表中对参数对应了试验项目名称，如：系统最高运行电压对应系统标称电压；额定频率对应系统标称频率等，但在实际型式试验报告中，此类参数作为试品主要技术参数中已经得到了验证，并未开展相关试验项目，请问试品主要技术参数的数据即可作为证明材料，请明确 | 专用技术 | 标的 | 35kV线路T接电自动化开关 | 关键技术参数表中断路器本体的“系统最高运行电压、额定频率、额定电流、操作机构、操作方式、额定电压”均属于设备的基本技术参数。投标人可采用试验报告中的“主要技术参数页/参数表”作为证明材料，无需提供针对性的单项试验报告。
5 | 《35kV线路T接电自动化开关技术规范书（含安全可控）（通用部分）》第5.3.8条规定了安装尺寸。考虑到随着产品持续迭代升级，部分产品在结构及操作机构方面已进行优化。为进一步提高设备运行可靠性，请问在满足现场安装及其他技术要求的前提下，断路器本体尺寸是否允许根据实际产品结构进行适当调整？ | 通用技术 | 标的 | 35kV线路T接电自动化开关 | 在满足现场安装及其他技术要求的前提下，断路器本体尺寸允许根据实际产品结构进行适当调整。