## 问题质询
广东电网公司2026年1kV及以下交流动力电缆框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 您好！本次采购项目公告列明共划分 8 个标包，但采购系统内仅显示 1 个标书可供购买下载。特此咨询：通过系统下载的该份招标文件，是否完整包含 8 个标包的全部招标内容？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年1kV及以下交流动力电缆框架招标 | 是
2 | 请问关键技术参数表序号10试验报告，标准参数值都是试验项目，投标人响应值是响应具体参数值还是响应相关试验报告名称 | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 均需响应
3 | 本次招标中，平台导出的报价表内的“招标物资名称”、“规格型号”列描述、附件中的“物资权重清单表”、“价格联动表”中的物资名称，技术规范书中的“附录F 物资设备型号及技术规格”对于同一个货物的型号描述不一致，有些地方显示需要防白蚁，有些地方未显示，请明确本次招标的具体货物型号，并明确是否所有的招标型号均联动，避免出现后期执行因为联动K值表内型号与招标型号不一致出现不联动的问题。 | 商务 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 以附录F 物资设备型号及技术规格 为准
4 | 1、 技术规范书中未提供绝缘厚度与护套厚度最薄点要求，建议按标准GB/T12706执行，烦请贵司予以明确。 2、 技术规范部分要求“电缆表面标志印字：制造年份”，按国家标准电缆表面印字无此要求，建议删除，烦请贵司予以明确。 | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 以技术规范书为准
5 | 1kV及以下交流电力电缆技术规范 5.3.1.1阻燃试样类别 按照GB/T 18380.3分为A类、B类、C类 该标准已废止，现行的是GB/T 18380.33（A类）、GB/T 18380.34（B类）、GB/T 18380.35（C类）。 请问可以按现行GB/T19666-2019标准执行吗？ | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 参照GB/T 18380.33（A类）、GB/T 18380.34（B类）、GB/T 18380.35（C类）执行，且符合GB/T 19666-2019
6 | 想了解一下招标代理服务费里面的界定情况，1000万的标包需缴纳的招标代理服务费是按0.768%还是0.480%，麻烦告知 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年1kV及以下交流动力电缆框架招标 | 按招标文件要求执行，100万*1.35%+400万*0.99%+500*0.768%
7 | 招标文件内的权重问题麻烦解答 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年1kV及以下交流动力电缆框架招标 | 按招标文件要求执行
8 | 请问本次投标保证金是8个标包一共15万，还是每个标包15万 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年1kV及以下交流动力电缆框架招标 | 本项目按标的设置投标保证金
9 | 清单中第24条1kV全塑电缆，NHA-VV22-4×4mm2，请问此条线耐火要求满足《1kV及以下电力电缆技术规范书》 中 5.4耐火要求还是满足国家标准GB/T 19666-2019中耐火要求，请澄清。 | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 均需满足，应按最高标准的条款执行
10 | 《1kV及以下电力电缆技术规范书》 中5.3阻燃要求 5.4耐火要求 5.5低烟无卤要求 我司1kV低压电缆产品阻燃、耐火、低烟无卤性能满足国家标准GB/T19666-2019中规定，请问是否符合贵司要求，请澄清。 | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 以技术规范书为准
11 | 附件5：1kV及以下交流动力电缆-物资权重清单表中的序号25，型号NHA-VV22-4×4mm²不符合国标要求，建议修改为ZAN-VV22-4×4mm²，请澄清。 | 通用技术 | 标包 | 1kV及以下交流动力电缆[1kV及以下交流动力电缆] | 同意
12 | 1、1kV及以下电力电缆技术规范书中5.2.4.2应有良好的防腐蚀、防蚁、防潮和阻燃性能。此次采购物资清单中的型号中有部分电缆不带FY1 ，请贵方确认是否只对型号中带FY1的执行 应有良好的防腐蚀、防蚁、防潮和阻燃性能。 2、1kV及以下电力电缆技术规范书中6.3抽样试验3）交联聚乙烯电缆需要做绝缘及弹性体护套的热延伸试验。此次采购物资清单中的交联聚乙烯电缆所用护套为聚氯乙烯护套和低烟无卤聚烯烃护套，不属于弹性体护套，请贵方确认对于不属于弹性体护套的电缆是否可以护套不做热延伸试验。 3、1kV及以下电力电缆技术规范书中6.4型式试验 6.4.2.10 *LPE绝缘和弹性体护套的热延伸试验； 问：请贵方确认 *LPE是否为XLPE 4、1kV及以下电力电缆技术规范书中6.4型式试验 6.4.2.11 弹性体的浸油试验； 问：此次采购物资清单中无电缆采用弹性体材料，是否可以不用浸油试验，请贵方确认。 5、1kV及以下电力电缆技术规范书中6.4型式试验 6.4.2.13黑色聚乙烯护套碳黑含量测定； 问：此次采购物资清单中无黑色聚乙烯护电缆，是否可以不要求黑色聚乙烯护套碳黑含量测定。 6、1kV及以下电力电缆技术规范书中6.4型式试验 6.4.2.14特殊弯曲试验； 问：此次采购物资清单中型号均为普通电力电缆，国家标准中无特殊弯曲试验，请贵方确认是否可以取消，若不取消，请贵方明确具体指标和试验方式，请贵方明确。 7、1kV及以下电力电缆技术规范书中6.4型式试验 6.4.2.15 PE护套收缩试验； 问：此次采购物资清单中无黑色聚乙烯护电缆，是否可以不要求PE护套收缩试验。 8、附件2：1kV及以下交流动力电缆-关键技术参数表 备注中：2.关键技术参数表中部分性能要求不适用于交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（例如：8.无卤特性、9.低烟特性、10.弹性体的浸油试验、10.黑色聚乙烯护套碳黑含量测定等）此类性能要求“投标人保证值”列可填写“不适用”。 对于文件中 LPE绝缘和弹性体护套的热延伸试验 弹性体的浸油试验 黑色聚乙烯护套碳黑含量测定 特殊弯曲试验 PE护套收缩试验 等 “不适用”条款填写“不适用”。是否会影响投标评分，请贵方确认 | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 1.不带FY的型号无防蚁要求 2.以技术规范书为准 3.是 4.以技术规范书为准 5.以技术规范书为准 6.国家标准GB/T 12707.1有试验要求 7.以技术规范书为准 8.仅性能要求确为不适用项填写后不影响投标评分
13 | 业绩是提供已开发票最大的前五份合同与发票，还是业绩表录入多少个业绩就提供多少的合同发票，然后前五份最大的放前面，按发票从大到小排序？ | 商务 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 按招标文件要求执行，需提供产品业绩表中已开发票金额最大的5份合同关键页及对应发票的扫描件；业绩不足5份合同的，需提供全部合同关键页及对应发票扫描件。
14 | “物资名称”与“规格型号”不一致的请确认是否以“规格型号”为准？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年1kV及以下交流动力电缆框架招标 | 以规格型号为准。
15 | NHA-VV22 附录F 物资设备型号及技术规格 NHA-VV22-4×4mm2 阻燃A级，耐火A级，聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯内护套，钢带铠装+聚氯乙烯外护套，电压等级0.6/1kV，4芯4mm2，铜芯 问题：1、GB/T 19666-2019中无耐火A级，无代号“NHA”，耐火代号为“N”，耐火试验为750-800℃，90min供火+15min冷却，请确认是否更改型号为N-VV22-0.6/1kV，耐火性能按GB/T 19666-2019执行？ 2、型号无阻燃A级要求，请确认是否不考虑此要求？ | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 1、修改型号为ZAN-VV22-4×4mm² 2、否，按技术规范要求执行
16 | 4.1正常使用条件 4.1.1周围空气温度 最低气温： -25℃ 问：技术协议中“-25℃”低于GB/T 12706.1-2020中规定的-15℃，请确认是否按GB/T 12706.1-2020中-15℃执行？ | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 以技术规范书为准
17 | 5.2.2.2绝缘标称厚度应符合GB/T 12706.1-2020、GB/T 12527-2008及表5.2的规定。 问：GB/T 12527为架空线标准，清单型号不适用，请确认是否不考虑？ | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 同意
18 | 5.2.3铠装 5.2.3.1铠装类型可为：扁金属丝铠装、圆金属丝铠装、双金属带铠装。 问：清单部分电缆为单芯铠装电缆，铠装采用非磁性材料，请确认是否根据清单型号按国标执行？ | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 根据清单型号按国标执行
19 | 5.3阻燃要求 5.4耐火要求 问：此阻燃耐火性能描述与GB/T 19666-2019不符，请确认是否按GB/T 19666-2019执行即可？ | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 参照GB/T 18380.33（A类）、GB/T 18380.34（B类）、GB/T 18380.35（C类）执行及GB/T 19666-2019执行
20 | 5.5低烟无卤要求（适用于地下变电站和电缆隧道线缆） 6.4.2.21线缆材料燃烧时释出气体的pH值测量和电导率测定（适用于地下变电站和电缆隧道线缆）； 6.4.2.22线缆在特定条件下燃烧的烟密度测定（适用于地下变电站和电缆隧道线缆）。 问：清单未注明电缆使用场合，请确认是否仅清单低烟无卤电缆考虑此要求？ | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 确认
21 | 6.4.2.18阻燃性能； 6.4.2.19耐火性能； 问：清单部分电缆非阻燃电缆，清单部分电缆非耐火电缆，无阻燃或耐火性能；请确认阻燃和耐火性能是否以清单型号为准？ | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 以清单型号为准
22 | 5.2.4外护套 5.2.4.2应有良好的防腐蚀、防蚁、防潮和阻燃性能 6.4.2.20防白蚁性能； 问：1、GB/T 12706.1-2020中不考核外护套阻燃性能，考核成品电缆阻燃性能，且清单部分电缆非阻燃，请确认是否不考虑此要求，根据清单型号按国标执行？ 2、请确认是否仅清单中FY1电缆考虑此防蚁要求？ | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 1、根据清单型号按国标执行 2、确认
23 | 附录F 物资设备型号及技术规格 FY1-ZA-YJV-0.6/1kV 聚氯乙烯内护套 FY1-ZA-YJV22-0.6/1kV 聚氯乙烯内护套 ZAN-VV22-1 聚氯乙烯内护套 ZAN-VV62-1 聚氯乙烯内护套 ZAN-YJV22-1 聚氯乙烯内护套 ZA-VV22-1 聚氯乙烯内护套 ZA-VV62-1 聚氯乙烯内护套 WDZA-YJY23 聚乙烯内护套 等等 问：根据GB/T 12706.1-2020规定，低压非铠装电缆内衬层可省略，低压铠装电缆内衬层可以挤包或绕包。行业内常规非铠装电缆无内衬层结构，铠装电缆部分采用绕包结构，结构尺寸、性能符合国标，请确认是否可行？ | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 以技术规范书为准
24 | 附录F 物资设备型号及技术规格 WDZA-YJY23 无卤低烟，阻燃A级，交联聚乙烯绝缘，聚乙烯内护套，钢带铠装+聚乙烯外护套 问：根据GB/T 12706.1-2020中规定，低烟无卤电缆采用聚烯烃材料，请确认是否按国标执行？ | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 以技术规范书为准
25 | 5.2.1.3内衬层与填充 表5.1 挤包内衬层厚度 挤包内衬层厚度近似值 问：技术协议中为近似厚度，无考核指标，GB/T 12706.1-2020中规定，挤包内衬层厚度为标称厚度，请确认此要求是否按GB/T 12706.1-2020要求执行？ | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 以技术规范书为准
26 | 5.额定电压下的绝缘标称厚度 问：清单型号中有交联聚乙烯绝缘和聚氯乙烯绝缘，请确认此参数是否仅适用于交联聚乙烯绝缘？ | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 以技术规范书为准
27 | 1.附件1中“5.2.4.2应有良好的防腐蚀、防蚁、防潮和阻燃性能。白蚁严重危害地区选用的挤塑电缆，应选用较高硬度的外护层，也可在普通外护层上挤包较高硬度的薄外护层，其材质可采用尼龙或特种聚烯烃共聚物等，也可采用金属套或钢带铠装。当有阻燃、耐火要求时，应符合5.3和5.4要求。” 问题：文本中要求外护套应有良好的防蚁性能，该要求在附录F中仅有部分型号体现出，请确认是否以附录F中的型号为准，仅对体现出该要求的型号进行防蚁处理。 2.附件1中“5.3 阻燃要求”和“5.4 耐火要求” 问题：该要求为GA 306中的内容，在南网2023年版本中的“1kV及以下电力电缆技术规范书”中已将该部分的标准修改为GB/T 19666-2019；且附录F中关于阻燃和耐火的型号表述方式符合GB/T 19666-2019要求，不适用于GA 306。请确认是否可以将相关要求修改为南网2023年的版本。 3.附件1中“附录F 物资设备型号及技术规格”“序号1 FY1-ZA-YJV-0.6/1kV-1×185mm2 防白蚁Ⅰ级，阻燃A级，交联聚乙烯绝缘，聚氯乙烯内护套，电压等级0.6/1kV，单芯185mm2，铜芯” 问题：内护套适用于同时采用护套和内衬层结构时，对内衬层的称呼，该型号仅有护套结构。建议将聚氯乙烯内护套修改为聚氯乙烯护套。 4.附件1中“附录F 物资设备型号及技术规格”“序号24 1kV全塑电缆，NHA-VV22-4×4mm2 NHA-VV22-4×4mm2 阻燃A级，耐火A级，聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯内护套，钢带铠装+聚氯乙烯外护套，电压等级0.6/1kV，4芯4mm2，铜芯” 问题：型号中未体现出阻燃A级的要求，请确认是否可以将该型号修改为ZAN-VV22。 | 专用技术 | 物资类别 | 1kV及以下交流动力电缆 | 1.以附录F要求为准 2.参照GB/T 18380.33（A类）、GB/T 18380.34（B类）、GB/T 18380.35（C类）执行及GB/T 19666-2019执行 3.以技术规范书为准 4.修改型号为ZAN-VV22-4×4mm²
28 | 《附件1：1kV及以下电力电缆-技术规范书》 5.2.2绝缘 技术规范书条款中无提及绝缘平均厚度及最薄点要求，根据国家标准GB/T 12706.1-2020中规定，绝缘厚度测量值的平均值不应小于规定的标称厚度，最小测量值不应低于规定标称值的90%再减0.1mm，建议按国家标准执行，请澄清。 | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 同意
29 | 《附件1：1kV及以下电力电缆-技术规范书》 5.3阻燃要求 5.4耐火要求 5.5低烟无卤要求 我司1kV低压电缆产品阻燃、耐火、低烟无卤性能满足国家标准GB/T19666-2019中规定，请问是否贵司要求，请澄清。 | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 参照GB/T 18380.33（A类）、GB/T 18380.34（B类）、GB/T 18380.35（C类）执行及GB/T 19666-2019执行
30 | 《附件1：1kV及以下电力电缆-技术规范书》 5.2.4.3外护套厚度 技术规范书条款中无提及外护套及最薄点要求，根据国家标准GB/T 12706.1-2020中规定，外护套厚度最小测量值不应低于规定标称值的80%再减0.2mm，建议按国家标准执行，请澄清。 | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 同意
31 | 请问，业绩要求的最大的五份合同是否可以提供框架合同，如果提供框架合同，是要提供框架合同和所有订单合同和所有发票，还是只需要提供框架合同、部分订单合同、所有发票？因为框架合同对应的订单合同非常大量，可否只提供框架合同和部分订单合同、对应的框架合同所有发票 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年1kV及以下交流动力电缆框架招标 | 按招标文件要求执行，可提供框架合同，但需附框架和订单合同关键页和对应发票扫描件。
32 | 项目技术规范书 附录F物资设备型号及技术规格序号24，型号规格NHA-VV22-4×4mm2，技术规格为阻燃A级，耐火A级，聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯内护套，钢带铠装+聚氯乙烯外护套，电压等级0.6/1kV，4芯4mm2，铜芯,根据标准GB/T 19666-2019中规定，阻燃A类耐火电缆代号表示为“ZAN”，请确认NHA-VV22-4×4mm2是否可更改为ZAN-VV22-4×4mm2，并按此生产报价？ | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 认可
33 | 附件1：1kV及以下交流动力电缆-技术规范书，技术规范书中无VV的绝缘厚度要求，请确认是否按照GB/T 12706.1中要求执行 | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 参照GB/T 12706.1执行
34 | 招标文件附件1：1kV及以下交流动力电缆-技术规范书中规定的技术要求均为交联聚乙烯绝缘产品技术要求，物资权重清单表中部分产品为聚氯乙烯绝缘产品，其结构尺寸与性能指标均与交联聚乙烯绝缘产品存在巨大差异，技术规范书要求仅适用于交联聚乙烯绝缘产品。请问招标方是否提供聚氯乙烯绝缘产品技术规范书？若招标方不提供，我司建议聚氯乙烯绝缘产品技术要求按国家标准GB/T 12706.1-2020标准规定执行，请确认。 | 专用技术 | 物资类别 | 1kV及以下交流动力电缆 | 以技术规范书为准
35 | 招标文件附件1：1kV及以下交流动力电缆-技术规范书5.4耐火要求，技术规范书中5.4.1-耐火分级标志及5.4.2“耐火性能应符合表5.4规定的相应级别及技术要求”均为GA 306.2-2007标准中要求，其相关标准已废止不再适用。目前电线电缆产品耐火要求执行国家标准GB/T 19666-2019，建议本次招标耐火性能要求按国家标准GB/T 19666-2019标准规定执行，请确认。 | 专用技术 | 物资类别 | 1kV及以下交流动力电缆 | 参照GB/T 18380.33（A类）、GB/T 18380.34（B类）、GB/T 18380.35（C类）执行及GB/T 19666-2019执行
36 | 招标文件附件1：1kV及以下交流动力电缆-技术规范书5.3阻燃要求，技术规范书中5.3.1-阻燃分级标志及5.3.2阻燃性能均为GA 306.1-2007标准中要求，其相关标准已废止不再适用。目前电线电缆产品阻燃要求执行国家标准GB/T 19666-2019，建议本次招标阻燃性能要求按国家标准GB/T 19666-2019标准规定执行，请确认。 | 专用技术 | 物资类别 | 1kV及以下交流动力电缆 | 参照GB/T 18380.33（A类）、GB/T 18380.34（B类）、GB/T 18380.35（C类）执行及GB/T 19666-2019执行
37 | 招标文件附件1：1kV及以下交流动力电缆-技术规范书5.2.4外护套：“5.2.4.2应有良好的防腐蚀、防蚁、防潮和阻燃性能”，而附件5：1kV及以下交流动力电缆-物资权重清单表中序号24～53规格型号中无防蚁要求，请问是否按物资清单型号执行，即物资权重清单表中有防蚁代号“FY1”的产品应具备防蚁性能，请确认。 | 专用技术 | 物资类别 | 1kV及以下交流动力电缆 | 确认，按物资权重清单执行。
38 | 请问，业绩要求的最大的五份合同是否可以提供框架合同，因页数限制，能否只放框架合同和所有发票 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年1kV及以下交流动力电缆框架招标 | 按招标文件要求执行，可提供框架合同，但需附框架和订单合同关键页和对应发票扫描件。
39 | “系统物资名称”与“招标物资名称”不一致，请问以哪个为准？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年1kV及以下交流动力电缆框架招标 | 以招标物资名称为准
40 | 附件1技术规范书5.3阻燃性能表5.3 阻燃级别及技术要求以及5.4耐火要求表5.4 耐火级别及技术要求中有关于烟气毒性、烟密度（最小透光率）％、耐腐蚀性（pH值、电导率μS/mm）的要求。非阻燃与耐火的考核要求，请贵公司澄清阻燃与耐火电缆的考核要求是否按照GB/T 19666-2019执行？ | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆 | 以技术规范书为准，同时满足GB/T 19666-2019要求
41 | 1、附件1：1kV及以下交流动力电缆-技术规范书 5 技术要求 5.2.4.2应有良好的防腐蚀、防蚁、防潮和阻燃性能。白蚁严重危害地区选用的挤塑电缆，应选用较高硬度的外护层，也可在普通外护层上挤包较高硬度的薄外护层，其材质可采用尼龙或特种聚烯烃共聚物等，也可采用金属套或钢带铠装。当有阻燃、耐火要求时，应符合5.3和5.4要求。 问题1:清单中部分型号中未体现防蚁性能要求，请确认是否仅清单中有FY1表示的型号需要具体防蚁性能，其余按清单原型号报价即可？ | 专用技术 | 物资类别 | 1kV及以下交流动力电缆 | 确认
42 | 1kV及以下电力电缆技术规范书5.4耐火要求5.4.2应选用A类耐火，耐火性能应符合表5.4规定的相应级别及技术要求。根据附录F 物资设备型号及技术规格，本次供货产品中仅序号24 NHA-VV22-4×4mm2 技术规格要求耐火A级，是否仅序号24 NHA-VV22-4×4mm2要求耐火A级，其他耐火电缆按照清单型号执行？ | 专用技术 | 物资类别 | 1kV及以下交流动力电缆 | 以技术规范书为准，耐火要求为A级
43 | 1kV及以下电力电缆技术规范书5.2.4外护套5.2.4.2应有良好的防腐蚀、防蚁、防潮和阻燃性能。白蚁严重危害地区选用的挤塑电缆，应选用较高硬度的外护层，也可在普通外护层上挤包较高硬度的薄外护层，其材质可采用尼龙或特种聚烯烃共聚物等，也可采用金属套或钢带铠装。根据清单型号，是否FY1-YJV22带铠电缆不用考虑外护套防蚁？ | 专用技术 | 物资类别 | 1kV及以下交流动力电缆 | 以技术规范书为准
44 | 1kV及以下电力电缆技术规范书4.1.1周围空气温度最低气温： -25℃，根据清单型号，常规电缆不满足-25℃环境要求，本次供货产品是否需考虑耐寒要求？ | 专用技术 | 物资类别 | 1kV及以下交流动力电缆 | 以技术规范书为准