## 问题质询
广州供电局2026年第6批专项信息软硬件物资公开询比（隔离装置（管理信息大区）、精密空调）澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 变电三所精密空调 技术规范书★蒸发器应具有较高的 换热效率、较好的耐腐蚀 性、较长的使用寿命。配 置 V 型或 A 型蒸发器， 换热盘管采用亲水膜铝 箔套高换热效率铜管 。 （提供实物证明并加盖 公章）、★冷凝器应为平板式或 V 型设计，采用铝箔套高 换热效率铜管，铝箔应采 用波纹片，不得采用微通 道或者铝制换热管。（提 供实物证明并加盖公章）”，通常6.5KW左右小型精密空调都是"/"设计，这写形容应为大型精密空调，建议取消。 | *** | 通用技术 | 标的 | 信息机房、信息设备间精密空调 | 2026-08-24 14:47:01 | 技术规范书★蒸发器应具有较高的 换热效率、较好的耐腐蚀 性、较长的使用寿命。配 置 V 型或 A 型蒸发器， 换热盘管采用亲水膜铝 箔套高换热效率铜管 。 （提供实物证明并加盖 公章）、★冷凝器应为平板式或 V 型设计，采用铝箔套高 换热效率铜管，铝箔应采 用波纹片，不得采用微通 道或者铝制换热管。（提 供实物证明并加盖公章）”，技术规范书该2项的★去除。
2 | 变电三所精密空调、项目要求下送风，常规6.35KW左右冷量精密空调为上送风，是否为笔误？ | *** | 专用技术 | 标的 | 信息机房、信息设备间精密空调 | 2026-08-24 14:47:05 | 变电三所精密空调、项目要求为上出风。