## 问题质询
广州供电局2026年第7批标准件专项物资公开招标（电力隧道支架）澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 是否有隧道支架图纸提供? 项目清单明细只有一条汇总，有没有具体的清单详情？ | *** | 通用技术 | 标的 | 电力隧道支架 | 2026-08-11 10:08:16 | 图纸见澄清公告附件
2 | 是实际过磅结算还是理计过磅结算？ | *** | 通用技术 | 标包 | 电力隧道支架[电力隧道支架1] | 2026-08-11 10:14:59 | 按设计图纸成品理论重量计算
3 | 未见技术规范书 | *** | 专用技术 | 标的 | 电力隧道支架 | 2026-08-11 10:53:19 | 技术规范书已有上传，如有操作问题请咨询4008100100。
4 | 1.招标文件附件 3（1-35kV）5.5.3 附图、5.5.4 配置清单未明确隧道电缆支架、工作井支架的立柱与托臂型材规格、材料壁厚；同时缺失立柱及托臂加工详图、立柱与隧道混凝土结构连接节点大样，无法直接开展深化、加工，需补充完善。招标文件附件 3（1-35kV） | *** | 通用技术 | 标的 | 电力隧道支架 | 2026-08-13 11:45:15 | 图纸见澄清公告附件
5 | 致招标单位： 针对招标文件附件《4_[非结构化技术规范书附件]（0212026070000030720）1-35kV》表 1.1 技术参数及性能要求响应表内引用规范存在标准废止、更新、条款缺失事宜，我司作为投标单位特此提出两点澄清疑问，恳请贵司予以明确答复： 1.涂层厚度检测标准类：文件引用涂层厚度检测依据 GB 1764，该标准已废止且暂无替代新版标准发布。针对条款中涂层厚度的检测方法、判定准则，应采用哪一项现行有效国家标准作为验收依据？ 2.涂层耐冲击性能检测标准类：文件要求涂层耐冲击等级达到 1 级，但现行有效标准 GB/T 1732-2020 中未设置 “耐冲击 1 级” 相关技术指标与判定依据。该涂层耐冲击性能试验、等级判定需参照哪一项现行有效标准执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 电力隧道支架 | 2026-08-13 17:29:31 | 1、GB/T 1764‑1979《漆膜厚度测定法》废止后采用GB/T 13452.2‑2008《色漆和清漆 漆膜厚度的测定》代替。 2、耐冲击1级：50cm冲击无裂纹、无脱落，按GB/T 1732-2020《现行漆膜耐冲击性测定法》检测。
6 | 致：广东电网有限责任公司广州供电局（招标人） 疑问1、针对招标公告本次项目应用资格预审结果（电缆桥架），是否存在不合理性？ 原因1：南方电网公司2026年度供应商资格预审公告（发布时间2026年6月18日）网址：https://www.bidding.csg.cn/gywgg/1200433365.jhtml ，公告附件2：南方电网公司2026年度供应商资格预审品类调整表,其中（电缆桥架）品类供应商资格预审的调整为取消品类。沿用2025年7月的预审结果对投标人存在不合理性。 原因2：本次项目招标电力隧道支架产品，并在技术规范上明确采用静电粉末喷涂的要求，招标文件却沿用（电缆桥架）镀锌支架厂家预审，本质上与招标文件存在异议。 望综合考虑后，将本次招标文件中供应商单位资质前审改为供应商单位资质后审。 | *** | 商务 | 项目 | 广州供电局2026年第7批标准件专项物资公开招标（电力隧道支架） | 2026-08-17 23:31:53 | 1、目前南方电网公司2026年度供应商资格预审结果仍未发布，2025年的资格预审结果仍在生效中。 2、资格预审结果的应用，按照南方电网公司资格预审品类目录执行。
7 | 致：广东电网有限责任公司广州供电局（招标人） 疑问1、问招标人针对招标文件附件4_[非结构化技术规范书附件]，35kv及以上电力隧道电缆支架技术标书（通用部分）第5技术要求-5.1基本参数-5.1.1材料要求条款中，材料表面采用静电粉末喷涂，招标文件选用（电缆桥架）品类资格预审与本次招标物资在技术要求上是否存在不符合？ 原因1：关于2025年供应商资格预审公告，电缆桥架品类预审主要针对的产品是镀锌电缆桥架，本次招标物资为电力隧道支架,产品技术要求为静电粉末喷涂。与2025年资格预审供应商单位在生产工艺、生产设备、品控方式存在极大差异，可能会导致2025年通过资格预审的（电缆桥架）供应商单位/厂家不具备自主生产能力。 望综合考虑后，将本次招标文件中供应商单位资质前审改为供应商单位资质后审。 | *** | 通用技术 | 标的 | 电力隧道支架 | 2026-08-17 23:33:18 | 资格预审结果的应用，按照南方电网公司资格预审品类目录执行。
8 | 致：招标人 疑问1、问招标人（电缆桥架）资格预审单位其生产设备、生产质量、生产能力是否具备生产制造本次招标物资电力隧道静电粉末喷涂支架？ 原因1：电力隧道静电粉末喷涂支架，主要生产设备有：大型弧形拉弯机（电力隧道支架专用）、大型加长6米数控折弯机、大型除锈喷砂机（Sa2.5级）、12000瓦高速光纤激光切割机、数控冲孔机、数控冲床、350米全自动静电粉末喷涂生产线、高温固化炉设备等等。 而2025年的电缆桥架供应商资格预审中的生产设备：冲床、折弯设备、冲孔设备、切割设备。（以上为两种产品，其生产设备差异巨大） | *** | 专用技术 | 标的 | 电力隧道支架 | 2026-08-17 23:35:27 | 资格预审结果的应用，按照南方电网公司资格预审品类目录执行。