## 问题质询
广东电网公司2026年电缆隧道户外动力箱专项公开谈判澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 我公司是专业生产不锈钢电箱，请问IP65证书，可以参与吗？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年电缆隧道户外动力箱专项公开谈判 | 按招标文件及其附件的要求执行。
2 | 针对电缆隧道户外动力箱标的，就样品相关条款申请澄清： 1、标的清单 “提交样品” 列为 “×”，分值构成表 “其他（样品分）” 标注 “/”，但评审办法初步评审标准设置有样品否决条款，同时文件包含样品评分相关章节。 请澄清本标的是否需要提交响应样品；如需要提交，样品是投标前还是投标后提供； 2、若本标的无需提交样品，评审办法中样品相关否决条款、样品评分章节，是否不适用于本标的，样品相关否决情形不作为本项目评审否决条件。 | 商务 | 标的 | 电缆隧道户外动力箱 | 1.按招标文件要求执行，本项目不收取样品。 2.样品相关否决条款、样品分评分办法均已标注“（如有）”或“（适用于提交响应样品的项目）”，不适用于本项目。
3 | 专用技术规范的各类型配电箱配置表中均出现漏电保护开关型号参数只有漏电流30或100mA，请明确分别是要几P多少A？ | 专用技术 | 标的 | 电缆隧道户外动力箱 | 63A/3P及以下开关配置30mA漏电；100A/3P及以上开关配置100mA漏电。
4 | 检修电源箱采用落地台架安装，落地台架是否也在供货范围内？ | 专用技术 | 标的 | 电缆隧道户外动力箱 | 落地台架不在供货范围。