## 问题质询
广州供电局2026年基建第三批施工项目（110千伏上涌公园输变电工程（土建分册）、金桥扩建主变工程）专项招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 8D0F98044F994204ADA9AB7BA152DA5D | 5B34BC20B17146B9B09E7EEF912657E9Z266 | 附件A.项目信息清单中没有电缆三维数字电子化移交内容，但图纸材料清册中有该项工作内容，请问是否需要实施？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏金桥扩建主变工程施工] | 该内容为“三维模型精细化校验”，需要实施。
2 | EC2C56FB1D8446EA96388E2D296287B0 | 5B34BC20B17146B9B09E7EEF912657E9Z266 | 新建10米电缆沟配合进站为哪个站？是否涉及临时用地及开挖报批等相关手续？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏金桥扩建主变工程施工] | 配合市政配套管沟驳接进入金桥站和雁洲站，不涉及临时用地及开挖报批等相关手续。
3 | 9B41B1A553E9467FA67CC4A2603BAE6B | 5B34BC20B17146B9B09E7EEF912657E9Z266 | 5座接头井回填砂工程量是否需要考虑？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏金桥扩建主变工程施工] | 接头井需要回填砂。
4 | C38CBE33EC7943CC98EE3BFFA54A630E | 5B34BC20B17146B9B09E7EEF912657E9Z266 | 接头井地网图显示地网在电缆接头井基础底面实施，但图纸显示为改造原有电缆沟，是否按拆除新建考虑5座接头井？如不拆除，地网如何实施？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏金桥扩建主变工程施工] | 5座接头井不需要拆除，该工程市政管沟部分尚未实施，本工程地网与其同步施工。
5 | 9845EE767295486ABD2E2F9CE2210567 | 5B34BC20B17146B9B09E7EEF912657E9Z266 | 《附件A》中“报价要求：1.按固定金额报总价，同时填报投标下浮率。投标下浮率＝[1－(投标报价-安全文明施工费-暂估价-临时设施费）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价-临时设施费)]×100%”，总报价表中并无临时设施费开列，请问该费用是否按0计算？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏金桥扩建主变工程施工] | 是。
6 | C4F92009B34E43CFAE89EFA53F77C0F6 | 5B34BC20B17146B9B09E7EEF912657E9Z266 | 《B220007S-R0201-07 二次材料清册》对侧站点自动化系统更名费是否属于本次报价范围内？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏金桥扩建主变工程施工] | 该部分已考虑在边侧新业务接入及接入协议开发暂估价中
7 | 8461F8BAB62C407BBCD89E1A4FE55601 | 5B34BC20B17146B9B09E7EEF912657E9Z266 | 《附件A》中“二、采购范围——施工图纸范围内的电缆安装——（五）调试与试验”中电缆参数测定属于本次报价范围，但特殊调试项目明细表中并无该项开列，请问以哪个为准，该试验是否属于本次报价范围内？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏金桥扩建主变工程施工] | 此调试以采购范围为准，含在输电线路试运中；属于本次报价范围内。
8 | 9F9DA61959904A8A9B58DC10CD1E2B90 | 5B34BC20B17146B9B09E7EEF912657E9Z266 | 《B220007S-R0201-07 二次材料清册》中15.智能锁控系统中的锁具安装调试是否由厂家负责？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏金桥扩建主变工程施工] | 按施工单位负责安装考虑。
9 | 1BF8EF52373C451098C6575345AE0A64 | 5B34BC20B17146B9B09E7EEF912657E9Z266 | 《B220007S-R0201-07 二次材料清册》中1.9五防锁具安装调试是否由厂家负责？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏金桥扩建主变工程施工] | 按施工单位负责安装考虑。
10 | 022166D767074C4D999345FF3AA111BE | 5B34BC20B17146B9B09E7EEF912657E9Z266 | 根据金桥1回T接110kV亚基雁线电缆线路工程《S220007S-A0101-02设 备 材 料 清 册》可知，本工程接头井为现有电缆沟改造，图纸S220007S-T0101-03的材料表并没有盖板的内容，请问该工程接头井是否都不需要更换盖板？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏金桥扩建主变工程施工] | 接头井改造不需要更换盖板。
11 | F623F0B298924BD2AEF53C63DE1DEC70 | 5B34BC20B17146B9B09E7EEF912657E9Z266 | 未见水泵房图纸，请提供。 | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏金桥扩建主变工程施工] | 无水泵房，无需提供图纸。
12 | BC8F2272AC5C42469C80B2C6F1F53CE7 | 5B34BC20B17146B9B09E7EEF912657E9Z266 | 1、附件包含幕墙图纸，采购范围未提及该部分，幕墙是否在本次采购范围？ 2、图纸D0200-04中5.储存硬盘为甲供，甲供设备材料明细表未见，请问是甲供还是乙供？ 3、站外排水、站外给水市政路面修复图纸备注为”按实/暂估“，但本项目报价表中未有暂估价，请核实是否在本次报价范围，如包含，请调整报价表中暂估价并提供路面修复剖面图； 4、图纸为站内照明，本次采购是否不包含站区照明？ 5、主变大门是否考虑在土建分册采购及安装？ 6、请提供土方运距； | 通用技术 | 标包 | [标段1.110千伏上涌公园输变电工程（土建分册）施工] | 1.幕墙工程包含在本次采购范围。 2.甲供，并详见附件A-甲供清单更新部分4.1、4.2。 3.站外排水及给水涉及市政路面修复，最高投标限价中已考虑，具体做法详见补充图纸。 4.包含站区照明，请详细阅读附件D0107卷册图纸。 5.主变大门在土建分册中采购及安装，请详细阅读附件T0201卷册图纸。 6.土方运距按20公里。 7.另补充资料，请见澄清公告附件。