## 问题质询
广东电网公司2026年玻璃纤维增强塑料复合电缆支架框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 在招标文件《附件2：玻璃纤维增强塑料复合电缆支架-关键技术参数表》中：“序号7 冲压式剪切强度”非GB/T34182标准中型式检验要求项目。请招标人明确：能否把该项技术要求作为非否决项。 | 通用技术 | 标的 | 玻璃纤维增强塑料复合电缆支架 | 按技术规范要求提供报告
2 | 在招标文件《附件2：玻璃纤维增强塑料复合电缆支架-关键技术参数表》中：“序号15 维卡软化温度”适用于热塑性材料；玻璃纤维增强塑料复合电缆支架属于热固性材料，此项不适用。请招标人明确：该项技术要求是否有误，若无误请提供此项技术要求检验方法及标准。 | 通用技术 | 标的 | 玻璃纤维增强塑料复合电缆支架 | 可不提供此项试验报告，如提供报告，不计入响应项或优于项评分